«УТВЕРЖДАЮ»

Директор АО Санаторий «Янган-Тау»

___________________ А.Р. Акбашев

«____» _____________ 2020 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ПКУ-10 кВ (пункта коммерческого учета).

| ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ: 100% оплата после принятия товара на склад покупателя в течение 14 календарных дней. |  |
| --- | --- |
| СРОК ПОСТАВКИ: не позднее 25 календарных дней после подписания договора. |  |
| УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: В общую сумму поставки должны входить стоимость оборудования НДС, расходы на перевозку, упаковку, маркировку, экспедирование, доставку до терминала по адресу поставщика, полный комплект технической документации, а так же иные расходы Исполнителя (налоги, сборы, пошлины т.п.). |  |
| ДОСТАВКА ТОВАРА: транспортной компанией до терминала г. Уфа за счет покупателя |  |

1. Общие положения

  - Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в использовании, не из ремонта, годом выпуска не ранее 2020 года;

  - Все используемое оборудование должно соответствовать условиям эксплуатации, конструктивное исполнение соответствовать требованиям климатического исполнения по ГОСТ и удовлетворяющее требованиям к рабочему диапазону температур от -40 до +60.

  - Типы применяемых компонентов систем учета (счетчики электрической энергии, измерительные трансформаторы и т. д.) электроэнергии должны быть утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии, внесены в государственный реестр средств измерений, в соответствии с Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.04.2020) п.137, 139, 141, 143.

  - Трансформаторы тока и трансформаторы напряжения по техническим характеристикам должны соответствовать ГОСТ.

  - На единицу поставляемого оборудования продукции должен быть предоставлен паспорт, комплектность по спецификации, руководство по эксплуатации. Копия сертификата качества предоставляется на поставляемое оборудование.

  - Характеристики оборудования должны соответствовать требованиям, перечисленным ниже.

  - В цену оборудования, должны быть включены все расходы Поставщика по доставке, упаковке, поверке, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате. Цена Договора должна оставаться неизменной до момента исполнения обязательств по Договору.

  - Дополнительная информация, учитывать полную мощность трансформатора ТМ 400 кВА

2   Предмет закупки

  - Поставщик обеспечивает поставку оборудования транспортной компанией до терминала г. Уфа за счет покупателя.

Таблица 1

| Наименование оборудования | Место поставки | Срок поставки | Количество ПКУ, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| пункт коммерческого учета ПКУ-10кВ | Республика Башкортостан, с. Янгантау, ул. Центральная, д. 20 | Не позднее 25 календарных дней после подписания договора | 4 |

3 Характеристики поставляемого оборудования и сопутствующих услуг

Технические данные оборудования

Технические данные ПКУ-10 кВ должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

Таблица 3.1

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ, не менее | 12 |
| Номинальный ток главных цепей А, | 40 |
| Номинальный ток вспомогательных цепей | 5 |
| Количество ТН и ТТ | 3ТТ и 3ТН |
| Количество ограничителей | 3 |
| Ток термической устойчивости (1сек) в зависимости от номинального тока тока главных цепей, кА | 2-40 |
| Ток электродинамической стойкости в зависимости от номинального тока тока главных цепей, кА | 1-102 |
| Класс точности прибора при измерении активно-реактивной энергии | 0,5S |
| Степень защиты по ГОСТ14254-80 | IP54 |
| Наличие системы обогрева | да |
| Наличие ограничителей перенапряжения | 1 комплект |
| Габаритные размеры, мм: Высоковольтный модуль (ШхВхГ) Низковольтный модуль (ШхВхГ) | в соответствии с рис. 1 |
| Требования к электрической прочности | ГОСТ 1516.1 |
| Срок эксплуатации до первого ремонта, не менее лет | 25 |
| Срок службы, лет | 25 |

Таблица 3.2 счетчики электроэнергии

| Наименование | Параметры | Количество счетчиков, шт. |
| --- | --- | --- |
| модель | Меркурий 234 ARTМ-00 PB.G | 4 шт. |
| номинальное напряжение, кВ | 3*57,7/100 |  |
| номинальный ток, А | 5-7,5(10) |  |
| класс точности прибора при измерении активно-реактивной энергии | 0,5S/1,0 |  |
| рабочий диапазон температур | от –45 до +75 |  |
| наличие профиля мощности | да |  |
| тип индикатор | ЖКИ |  |
| регистрация параметров | профиль мощности, фиксация магнитного воздействия, внешнее резервное питание, журнал отклонений напряжения и частоты, поквадрантный учёт реактивной энергии (без тарификации) |  |
| интерфейсы | оптопорт, RS-485, GSM/GPRS/RS-485* (наличие GSM антенны) |  |

4 Комплектность одного ПКУ-10 кВ.

В комплект ПКУ-10 кВ. входит:

● Высоковольтный модуль (корпус ПКУ, ТОЛ – 3шт., З*ЗНОЛ с антирезонансной группой АР25-05 и группой резисторов в нулевую точку, предохранители 10 кВ, изолятор ИПУ 10/630 – 6 шт.)

● Низковольтный модуль (шкаф учета со счетчиком Меркурий 234 ARTМ-00 PB.G)

● Соединительный кабель КВВГ 10х2,5 в ПВХ гофре – 7 м.

● Рама для крепления ПКУ на опоре СВ-110-5

● Паспорт с руководством по эксплуатации

● Документация на комплектующую аппаратуру

● Сертификат соответствия.

5 Требования к упаковке товара

5.1. Упаковка должна обеспечить сохранность оборудования до момента его прибытия на склад Заказчика;

5.2. Ответственность за упаковку несет Поставщик.

6 Требования к гарантии

  - Поставщик предоставляет гарантию на оборудование не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента поставки оборудования.

7 Объем и порядок предоставления гарантии качества

7.1. В случае возникновения гарантийного случая, гарантийный срок продлевается на время ремонта (с момента составления Заказчиком акта о неисправности оборудования до момента получения Заказчиком исправного оборудования);

  - Заказчик имеет право самостоятельного ремонта оборудования только после согласования с Поставщиком стоимости ремонтных работ и комплектующих с возмещением затрат по счету на сумму, составляющую не более 50% от первоначальной стоимости оборудования. В ином случае ремонт или замена оборудования производится Поставщиком.

8 Список документации, передаваемой вместе с оборудованием

8.1. Счет-фактура, оформленная в соответствии с требованиями действующего            законодательства РФ;

8.2. Товарная накладная по форме ТОРГ-12;

8.3. Сертификат соответствия;

8.4. Инструкция по эксплуатации;

8.5. Паспорт;

8.6. Вся документация должна быть передана Заказчику вместе с оборудованием.

В составе заявки участник указывает технические характеристики поставляемого товара (комплекцию). В случае указания в настоящей документации на товарные знаки, следует считать указания на такие товарные знаки сопровождающимися словами «или эквивалент».

Низковольтный модуль

Высоковольтный модуль

Рис.1 (рекомендуемые габаритные размеры низковольтного и высоковольтного модуля)

Составил: Зал. эл. цехом _____________ Р.А. Харасов

Утверждаю: Главный инженер ____________ Р.Д. Шафиков