| РАЗРАБОТАНО Главный инженер ООО «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» ___________________Е.А. Шалуев « ___» ___________ 2020 г. | УТВЕРЖДЕНО Директор ООО «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» ___________________В.Н. Трофимов « ___» ___________ 2020 г. |
| --- | --- |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому освидетельствованию трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 6(10)/0,4 кВ, подстанций 35/6 кВ и кабельных линий 6 кВ

- Организатор закупки: ООО «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ»

- Начальная (максимальная) цена договора: 174 628,55 руб. (сто семьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать восемь рублей 55 копеек), в т.ч. НДС 20% - 29 104,76 руб. (двадцать девять тысяч сто четыре рубля 76 копеек)

- ОКВЭД2: 71.20.4

- ОКПД2: 71.20.13

- Место выполнения работ: Работы выполняются на объектах, принадлежащих                        ООО «Энергоинжиниринг» на правах собственности, аренды и др., территориях объектов (технологических установок).

Местонахождение и характеристики объектов представлены в Приложении №1 к настоящему ТЗ.

- Срок выполнения работ: не более 45 (сорока пяти) календарных дней со момента заключения договора.

- Срок действия оферты: не менее чем 3 (три) месяца со дня, следующего за днем открытия доступа к заявкам на участие.

- Целью проведения технического освидетельствования электроустановок                          ООО «ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ» является:

8.1. Проверка возможности использования объекта по своему функциональному назначению;

8.2. Анализ текущего состояния электроустановок Заказчика (силовых трансформаторов, оборудования ТП, РП, ПС, кабельных линий);

8.3. Разработка Программы проведения технического освидетельствования;

8.4. Определение мер, необходимых для продления установленного ресурса эксплуатации энергоустановок, выдача рекомендации по организации безопасной эксплуатации и техническому обслуживанию энергоустановок.

- Основные технические требования к проводимым работам.

Техническое освидетельствование оборудования ТП, РП, ПС и кабельных линий проводится в соответствии с действующими правилами и НТД:

9.1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (ПТЭЭСиС).

9.2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ ЭЭ), утвержденные Приказом от 24.07.2013г. № 328н Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;

9.3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ ЭП), утвержденные Приказом от 13.01.2003г. № 6 Министерства энергетики Российской Федерации;

9.4. Правила устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденные Приказом от 08.07.2002г. №204 Министерства энергетики Российской Федерации;

9.5. Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4 - 35 кВ РД 153-34.3-35.613-00, з-е издание; ОРГРЭС, 2000 г.;

9.6. Объем и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97, 6-е издание с изменениями и дополнениями, издательство НЦ ЭНАС, 2004;

9.7. Инструкции по эксплуатации производителей оборудования.

- Требования к исполнителю работ.

10.1. Требования к работе по комплексному обследованию, должны удовлетворять требованиям федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ, Руководства по эксплуатации строительных конструкций производственных зданий промышленных предприятий, Правила устройства электроустановок от 12.07.2003 г. и другим требованиям, предъявляемым Ростехнадзором.

10.2. Исполнитель обязан выполнять требования по охране труда и технике безопасности, изложенных в действующих нормативных документах.

10.3 Иметь ресурсные возможности: производственные, трудовые и материально-технические: тепловизор, приборы для электрических испытаний и измерений. Иметь в наличии специализированную технику (передвижную электролабораторию).

10.4. Исполнитель должен иметь собственную или привлекаемую на основании договора (с предоставлением заверенной надлежащим образом копии договора), зарегистрированную в органах Ростехнадзора электротехническую лабораторию, с правом проведения испытаний и измерений в соответствии с СО 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования». Перечень разрешенных видов испытаний должен соответствовать видам испытаний, выполняемых на объекте.

10.5. Наличие опыта оказания аналогичных видов услуг: иметь за последние 3 года не менее одного завершенного проекта по оказанию аналогичных по структуре и составу услуг.

10.6.  Руководители и специалисты Исполнителя должны быть аттестованы по энергобезопасности, согласно требованиям Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №37 от 29.01.2007г.

11. Работы, проводимые в рамках технического освидетельствования

11.1 Работы, проводимые в рамках технического освидетельствования, определяется комиссией с учетом требований к эксплуатации объекта технического освидетельствования, установленных технической документацией организаций-изготовителей и (или) проектной документацией и (или) требованиями Правил.

11.2 Минимальные работы по техническому освидетельствованию должны включать в себя:

- выборочный наружный и внутренний осмотр (по решению председателя комиссии с учетом конструктивных особенностей оборудования);

- анализ эксплуатационной документации;

- анализ результатов обследований, протоколов испытаний (измерений) объектов технического освидетельствования и динамики изменения их параметров технического состояния в течение последних не менее двух испытаний (измерений), проведенных в том числе специализированными организациями;

- проверку фактических (рабочих) технических характеристик и конструктивных параметров на соответствие требованиям эксплуатационной документации, проектным схемам, в том числе при работе оборудования в различных эксплуатационных режимах;

- проверку выполнения мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту (в том числе неплановому);

- проверку выполнения предписаний Ростехнадзора;

- анализ причин повреждения объекта технического освидетельствования в период эксплуатации и его отдельных деталей (узлов, компонентов);

- проверку выполнения мероприятий, необходимость выполнения которых определена по результатам предыдущего технического освидетельствования;

- проведение испытаний оборудования (по решению председателя комиссии);

- анализ результатов расчетов индексов технического состояния функциональных узлов, определенных в соответствии с методикой оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей, утвержденной приказом Минэнерго России от 26.07.2017 N 676 (зарегистрирован Минюстом России 05.10.2017, регистрационный N 48429);

- оценку остаточного ресурса металла оборудования, работающего в условиях ползучести или циклического нагружения с учетом результатов последнего контроля состояния металла.

11.3 Исполнитель получает все необходимые согласования в Ростехнадзоре.

12. Правила контроля и приемки работ.

12.1. Руководители, участвующие в работе, совместно с представителями Исполнителя осуществляют контроль качества выполняемых работ.

12.2. Результаты технического освидетельствования завершается оформлением технического заключения.

12.3. После выполнения работ по техническому освидетельствованию предоставить:

- акты периодического технического освидетельствования установленного образца;

- необходимые протоколы испытаний и измерений в соответствии с программой проведения технического освидетельствования.

Приложение 1. Местонахождение и характеристики объектов.

Приложение 1

Местонахождение и характеристики объектов

| Диспетчерское наименование | Адрес (местонахождение полностью) | Год строительства/ ввода | Тр-р 1 | Тр-р 2 | ТСН | Протяж-ть, м | Марка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС "ЗИЛ-МТЕ" | г.Стерлитамак, ул.Элеваторная 37 | 1968 | 10000 | 10000 | 2х20 |  | ТДНС-10000/35/6 ТМ-20-6/0,23 |
| ПС "Карьер" | г.Уфа, ул.Электрозаводская 2 | 1964 | 5600 | 5600 | 2х20 |  | ТМ-5600/35 ТМ-20-6/0,23 |
| РТП-7 (363) | Республика Башкортостан, г. Салават | 1973 | 1000 | 1000 |  |  | ТМЗ-1000/10 |
| КЛ-6 кВ от Ф-15 РП-6 |  | 1973 |  |  |  | 820 | АСБ 3х95 |
| КЛ-6 кВ от Ф-22 РП-25 |  | 1973 |  |  |  | 650 | АСБ 3х95 |
| КЛ-6 кВ от Ф-19 РП-25 |  | 1973 |  |  |  | 580 | АСБ 3х95 |
| ТП-570 | г. Уфа, ул. Шафиева, 44 | 1993 | 400 | 630 |  |  | ТМ |
| ТП-254 | г. Уфа, ул. Ростовская, 20 | 1993 | 400 | 250 |  |  | ТМ |
| ТП-7102 | г. Уфа, ул. Ростовская, 20 | 1993 | 630 | 630 |  |  | ТМ |
| ТП-БНГФ | г. Уфа, ул. Майкопска, 57 | 1993 | 400 | 400 |  |  | ТМ |
| ТП-415 | г.Уфа, ул. Революционная 96/4 | 1967 | 630 | 630 |  |  | ТМ |
| КЛ-6 кВ от ТП-839 |  | 1967 |  |  |  | 70 | АСБ 3х185 |
| КЛ-6 кВ от ТП-561 |  | 1967 |  |  |  | 380 | 2хАСБ 3х95 |