«Утверждаю»

И.о. директора ___________ А.В. Рыжакова

Техническое задание на техническое обслуживание и комплексное техническое, круглосуточное аварийное обслуживание лифтов пассажирского типа в 2021 году.

по адресам:  г. Уфа, ул. Пушкина,95-2 лифта,   Пушкина,106 – 2 лифта, - 1малый грузовой лифт,   Степана Халтурина,28 – 2 лифта, Менделеева,10 – 8 лифтов. Заказчик: ГУП РБ «Управление административными зданиями» юридический адрес: г. Уфа, ул. Советская,18. № т. 268-00-20.

1.  Общие сведения.

1.1.  Предмет оказания услуг: техническое обслуживание лифтов в дневное время административные здания и комплексное техническое  круглосуточное аварийное обслуживание лифтов  в жилом доме.

1.2. Перечень документов, на основании которых оказываются услуги: пункты правил устройства по безопасности эксплуатации лифтов (ПУЭБЛ); Положение о порядке организации эксплуатации лифтов в РФ; Инструкция по эксплуатации завода изготовителя; Правила устройства электроустановок; Правила противопожарного режима в РФ; СНиП «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

1.3. Цель услуги:

обеспечить содержание пассажирского лифта в исправном состоянии, обеспечить безопасную и бесперебойную эксплуатацию.

1.4. Характеристика объекта оказания услуг: Лифты пассажирского типа расположенные в административном здании  по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина,95, административное здание- два лифта,

Лифт №1,Лифт№2.,ОАО «Зенит», г. Могилев.  Тип облуживания –техобслуживания в рабочее время.

| Число остановок | 5 |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, кг | 400кг; 1м/с |
| Число пассажиров (макс.) | 5 |
| Высота подъема, м | 14,4 |
| Лебедка |  |
| Тормоз |  |
| Двери шахты | Размер дверного проема – 700 х 2000 мм |

По адресу: г. Уфа, ул. Пушкина,106,Административное здание- 2 лифта, Otis, Лифт№1,Лифт»2. Тип облуживания – техобслуживания в рабочее время.

| Число остановок | 5 |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, кг | 630 кг; |
| Число пассажиров (макс.) | 8 |
| Высота подъема, м | 16,4 |
| Лебедка | Асинхронный |
| Тормоз | колодочный, дисковый,конусообразный |
| Электродвигатель: |  |
| лебедки | ток – переменный тип- аснхронный напряжение – 380 В |
| привода дверей | Тип- постоянного тока ток – постоянный напряжение – 24 В |
| Двери шахты | Телескопические, раздвижные, двухстворчатые. Размер дверного проема – 700 х 2000 мм |
| Кабина | ширина – 1100 мм глубина – 1400 мм высота – 2200 мм |

Лифт малый грузовой. 1 лифт по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина,106,Административное здание.

| ОАО «ЩЛЗ» | Щербинский лифтостроительный завод |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, кг | 100 кг; |
| Скорость, м/с | 0,3 |
| Число остановок | 2 |

По адресу: г. Уфа, ул. Степана Халтурина,28 - 2 лифта, административное здание, лифт-Otis, Лифт»1, Лифт»2.

Тип облуживания – техобслуживания в рабочее время.

| Число остановок | 6 |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, кг | 630 кг;1м/с |
| Число пассажиров (макс.) | 8 |
| Высота подъема, м | 18,0 |
| Лебедка | Асинхронный |
| Тормоз | колодочный, дисковый, конусообразный |
| Электродвигатель: |  |
| лебедки | ток – переменный тип- асинхронный напряжение – 380 В |
| привода дверей | Тип- постоянного тока ток – постоянный напряжение – 24 В |
| Двери шахты | Телескопические, раздвижные, двухстворчатые. Размер дверного проема – 700 х 2000 мм |
| Кабина | ширина – 1100 мм глубина – 1400 мм высота – 2200 мм |

По адресу: г. Уфа, ул. Менделеева,10 - 8 лифтов, Жилой дом, Лифт- Щербинский.

-Тип обслуживания – комплексное, круглосуточное.

| Число остановок | 4 лифта по 10, 2 лифта по 15, 2лифта 12 |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, кг | 630 кг;1м/с |
| Число пассажиров (макс.) | 8 |
| Высота подъема, м | 26,8,26,8…37,5 |
| Лебедка | Асинхронный |
| Тормоз | колодочный, дисковый, конусообразный |
| Электродвигатель: |  |
| лебедки | ток – переменный тип- асинхронный напряжение – 380 В |
| привода дверей | Тип- постоянного тока ток – постоянный |
| Двери шахты | Телескопические, раздвижные, двухстворчатые. Размер дверного проема – 800 х 2000 мм |
| Кабина | ширина – 1100 мм глубина – 2100мм высота – 2100 мм |

1.5. Плановые сроки начала и окончания услуг:

Начало оказания услуг 01.01.2021г.

Окончание оказания услуг 31.12.2021г.

2.  Требования к оказанию услуг.

2.1. Услуги оказываются в соответствии с требованиями:

- Положения о порядке организации эксплуатации лифтов в РФ;

- Инструкций по эксплуатации завода изготовителя;

- Технического регламента о безопасности лифтов;

- Правил устройства и безопасности эксплуатации лифтов (ПБ);

- Правил устройства электроустановок;

- Правил противопожарного режима в РФ;

- СНиП «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

2.2. Использование сертифицированных материалов и оборудования, разрешенных к применению. Наличие сертификатов на используемые материалы и оборудование.

2.3. Наличие аттестованных специалистов по данному виду деятельности.

2.4. Профессиональный уровень мастерства Исполнителя и его знание требований охраны труда, пожарной безопасности, санитарных и природоохранных норм, являются обязательным условием при оказании услуг по техническому обслуживанию лифтов.

2.5. Для организации безопасного оказания услуг на территории Заказчика со стороны Исполнителя назначается ответственное лицо.

2.6. Наличие свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (для выполнения п.2.7).

2.7. В состав услуг входит техническое обслуживание всего лифтового оборудования Заказчика, в том числе замена вышедшего из строя, за исключением нижеперечисленного оборудования: электродвигатель главного привода; редуктор лебедки; станция (панель) управления; щиты купе кабины; купе кабины с распашными дверями; червячная пара редуктора; верхняя балка противовеса (выполняется по отдельному договору).

2.8. Время оказания услуг: в период рабочего времени с 9-00 до 18-00, комплексное обслуживание - круглосуточно.

2.9. В случае возникновения неисправности в работе лифтового оборудования в период между техническими обслуживаниями, либо другой неисправности влияющей на безопасную эксплуатацию лифтов, персонал Исполнителя должен прибыть к Заказчику для устранения неисправности не позднее, чем через 4 часа с момента вызова. В случае застревания кабины лифта с пассажиром, время освобождения (время прибытия персонала Исполнителя) не должно превышать 30 минут. Вызов осуществляется по телефону и фиксируется в журнале заявок о неисправности лифтов.

2.10. Исполнитель производит регистрацию объема услуг ежемесячно в журнал учета оказанных услуг.

2.11. Исполнитель должен:

- предоставить гарантийный срок на оказанные услуги не менее 3-х месяцев.

- производить уборку внутри лифтовых кабин и машинных помещений, приямков лифтов.

2.12. Для качественного оказания услуг Заказчику необходимо:

2.12.1. Обеспечить сохранность оборудования лифтов.

2.12.2. Проводить ежесменные осмотры в объеме требований ПУБЭЛ («Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов»).

2.12.3. Обеспечить удобные подходы к машинным помещениям лифтов, не допуская их загромождения и обеспечение в любое время суток освещения этажных площадок перед входной дверью в лифт.

2.12.4. Обеспечить замками двери машинных и чердачных помещений лифтов с возможностью использования ключей к замкам для Исполнителя.

2.12.5. Обеспечить эл. энергией приводы лифтов и содержать в полной исправности эл. проводку и предохранительные устройства до вводного устройства лифтов.

2.12.6. Выдавать Исполнителю наряд-заказ по устранению повреждений лифтового оборудования.

2.12.7. Назначить обученное и аттестованное в установленном порядке лицо, ответственное за организацию эксплуатации лифтов.

2.12.8. Обеспечить сохранность 2-х сторонней переговорной связи.

2.12.9. Предупреждать затопление водой машинных помещений, приямков лифтов, а также подходов к ним и уборку воды из указанных помещений в случае их затопления.

2.12.10. Обеспечить машинные и блочные помещения лифтов средствами пожаротушения согласно нормам (ящик с песком или углекислотный огнетушитель).

2.12.11. Обеспечить беспрепятственный пропуск на предприятие обслуживающего персонала Исполнителя.

2.12.12. Обеспечить пожаробезопасность в лифтах.

2.12.13. Обеспечить сохранность оборудования лифтов.

2.12.14. Не допускать к работе на лифтах посторонних лиц.

3.  Состав и содержание услуги.

3.1. Техническое обслуживание подразумевает регулярное проведение смазки, чистки, наладки, регулировки и ремонта отдельных узлов лифтового оборудования в целях восстановления его работоспособности и обеспечения безопасных условий эксплуатации лифтов.

3.2. В техническое обслуживание лифтов включены следующие виды услуг:

устранение неисправностей; круглосуточное аварийное обслуживание.

3.3. Техническое обслуживание подразделяется на:

ТО – (месячное) – проводится не реже одного раза в месяц;

ТО-1 – (квартальное) – проводится не реже одного раза в квартал;

ТО-2 – (полугодовое) – проводится не реже одного раза в полугодие;

ТО-3 – (годовое) – проводится не реже одного раза в год перед периодическим техническим освидетельствованием.

3.4. Работы, выполняемые при проведении технических обслуживаний:

| № п/п | Наименование | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Состав работ, входящих в ежемесячное комплексное техническое и круглосуточное аварийное обслуживание (ТО). В состав работ, входящих в месячное комплексное техническое обслуживание (ТО) включаются следующие работы: 1. Осмотр лифта, осмотр тормозного устройства, в том числе: - регулировка зазоров между ярмом и якорем; - смазка шарниров; - проверка и подтяжка крепления деталей и клеммных соединений проводов; - регулировка точности остановок кабины на этажах. 2. Проверка уровня масла в редукторе (долив). 3. Осмотр автоматических и неавтоматических замков и контактов распашных дверей шахты лифта, в том числе: - регулировка зазоров: между засовом неавтоматического замка и кромками отверстия; между притворной планкой двери шахты и притворным стояком; - регулировка свободного хода контакта контроля притвора дверей шахты; - регулировка контактов (отрегулировать провалы и растворы); - очистка от нагара поверхности контактов и проверка исправности пружин и шплинтов контактов; - проверка и подтяжка клеммных соединений проводов и контактов; - регулировка зазоров между роликом автоматического замка и лыжей. 4. Осмотр оборудования, установленного на верхней балке двери шахты лифтов с автоматическими раздвижными дверями, в том числе: - регулировка зазоров: между штоками контактов контроля запирания створок автоматическими замками и площадками защелок; между защелками замков и упорами кареток; между роликами замков и боковыми сторонами отводов; - регулировка: глубины входа ролика замка в паз отводки; зацепления пальцев рычагов с защелками замков; провала контактов контроля закрывания створок двери шахты; - регулировка упорных болтов, фиксирующих положение створок; - проверка и подтяжка крепления: линеек, контрроликов, кронштейнов, замков, пальцев рычагов, упоров кареток, корпусов, контактов и клеммных соединений проводов. 5. Осмотр распашной двери кабины, в т. ч. - проверка и подтяжка крепления петель, упоров контактов и их корпусов, клеммных соединений проводов. 6. Осмотр подвижного пола кабины, в т. ч. - проверка и регулировка хода пола; - регулировка провалов подпольных контактов, свободного хода штоков, контактов при наличии груза 15 кг; - проверка и подтяжка крепления токоведущих проводов, контактов и их корпусов, очистка контактных поверхностей от нагара. 7. Осмотр освещения и сигнализации, в том числе: - замена сгоревших ламп в шахте и в сигнальных аппаратах. 8. Проверка и регулировка дополнительных устройств для отключения контакта СПК при одновременном ослаблении всех тяговых контактов. 9. Осмотр панелей управления, в т. ч. - приведение в соответствие с требованиями технических условий провалов и растворов контактов всех реле и контакторов; - проверка клеммных соединений проводов и корпусов электроаппаратов; - устранение заеданий в подвижных частях; - очистка от нагара контактных поверхностей реле и контакторов. 10. Осмотр канатоведущего шкива, в т. ч.: - проверка и подтяжка креплений. 11. Проверка работоспособности дополнительного устройства защиты (УБЛ, УКСЛ). 12. Осмотр электродвигателя (генератора), в т. ч. - проведение очистки и промывки. 13. Осмотр концевых выключателей, в т. ч. - зачистка контактных поверхностей, подтяжка крепления деталей и клеммных соединений проводов. 14. Осмотр канатов, в т. ч. - очистка канатов и проверка достаточности смазки. 15. Осмотр раздвижных автоматических дверей кабины, в т. ч. - регулировка зазора: между обрамлением створок и обрамлением стенок кабины; между порогом кабины и нижними торцевыми поверхностями створок в закрытом положении; между контрроликами и линейками; между ролика водила и упором правой каретки; между упором и головкой регулировочного блока механического замка двери кабины; - регулировка провалов контактов контроля закрывания створок двери кабины в концевых выключателях (на отключение электропривода при открывании и закрывании створок двери кабины); - регулировка натяжения ремня механизма открывания створок; - регулировка натяжения каната связи створок; - проверка и подтяжка крепления деталей механизма открывания створок двери кабины, пружины закрывания створок, кареток, упоров, створок двери кабины, линеек, роликов, контрроликов, башмаков, створок, отводок, контактов и их корпусов, клеммных соединений проводов. 16. Осмотр кнопочного и рычажного аппаратов управления, находящихся в кабине. 17. Осмотр натяжного устройства каната ограничителя скорости и уравновешивающих канатов, в т. ч. - укорачивание каната (при необходимости), - смазка оси блоков. 18. Уборка оборудования машинного, блочного помещений и шахты лифта. | Ежемесячно |
| 2 | Состав работ, входящих в квартальное техническое обслуживание (ТО-1). В состав работ включаются работы, выполняемые при ТО, а также выполняются следующие работы: 1. Осмотр канатов, в том числе очистка канатов и проверка достаточности смазки для исключения подтягивания кабины, противовеса. 2. Осмотр направляющих кабины и противовеса, в том числе: - выверка по штихмассу прямолинейности направляющих в продольном и поперечном направлениях, а также проверка их вертикальности; - проверка и подтяжка крепления направляющих кронштейнов и закладных деталей; - очистка, запиливание зазубрин от действия ловителей, а также смазка направляющих, дополнение масла в смазывающие аппараты. 3. Осмотр башмаков кабины, в т. ч. - регулировка зазоров между направляющими и рабочими поверхностями башмаков; - проверка фиксации положения регулировочных гаек контргайками или шплинтами. 4. Осмотр этажных переключателей, в т. ч. - регулировка зазоров: между торцами осей роликов и дном комбинированной отводки; между корпусами переключателей и комбинированной отводки; - проверка крепления всех деталей и клеммных соединений проводов; - смазка осей роликов. 5. Осмотр индуктивных датчиков и ДПЭ, в т. ч. - проверка и подтяжка крепления датчиков и шунтов; - регулировка зазоров в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. 6. Осмотр распашных дверей шахты, в т. ч. - смазка петель; - устранение перекосов (при наличии). 7. Осмотр раздвижных дверей шахты, в т. ч. - проверка и регулировка зазоров: между лицевой стороной створки и обвязкой дверного проема; между порогом и нижней торцевой поверхностью створок в закрытом положении; - проверка и подтяжка крепления створок, башмаков, амортизаторов. 8. Осмотр подвески кабины и противовеса, в т. ч. - проверка состояния балансира (при перекосе выровнять плечи); - проверка и подтяжка креплений зажимов, контргаек; - проверка наличия смазки в блоках блочно-полиспастной подвески (при необходимости смазать). 9. Осмотр противовеса, в т. ч. - регулировка зазоров на башмаках; - долив масла в смазывающие аппараты (смазка направляющих); - подтяжка крепления башмаков, деталей каркаса. 10. Осмотр купе кабины, в т. ч. - подтяжка крепления купе кабины в каркас. | Один раз в квартал |
| 3 | Состав работ, входящий в полугодовое техническое обслуживание (ТО2). В состав работ ТО2 включаются работы, выполняемые при ТО1, а также осуществляются следующие работы: 1. Осмотр вводного устройства (главного рубильника), в т. ч. - подтяжка крепления заземляющего провода; - подтяжка клеммных соединений проводов; - регулировка зазоров между губками пинцетов (зазоры должны быть равны половине толщины ножей). 2. Осмотр редуктора, в т. ч. - регулировка зазора в упорном подшипнике; - проверка уровня масла (замена загрязненного масла). 3. Осмотр ограничителя скорости. 4. Осмотр механического устройства безопасности (МУБ). 5. Осмотр ловителей, в т. ч. - регулировка зазоров между клиньями (эксцентриками) и направляющими. 6. Осмотр блоков, в т. ч. - подтяжка креплений; - смазка подшипников. 7. Осмотр выключателя блочного помещения, в т. ч. подтяжка крепления проводов. 8. Осмотр буферных устройств, в т. ч. проверка наличия масла в гидравлических буферах (долив при необходимости). 9. Осмотр заземления электрооборудования и изоляции проводов лифта | Один раз в полугодие |
| 4 | Состав работ, входящих в годовое техническое обслуживание (ТО3). ТО3 проводится непосредственно перед периодическим освидетельствованием лифта. В состав работ ТО3 включаются работы, выполняемые при ТО2, а также следующие работы: 1. Осмотр вводного устройства главного рубильника, в т. ч. - подтяжка крепления контактных соединений со стороны домового щита (после оформления наряда-допуска и снятия напряжения); замена болтов при необходимости; - проверка крепления вводного устройства (при необходимости усилить). 2. Осмотр крепления подрамника лебедки, при необходимости - усилить крепление. 3.Осмотр крепления основания ограничителя скорости при необходимости - усилить крепление. 4. Осмотр бортиков тяговых канатов и каната ограничителя скорости (при необходимости – замена). 5. Осмотр вентиляционных решеток, оконных проемов, дверного проема машинного помещения (при необходимости укрепление, замена стекол, подача заявки на ремонт). 6. Осмотр стен потолка и пола машинного помещения, блочного помещения (при необходимости – подача заявки на устранение протечек кровли над МП(БП) и производство косметического ремонта МП (БП). 7. Осмотр крепления закладных элементов крепления направляющих кабину и противовеса (при необходимости – усиление). 8. Осмотр закладных крепления дверей шахты (при необходимости – усиление). 9. Осмотр приямка лифта на предмет поступления влаги, крепление лестницы для спуска, при необходимости – подача заявки на ремонт. 10. Комплексная проверка работы лифта во всех режимах работы. 11. При необходимости: проведение переключения электросхемы лифта, внесение изменений в техническую документацию (согласно указаниям ЦПКБ по лифтам, Ростехнадзора). | Один раз в год |

4. Порядок контроля и приемки услуг.

4.1. Контроль за сроками, качеством и объемом оказания услуг производится представителем Заказчика.

4.2. Сдача-приемка выполненных услуг производится представителями Исполнителя и Заказчика с подписанием Акта об оказанных услугах.

4.3. Исполнитель должен гарантировать высокое качество оказания услуг и оперативность их проведения в соответствии с Графиком технического обслуживания, составленным Заказчиком.

4.4. Исполнитель по окончанию оказания услуг не позднее 5 числа месяца, следующего за сроком окончания услуг, представляет Заказчику акт об оказанных услугах, в 2-х экземплярах, а также счет и счет-фактуру.

4.5. Заказчик в течение 5 рабочих дней обязан направить Исполнителю подписанный акт об оказании услуг или мотивированный отказ.

4.6. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт со сроками устранения обнаруженных некачественно выполненных услуг.

4.7. Исполнитель обязан устранить указанные недостатки своими силами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком.

5. Состав документации.

По окончании оказания услуг Заказчику предоставляются:

- акты об оказании услуг;

- счет и счет-фактура.

6. Порядок оплаты.

Оплата фактически оказанных Исполнителем в течение месяца услуг производится Заказчиком ежемесячно на основании актов об оказанных услугах, подписанных Заказчиком и Исполнителем, в течение 10-ти банковских дней с даты подписания акта сторонами при условии предоставления счета-фактуры.

7.  Дополнительно при необходимости за отдельную плату:

- Внеплановые ремонты лифтов.

- Модернизация лифтов.

- Реконструкция лифтов.

- Монтаж лифтовой диспетчерской связи.

Главный инженер                                                                                                                                                Р.Р. Хазиев