ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет закупки:

Оказание услуг по обработке и передаче данных о возгорании в пожарную часть г. Мурманска по выделенному в установленном порядке защищённому радиоканалу от системы АПС, установленной на объектах защиты, посредством прибора обработки и передачи информации, которые обеспечиваются проведением ТО, ППР и мониторинга работы радиоканальных систем передачи извещений.

- Описание объекта закупки:

Техническое обслуживание (далее ТО), планово-предупредительный ремонт (далее ППР) и мониторинг работы радиоканальных систем передачи извещений (далее РСПИ) проводятся с целью поддержания их работоспособного и исправного состояния для обеспечения бесперебойной обработки и передачи данных о возгорании при срабатывании систем АПС по радиоканалу на пульт централизованного наблюдения противопожарной службы без участия персонала учреждения.

- Общие данные:

-  Заказчик: ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж»;

-  Юридический адрес: г. Мурманск, ул. Володарского, д. 5;

Место оказания услуг:

| № п/п | Название объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здание административно-учебного корпуса № 1 | г. Мурманск, ул. Володарского, д.5 |
| 2 | Здание учебного корпуса № 2 | г. Мурманск, ул. Володарского, д.5 |
| 3 | Здание учебного корпуса № 3 | г. Мурманск, Карла Либкнехта, д.29 |
| 4 | Общежитие (3 и 4 этаж 9-этажного здания) | г. Мурманск, ул. Книповича, д.21 |

- Краткие характеристики и виды оказываемых услуг.

Согласно Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ:

п.2З ст.2:  Пожарная сигнализация (ПС) - совокупность технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и включение исполнительных установок систем противодымной защиты, технологического и инженерного оборудования, а также других устройств противопожарной
защиты;

п. З7 ст. 2: Система передачи извещений о пожаре (СПИ) - совокупность совместно действующих технических средств, предназначенных для передачи по каналам связи и приема в пункте централизованного наблюдения извещений о пожаре на охраняемом объекте, служебных и контрольно-диагностических извещений, а также (при наличии обратного канала) для передачи и приема команд телеуправления.

Обязательные требования:

ТО, ППР и МР РСПИ производится организацией - Исполнителем,

- имеющей лицензию на право оказания услуг по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 4 мая 2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- имеющей  разрешение на использование лицензируемых радиочастот от ГУ МЧС.

- имеющей право и возможность на осуществление и контроль круглосуточного мониторинга, объектовых станций, установленных на территории и объектах Заказчика, согласно технической документации на оборудование;

- имеющей возможность в случае выхода из строя объектового оборудования произвести замену в течении 5 часов с момента поступления заявки от Заказчика и имеющей в постоянном пользовании подменный фонд данного оборудования.

ТО, ППР и мониторинг РСПИ включают в себя:

1) проведение плановых профилактических работ в соответствии с перечнем услуг по Регламенту на ТО, ППР и мониторинг;

2)  устранение неисправностей по заявкам Заказчика в случаях поступления ложных сигналов тревоги, поломки, отказа аппаратуры, ликвидации последствий различных воздействий на обслуживаемые системы;

3) проведение текущего планово-предупредительного ремонта с целью поддержания работоспособного состояния обслуживаемых систем;

4)  оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации

4)  услуги по мониторингу и техническому сопровождению,

и обеспечивает следующие мероприятия:

- проверка целостности соединения линий системы АПС и системы передачи тревожных сообщений;

- принудительный запуск системы АПС от пожарных извещателей для проверки прохождения сигнала;

- проверка разъемов соединения антенны;

- проверка и контроль разъемов и шлейфов системы;

- отправка тестовых сигналов в диспетчерскую службу;

- планово-предупредительный ремонт блоков системы;

- плановое обновление программного обеспечения (ПО) объектовой станции на пульте пункта связи пожарной части;

- круглосуточный мониторинг работы РСПИ, в том числе:

- дистанционный мониторинг техсостояния РСПИ и наличия постоянной связи с пультом централизованного наблюдения пожарной части, обслуживающей территорию местонахождения объекта Заказчика;

- контроль собственного состояния объектовой станции (контроль уровней напряжения питания (основного и резервного), контроль вскрытия корпуса, контроль связи с ПО на пульте централизованного наблюдения пожарной части;

-получение и обработка сигналов о состоянии противопожарных систем с распечаткой событий и анализом работы;

-оперативная передача тревожных сигналов и сигналов о неисправности АПС Заказчика на круглосуточную диспетчерскую или техническую службу Исполнителя;

- информирование Заказчика о внештатных ситуациях.

- получение и обработка сигналов о состоянии АПС;

- передачу информации о неисправности систем безопасности аварийной службе, службе эксплуатации и другим представителям Заказчика;

- мониторинг, обработка и передача данных о возгорании по радиоканалу на пульт централизованного наблюдения пожарной части без участия персонала учреждения;

- автоматизированный вызов подразделений пожарной охраны.

- Количество оказываемых услуг.

В соответствии с Регламентом на ТО, ППР и мониторинг.

Регламент на ТО, ППР и мониторинг:

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт РСПИ |  |  |
|  | Проверка целостности соединения линий системы АПС и системы передачи тревожных сообщений. | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности системы в целом методом имитации режима «Пожар» на одной из зон пожарной сигнализации с проверкой прохождения сигнала в дежурно-диспетчерскую службу пожарной охраны | 1 раз в месяц |
|  | Проверка и тестирование радиоканала, уровня прохождения сигнала, качества связи с дежурно-диспетчерской службой пожарной охраны, устранение недостатков, влияющих на уровень и качество связи | 1 раз в месяц |
|  | Проверка разъемов соединения антенны. | 1 раз в месяц |
|  | Проверка и контроль разъемов и шлейфов системы. | 1 раз в месяц |
|  | Проверка блока питания: свечение индикаторов, наличие рабочих напряжений на нагрузках, переход на питание от аккумуляторной батареи | 1 раз в месяц |
|  | Отправка тестовых сигналов на диспетчерскую службу. | 1 раз в месяц |
|  | Планово-предупредительный ремонт блоков системы. | По мере необходимости |
|  | Плановое обновление программного обеспечения (ПО) Объектовой станции | По мере поступлений обновления ПО |
|  | Мониторинг работы РСПИ |  |
|  | Дистанционный мониторинг техсостояния РСПИ и наличия постоянной связи с пультом дежурно-диспетчерской службы пожарной охраны и с центром мониторинга | Круглосуточно |
|  | Контроль собственного состояния объектовой станции | Круглосуточно |
|  | Мониторинг, обработка и передача данных о возгорании по радиоканалу на пульт централизованного наблюдения без участия персонала учреждения, автоматизированный вызов подразделений пожарной охраны | Круглосуточно |
|  | Фиксирование и архивация тревожных сигналов и сигналов о неисправности пожарной сигнализации, поступивших в дежурно-диспетчерскую службу пожарной охраны и центр мониторинга | Круглосуточно |
|  | Представление информации о работоспособности пожарной сигнализации, количестве срабатываний в режиме «тревога» и «неисправность» | По мере необходимости |

Периодичность проведения ТО и ППР:

Ежемесячно - до конца каждого месяца. Порядок и частота выполнения ТО, представляющего собой комплекс различных профилактических мероприятий, регламентируется СНиП и ГОСТами, а также инструкцией завода-изготовителя.

Внеплановое обслуживание проводится в случае частого получения ложных сигналов от датчиков или полного отказа системы, а также для восстановления работоспособности оборудования после устранения агрессивного воздействия окружающей среды. Для этого требуется получение заявки от Заказчика на выполнение профилактических работ.

- Сопутствующие услуги.

Оказание технической помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации средств сигнализации;

Выдача технических рекомендации по улучшению работы средств пожарной сигнализации (в связи со спецификой объектов Заказчика).

Установка на объектах Заказчика необходимого для оказания услуг по Договору в полном объеме дополнительного оборудования, принадлежащего Исполнителю и сдаваемого Заказчику в безвозмездное пользование на срок оказания услуг по договору.

А также иные услуги в соответствии с условиями Договора и настоящего Технического задания.

- Общие требования к оказанию услуг, требования по срокам гарантий качества на оказываемые услуги.

Исполнитель оказывает услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящего Технического задания, требованиями Договора и приложений к нему, являющихся неотъемлемой его частью.

Услуги оказываются в условиях действующих учреждений.

Используемое Исполнителем оборудование и инвентарь, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия. Материалы, используемые при оказании услуг, должны соответствовать требованиям ГОСТ, а также сертификаты соответствия (в случае обязательной сертификации).

Исполнитель соблюдает правила внутреннего распорядка, требования и указания, предъявляемые ответственными представителями Заказчика в рамках оказания услуг по Договору. Разрешение на оказание услуг в вечернее время и выходные дни оформляется отдельно, и проводятся в присутствии представителя Заказчика. Заказчик вправе проверять в любое время ход оказания услуг и качество оказанных услуг Исполнителем, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

При оказании услуг Исполнитель обеспечивает присутствие ответственного сотрудника, осуществляющего контроль за ходом и безопасностью оказываемых услуг. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства посетителям и сотрудникам учреждения.

Продолжительность рабочего дня для персонала Исполнителя не должна превышать норму, установленную ТК РФ.

К оказанию услуг на объектах Заказчика не допускается иностранная рабочая сила без надлежащего оформления в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Исполнитель обеспечивает круглосуточный режим функционирования РСПИ

Исполнитель уведомляет Заказчика об изменении номера телефона для приема заявок, адреса электронной почты. Ответственные лица на объектах Заказчика должны быть заранее, не позднее чем за 24 часа, проинформированы о времени прибытия Исполнителя на объект. Исполнитель предоставляет Заказчику для согласования в письменном виде график проведения ТО до 25 числа предыдущего месяца начала проведения обслуживания.

На применяемые материалы (оборудование) устанавливается гарантия в соответствии с гарантийной документацией их производителя.

При ТО и ППР Исполнитель:

- обеспечивает поддержание в процессе эксплуатации устойчивое, работоспособное состояние обслуживаемых систем, выявление и устранение неисправностей и причин ложных тревог, уменьшение их количества путем периодического проведения работ по профилактике и контролю их технического состояния в соответствии с графиком ТО.

- при выявлении несоответствия технических параметров приводит их в соответствии с нормативно-технической документацией;

- определяет предельное состояние слаботочных систем, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной;

- по результатам проверки составляет акт технического освидетельствования.

При внеплановом (аварийном) обслуживании Исполнитель:

- организует круглосуточный прием заявок от Заказчика на внеплановое (аварийное) обслуживание и ремонт оборудования, посредством стационарного и мобильного телефонов;

-  по требованию Заказчика предоставляет журнал учёта заявок.

- по заявкам Заказчика производит выполнение внепланового (аварийного) обслуживание, перепрограммирование, пуско-наладку, восстановление работоспособности при выходе из строя систем (части систем) на объекте.

Услуги по техническому сопровождению включают в себя:

- техническую помощь Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации слаботочных систем (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации, выдачи технических рекомендаций по улучшению работы систем).

Вся нормативно-техническая документация по первому требованию должна предъявляться Заказчику для проверки.

Исполнитель обеспечивает ведение следующей документации:

- график проведения ТО (приложение 1, форма 5 РД 009-02-96);

- журнал регистрации работ на ТО (приложение 1, форма 4 РД 009-02-96);

- журнал учета вызовов (приложение 1, РД 009-02-96).

Техническое обслуживание (ТО) должно обеспечивать:

- предупреждение преждевременного износа и изменения электрических параметров за пределы установленных норм;

- проведение обследования слаботочных систем с подготовкой нормативно обоснованных предложений планового ремонта, замены и модернизации оборудования;

- ведение эксплуатационной, технической документации (журнал регистрации работ на ТО, графиков ежемесячного ТО, схемы и пр.);

- предоставление отчетов по всем оказываемым услугам;

- выявление и устранение неисправностей и причин их возникновения в течение 24 часов с момента их обнаружения;

Время реагирования на вызов (время прибытия специалистов Исполнителя на объект Заказчика) для устранения отказа слаботочных систем в межрегламентный период, могущих повлечь за собой нанесение материального ущерба и гибель людей, должно быть не более:

- в рабочее время (08 час.00 мин. до 17 час.00 мин.) - 2-х часов;

- в нерабочее время (с 17 час.00 мин. до 08 час.00 мин. в рабочие дни), выходные и праздничные дни - 4-х часов.

- Требования к качественным характеристикам услуг и к безопасности.

Качество услуг, являющихся предметом контракта, а так же используемых материалов (изделий и оборудования) должно соответствовать требованиям, действующему на момент исполнения Договора законодательству, нормативно-технической и методической документации (ГОСТ, СНиП, СанПиН и др.; в случае если документ устарел, то следует применять данный документ, но в действующей редакции (с иным индексом после номер - ..)) в том числе с:

Федеральным закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности;

СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Нормы и правила проектирования»;

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ;

РД78.145-93 «Руководящий нормативный документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ»;

ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов»;

РД 25.964-90 Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ;

ГОСТ 12.1.030-81. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление;

ГОСТ Р 50009-2000. Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства;

ГОСТ Р 21.1101-2013. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»;

РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;

РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»;

Федеральный Закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (ред. От 23.06.2014).

Услуги оказываются с соблюдением норм и правил по охране труда и техники безопасности, правил пожарной и экологической безопасности в соответствии с положениями СНиП и требованиями инструкций соответствующих контролирующих органов в процессе оказания услуг.

Оказание услуг должно быть осуществлено с четкой организацией труда, соблюдением трудового законодательства Российской Федерации и надлежащим качеством.

Исполнитель гарантирует надлежащее качество оказываемых услуг в соответствии с Договором и в полном объеме, соблюдение технологий, установленных действующими правилами, регламентами, ГОСТами, СНиПами и т.д.

В случае выявления Заказчиком или представителем органов исполнительной власти несоответствия качества оказываемых услуг требованиям, предъявляемым к данному виду услуг, Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить нарушения в течение 24 часов (за исключением вышедшего из строя не по вине Исполнителя оборудования).

Исполнитель должен соблюдать требования охраны труда, электробезопасности, противопожарного режима, санитарии и охраны окружающей среды, применять средства индивидуальной защиты при оказании услуг.

Исполнитель оказывает услуги с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения уровня шума, пыли, загрязнения воздуха, а также использует средства защиты и электроинструмент при оказании услуг проверенный в соответствии с нормами и сроками электрических испытаний.

Исполнитель обеспечивает свободный доступ к электрощитам, выключателям, розеткам и другому электрооборудованию, а также к инженерным системам и коммуникациям во время оказания и по окончанию оказания услуг.

Запрещается загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

- Требования соответствия  нормативным  документам.

Согласно п. 7 данного технического задания.

- Сроки оказания услуг.

12  календарных месяцев с момента подписания договора.

- Порядок оказания услуг, последовательность

Исполнитель оказывает услуги Заказчику в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, условиями Договора и Приложений к нему, являющихся неотъемлемой его частью.

По окончанию оказания услуг Исполнитель передает Заказчику всю исполнительную и техническую документацию на оказанные услуги.

Аванс не предусмотрен.

Оплата оказанных услуг осуществляется в соответствии с условиями Договора.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 г. Москва

ППР-2012 Правила противопожарного режима в Российской Федерации

ГОСТ Р 21.1703-2000 «Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи»;

ГОСТ 27990-88 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования» (переиздание в 2001 году);

СНиП 21-01-97* «Противопожарная безопасность зданий и сооружений»;

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

СП 6.13130 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности";

НПБ 248-97 «Кабели и провода электрические. Показатели пожарной безопасности»;

N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов систем»;

РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ», пособие к РД 78.145-93;

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Санитарные правила и нормы;

РД 25.985-90 «Комплексы, системы пожаротушения, технические средства охранной, пожарной, охранно-пожарной сигнализации. Термины и определения»;

РД 78.36.007-99 «Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов».