Приложение №2

к документации о конкурентной закупке

Описание предмета закупки

УТВЕРЖДАЮ

Директор  МУП

«МРКВК» городского округа

город Стерлитамак

____________А.Л. Пантелеев

«__»__________________2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку стационарных газосигнализаторов автоматического контроля загазованности

- Заказчик:

МУП «МЕЖРАЙКОММУНВОДОКАНАЛ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК

- Предмет закупки:

Поставка стационарных газосигнализаторов Хоббит-Т или эквивалент для контроля недостаточного или избыточного содержания кислорода, опасной загазованности горючими или токсичными газами в воздухе рабочей зоны канализационных насосных станций.

- Требования к оборудованию:

Общее количество стационарных газосигнализаторов:

Хоббит-Т-О2-СН4-H2S-NH3 – 14 шт.

Хоббит-Т-Cl2 – 4 шт.

Эквивалентность оборудования подразумевает технические характеристики предлагаемого оборудования равными заявленным производителем описанного оборудования или существенно лучшие заявленных производителем описанного Оборудования.

В случае если в заявке на котировку участник размещения заказа предлагает другое оборудование или комплектующие к нему в замен указанного в спецификации на аналогичное или лучшее, Поставщик должен предоставить документ, подтверждающий, что параметры заменяемого оборудования или комплектующие не хуже (лучше), чем у указанного в спецификации.

Минимальная канальность и количество контролируемых газов:

14 шт. – 4 канала (О2, СН4, H2S, NH3)

4 шт. – 1 канал (Cl2)

Исполнение: IP65 (выносной датчик).

Выходные сигналы: аналоговый токовый выход 4-20 мА, по 2 реле на канал, RS-485, реле для внешних исполнительных устройств.

Индикация: пульт контроля — цифровая, звуковая, световая; датчик — световая (светодиод), звуковая.

Поставляемое оборудование должно быть новым товаром (оборудование, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе, который не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), заводского изготовления, в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность оборудования при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранении, и иметь все признаки подлинности, установленные производителем.

Оборудование должен быть произведено не ранее 2021 года, отметка о поверке не ранее 2кв. 2021года.

Наличие сертификата об утверждении типа средства измерения, зарегистрированного в Государственном реестре.

Наличие методики поверки.

Газосигнализатор должен состоять из пульта контроля, выносных датчиков, блока питания, выносных силовых реле и соединительных кабелей.

Предусмотреть возможность дистанционного контроля работы с системой GSM-оповещения:

- Дистанционную передачу данных от газоанализатора в диспетчерскую МУП «МРКВК» по GSM каналу до уровня физического канала связи.

- Оповещение об аварийных ситуациях – автоматика безопасности подаст сигнал оповещения в нештатных ситуаций.

Метрологические характеристики:

| № п/п | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предел основной погрешности | 25 % |
| 2 | Дополнительная погрешность не превышает: | 0,5 от предела основной погрешности при изменении температуры на каждые 10ºС в пределах рабочего диапазона температур |
| 3 | Контролируемое значение Кислорода О2 | 0-36 % об. |
| 4 | Контролируемое значение метана СН4 | 0-2.55 % об. |
| 5 | Контролируемое значение сероводорода Н2S | 0-36 мг/м3 |
| 6 | Контролируемое значение угарного газа NH3 | 0-700 мг/м3 |
| 7 | Контролируемое значение хлора Cl2 | 0-30 мг/м3 |

Технические характеристики:

| № п/п | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время срабатывания сигнализации при н.у. |  |
|  | - для горючих газов | Не более 60с |
|  | - для токсичных газов | Не более 45 с |
|  | - для кислорода | Не более 30 с |
| 2 | Сигнализация | Световая, звуковая общая на все каналы |
| 3 | Средний срок службы датчиков: |  |
|  | - для кислорода | 5 лет |
|  | - для остальных газов | 3 года |
| 4 | Условия эксплуатации: |  |
|  | - температура окружающей среды | От -30 до +50 °С |
|  | - относительная влажность | 35…95 % |
|  | - атмосферное давление | 84…120 кПа |

- Требования к поставке и товара на склад Заказчика:

Комплект поставки:

- газосигнализатор – 1 шт;

- блок коммутации – 1 шт;

- блок индикации И22Д2 – 1 шт;

- блок датчиков И22(з) – 4 шт;

- комплект кабелей и аксессуаров для прокладки кабелей – 1 шт;

- длина кабеля между датчиком и блоком индикации – 35 м (на каждый датчик);

- паспорт с отметкой о поверке или со свидетельством о поверке – 1 шт;

- руководство по эксплуатации – 1 шт.

- комплект чертежей «Газоанализатор «Хоббит». Схема электрическая соединений» – 1 шт;

- методика поверки;

- Заверенной копией Свидетельства об утверждении типа (данный документ может поставляться в одном экземпляре на партию приборов);

- ЗИП (комплект адаптеров);

- Требования к гарантийному сроку и гарантийного обслуживания:

Гарантии Производителя по каждой единице поставляемого оборудования, включая принадлежности и комплектующие к нему, и срок действия таких гарантий (гарантийный срок) должны составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами акта приема-передачи товара.

При этом гарантии Поставщика на товар, включая принадлежности и комплектующие к нему, и срок действия таких гарантий должны быть не менее срока действия на них гарантий, установленных производителем товара.

Комплектующие изделия, устанавливаемые на товары в течение гарантийного срока, должны быть совместимы с основными товарами, поставленными в рамках ТЗ.

Заказчик, обнаруживший после приемки товара недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Поставщика в течение 10 дней со дня обнаружения таких недостатков.

В период гарантийного срока Поставщик обязан:

- бесплатно осуществлять гарантийные обязательства в отношении оборудования в течение гарантийного срока, в  том числе гарантийное обслуживание оборудования, ремонт, восстановление, замену. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется как по местонахождению Заказчика, так и по месту нахождения Поставщика. В случаях, когда гарантийные обязательства осуществляются по местонахождению Поставщика, доставка товара и комплектующих изделий к месту гарантийного обслуживания, ремонта, замены и обратно осуществляется за счет Поставщика;

- в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подачи заявки  Заказчиком осуществить ремонт вышедшего из строя товара (допускается передача заявки по факсу, е-mail). На время гарантийного ремонта товара, предоставлять аналогичный товар;

- при невозможности проведения ремонта товара, осуществить замену товара в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания составленного Поставщиком и согласованного с Заказчиком  акта технического состояния товара, подтверждающего невозможность проведения ремонта.

Главный энергетик									Д.Н. Гаврилов

Начальник ПТО 									А.В. Евдокимов

Начальник цеха Водоотведение							О.А. Гусев

Начальник БОС									Т.Р. Заплохова

Исп. Инженер-энергетик

Быкова Татьяна Олеговна

8-3473-24-01-15 доп.222,

8-917-358-80-18