ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование и поставку блочно-модульной котельной для газификации лечебного корпуса иппотерапии расположенного по адресу  РБ, Салаватский район, 450 м к востоку от села Янгантау.

| № пп | Перечень основных данных и требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | газификация лечебного корпуса иппотерапии расположенного по адресу РБ, Салаватский район, 450 м к востоку от села Янгантау. |
|  | Заказчик | АО Санаторий «Янган-Тау » Салаватский р-н с.Янгантау ул. Центральная 20 тел.8(34777)28124 |
|  | Требование к исполнителю | Наличие всех разрешительных документов предусмотренных законодательством (допуск СРО, Свидетельство НАКС, сертификат соответствия и т.д.). Опыт выполнения аналогичных работ не менее 10 лет. |
|  | Вид работ | Проект, поставка блочной котельной, монтаж и пуско-наладочные работы, проект наружных сетей |
|  | Место проведения | РБ Салаватский район, 450 м к востоку от села Янгантау АО Санаторий «Янган-Тау». |
|  | Сроки исполнения | До 31.08.2021г. получение Заказчиком согласованного проекта, поставка блочной котельной, монтаж и пуско-наладочные работы |
|  | Вид топлива | Основное – природный газ по ГОСТ 5542-87, QPH = 8046 ккал/нм3 , давление газа -0,03 бар. |
|  | Основные технические показатели | Источник теплоснабжения: автоматизированная газовая котельная (отдельно стоящая). Назначение котельной: автоматизированная, автономная, отдельно стоящая, отопительная, блочно-модульная, газовая котельная полной заводской готовности. Категория котельной по надёжности отпуска тепла потребителям – III. Тепловые нагрузки объекта – всего 110 кВт, в том числе: - Отопление – 70 кВт; - ГВС – 40 кВт. Схема подключения потребителей к котельной – пятитрубная (Отопление-2, ГВС-2 и ХВС-1). Схема системы отопления котел-корпус Схема системы ГВС котел-то-ГВС котел ГВС и отопления предусмотреть аварийное подключение Тепловые сети – подземные, канальные, непроходная, пять труб |
|  | Требования к параметрам и технологии регулирования отпуска теплоносителя. | Схема теплоснабжения одноконтурная, закрытая, зависимая, теплоноситель - вода с постоянным температурным графиком 95/70ºС. Температурный график системы ГВС 55±5°С. Расчётная температура наружного воздуха зимой - 35 оС. Качественное регулирование в зависимости от погодных условий (отопление, ГВС) осуществляется в здании котельной. Максимальное давление теплоносителя в тепловых сетях – 0,4 МПа. |
|  | Установленная мощность котельной | 110 кВт |
|  | Основные требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям | В котельной установить блочную автоматизированную котельную без постоянного присутствия обслуживающего персонала с передачей данных в центральную котельную и аварийную сигнализацию на пункт охраны. |
|  | Тип основного оборудования | Котлы водогрейные – Buderus; Насосное оборудование–«Wilo»; Теплообменное оборудование – типа РИДАН или аналог, с коэффициентом 1,5; Диспетчеризация – GSM-информирование. |
|  | Требования к зданию и дымовым трубам котельной | Одноэтажный модульная котельная, состоящая из1-го блока, с общим котельным залом без перегородок в виде пространственной ферменной рамы на несущей платформе-основании, на которой монтируются котлы и оборудование. Наружная обшивка огнестойкими теплоизоляционными панелями типа «сэндвич» толщиной не менее 80 мм, покрытие полов рифлёным алюминиевым либо стальным листом. Дымовые трубы – дымоход и наружная обечайка из нержавеющей стали, теплоизолированные на пространственной фермовой раме. Толщина металла используемого в дымоходах должна быть не менее 0,5 мм. Материал изготовления труб газохода - жаропрочная сталь по ГОСТ 5949-2018 - 12Х18Н10Т; 08Х18Н10 Временное сопротивление жаропрочной стали труб газохода - Не менее 470 Н/мм2 Предел текучести жаропрочной стали труб газохода - Не менее 196 Н/мм2 Для каждого котла предусмотреть проектом индивидуальную дымовую трубу закрепленную на мачте дымоходов фермовой конструкции, так же предусмотреть молниезащиту. |
|  | Требования к тепломеханическому оборудованию, водоподготовке котельной. | Котлы предусмотреть водогрейные. Теплоизоляция тела котла должна быть выполнена на заводе изготовителе котельного оборудования. Необходимое количество котлов - не менее 2 шт. Водогрейные котлы тепловой мощностью не менее 55 кВт каждый, оборудованные системой защиты от холодной обратной воды. Рабочее давление – 5 кгс/см2, температура подающей линии до –115°С. Водоснабжение от расходной емкости подготовленной воды, объем емкости 1м3. Насосы в котельной принять производства фирмы «Wilo», сетевые и подпиточные со 100% резервом. Производительность насосов и напор определить проектом, с учетом потерь. Предусмотреть параллельную работу котлов в автоматическом режиме. Предусмотреть АВР сетевых, подпиточных насосов и насосов ГВС. Перед сетевыми насосами установить сетчатые грязеуловители и манометры для замера давления до и после грязеуловителя. Для подпиточных насосов предусмотреть защиту, обеспечивающую их остановку при понижении уровня воды ниже аварийного в баке запаса воды. Все насосы предусмотреть с «защитой от сухого хода», обеспечивающей остановку насосов при понижении давления и запуск при восстановлении рабочего давления. Предусмотреть компенсацию теплового расширения теплоносителя первого контура мембранными расширительными баками, а при выходе баков из строя сбросом через предохранительный клапан. |
|  | Требования к газовому оборудованию котельной | Встроенные атмосферные горелочные устройства; Предусмотреть газовое оборудование горелок и котельной (запорная арматура, газовый фильтр, газовый электромагнитный клапан, КИПиА, КТЗ). Датчики загазованности по СН4 и СО сблокировать с отсекающим газовым клапаном. Запорную арматуру предусмотреть производства «САЗ». |
|  | Наружный газопровод | Запроектировать наружный газопровод от точки врезки, согласно ТУ газпром (~10м) |
|  | Требования к электросиловому оборудованию и электроосвещению котельной. | Категория по надежности электроснабжения – III Освещение котельной согласно ПУЭ-7 и СНиП |
|  | Требования к системе отопления и вентиляции котельной | Предусмотреть в котельной отопление |
|  | Автоматизация и диспетчеризация | Работу котельной предусмотреть в автоматическом режиме, без присутствия дежурного персонала. Автоматизацию выполнить согласно норм, она должна обеспечивать: - автоматическую работу устанавливаемых газогорелочных устройств; - автоматическое регулирование температуры теплоносителя и приготовление ГВС. Аварийное оповещение(GSM- сигнализация): пожар, понижение давление в системе отопления и ГВС, загазованность по СН4 и СО, проникновение в котельную, прекращение подачи эл. энергии, понижение уровня подпиточной воды в баке, отсутствие давления газа. |
|  | Водоснабжение и канализация | Подпитка– от расходной емкости подготовленной воды объемом 1 м3. Для поддержания давления в системе теплоснабжения установить подпиточные насосы. Предусмотреть проектом дренажные трубопроводы для опорожнения котлов и трубопроводов котельной собрать в один трубопровод и вывести через пол котельной к фундаменту. Установить раковину для мытья рук. |
|  | Разделы рабочей документации | В состав передаваемой Заказчику проектной и разрешительной документации должны входить: - Рабочий проект котельной в составе: - Тепломеханические решения. Дымовые трубы. - Газоснабжение. Внутреннее устройство согласно ТУ, согласованное с ООО Газпром газораспределение Уфа в с. Месягутово - Узел учета газа согласованной ООО Газпром Межрегионгаз Уфа - Отопление. Вентиляция. - Аварийное топливоснабжение. - Электросиловое оборудование. Электроосвещение внутреннее. - Автоматизация комплексная (со схемами всех щитов автоматики и подробным описанием запрограммированной логики контроллеров, описанием всех меню, способов изменения всех уставок и параметров регулирования). Диспетчеризация. - Сигнализация загазованности. - Все предусмотренное проектом котельной оборудование должно быть сертифицировано в РФ. Рабочий проект в обязательном порядке на стадии проектирования и до поставки котельной согласовать с заказчиком. |
|  | Требования к проектированию | Выполнение и передача Заказчику Рабочего проекта на котельную в четырёх экземплярах на бумажном носителе. Выполнение и передача Заказчику полного комплекта исполнительно-технической документации на котельную. |
|  | Требования к модульной газовой котельной | В соответствии с действующими нормативными документами: - СНиП 2-35-76 «Котельные установки» с изменением № 1 - ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» - Федеральным законом № 116-ФЗ от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» с изменениями от 07.08.2000г. - СНиП 42-01-2002 «газораспределительные системы» - ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» - «Правила пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации» - «Правила устройства электроустановок» - Инструкции: РД 12-341-00, РД 34.21.122-87, СО 153-34.21.122-2003 - СНиП 31-03-2002 «Производственные здания» - СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий» - СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - СНиП 41-0-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» - СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» - СанПин |
|  | Узлы учета | Поставить и установить коммерческие узлы: -учёта газа -комплекс Смарт(отдельный проект, согласованный в ООО Газпром Межрегионгаз Уфа) -учёта тепла отопления и ГВС -учёта расхода ХВС и ГВС |
|  | Гарантии | Сроки гарантии на оборудование 3 года. Консультационное сопровождение 3 года. |
|  | Доставка котельной | Доставка котельной до места установки осуществляется за счет подрядчика |
|  | Условия оплаты | Без предоплаты. Оплата осуществляется в течение пяти банковских дней после подписания актов выполненных работ. |