## Наружные сети электроснабжения
Ведомость объемов работ Наружные сети электроснабжения
№ пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество
1 | 2 | 3
Раздел 1. Электроосвещение
Земляные работы (Траншеи Т1-1220м, Т2-128м, Т3-79м, Т4-48м, Т5-59м)- 1534 м
1 | Разработка траншей экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 (в отвал)_(письмо №2453 от 23.11.18) (1000 м3 грунта) | 0,046
2 | Разработка траншей экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) | 0,322
3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) | 0.15
4 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) | 4,6
5 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) | 2,2
6 | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм (м) | -2200
7 | Трубы гибкие гофрированные тяжелые из ПНД, серии BH, диаметром 50 мм_двустенная (10 м) | 220
8 | Держатель расстояния (кластер) для двустенных труб, д.50, тройной 025050 DKC (шт) | 5
9 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) | 0.322
10 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) | 0.15
11 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) | 3.22
Строительные работы
12 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе, группа грунтов 2 (100 ям) | 0,63
13 | Устройство основания под фундаменты: гравийного (1 м3 основания) | 1.6
14 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона_Закладная деталь под опору (1 т) | 3,088
15 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций (т) | -3.088
16 | Закладная деталь, битум ФМ 0,159-2,0 (шт) | 63
17 | Устройство фундаментов-столбов бетонных под закладные (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) | 0,0346
18 | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т (1 т опор) | 4,788
19 | Опоры стальные (т) | -4.932
20 | Опора граненая коническая оцинкованная ОГК-9 (шт) | 63
Монтажные работы
21 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) | 22
22 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) | 8
23 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 (100 м) | 8
24 | Короб металлический, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина: 3 м (100 м) | 1,8
25 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) | 2,33
26 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2_затягивание в опоры (100 м) | 5,67
27 | Установка светильников: с лампами люминесцентными (1 светильник) | 79
Материалы, не учтенные в ценниках
28 | Кронштейн оцинкованный однорожковый К1-1,3-2,0-1-1 (шт) | 49
29 | Кронштейн оцинкованный двухрожковый 180° К3-1,3-2,0-1-1 (шт) | 11
30 | Кронштейн оцинкованный двухрожковый 90° К17-1,3-2,0-1-1 (шт) | 2
31 | Кронштейн оцинкованный четырехрожковый 8(4)-1,3-2,0-1-1 (шт) | 1
32 | Светильник светодиодныйуличного освещения 80Вт Econex Road 80 W3 5000К (шт) | 46
33 | Светильник светодиодныйуличного освещения 120Вт Econex Road 120 W3 5000К (шт) | 21
34 | Светильник светодиодныйуличного освещения 160Вт Econex Road 160 W3 5000К (шт) | 12
35 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами на напряжение до 1кВ АВБШв 3х10 ГОСТ 31996-2012 (1000 м) | 2.59
36 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами на напряжение до 1кВ АВБШв 3х16 ГОСТ 31996-2012 (1000 м) | 0.41
37 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0.8
38 | Клеммник Полиамид 6.6, 12р, 110° С, 450V, 24А, 2,5 мм2 (шт.) | 20
39 | Коробка разветвительная для открытой проводки KP 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм_КМР-030-031 85х85х50 (шт.) | 70
40 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром 20 мм (м) | 800
41 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм (шт.) | 3000
42 | Лоток неперфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира 50х100х3000 35022 ДКС (м) | 171
43 | Лоток неперфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира 50х200х3000 35024 ДКС (м) | 9
44 | Крышка лотка PNK 100, длина 2,5 м (шт.) | 68
45 | Крышка лотка PNK 200, длина 2,5 м (шт.) | 4
46 | Угол горизонтальный 90 град. для лотка PNK 100 (шт.) | 5
47 | Отвод Т-образный для лотка PNK 100 (шт.) | 1
48 | Ответвитель горизонтальный унив., сталь оцинк.по методу Сендзимира DL, 50x200 36237 ДКС (шт) | 1
49 | Крышка угла горизонтального 90 град. для лотка PNK 100 (шт.) | 5
50 | Крышка отвода Т-образного для лотка PNK 100 (шт.) | 1
51 | Крышка ответв. гориз. универс., по методу Сендзимира сталь оцинк. DL осн.200мм 38365 ДКС (шт) | 1
52 | П-образный профиль по методу Сендзимира PSL, L300 мм, толщ. 1.5мм, сталь оцинк. PSL BPL2903 ДКС (шт) | 120
53 | Пластина соединительная, по методу Сендзимира сталь оцинкованная GTO 50 37301 ДКС (шт) | 30
54 | Пластина для электрического контакта, медь PTCE 37501 ДКС (шт) | 30
55 | Винт с квадратным подголовником M6x10 М6х10 CM010610 ДКС (шт) | 500
56 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 CM100600 ДКС (шт) | 500
57 | Винт для обеспечения электрического контакта крышек, гальванически оцинкованная сталь М5х8 CM030508 ДКС (шт) | 100
58 | Шпилька резьбовая M8x1000, гальванически оцинкованная сталь M8x1000 CM200801 ДКС (шт) | 250
59 | Гайка шестигранная M8, гальванически оцинкованная сталь М8 CM110800 ДКС (шт) | 500
60 | Шайба кузовная M8, гальванически оцинкованная сталь М8 CM120800 ДКС (шт) | 500
61 | Стальной забивной анкер M8 CM400830 ДКС (шт) | 250
Щит ЩНО
62 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.) | 1
63 | Корпус металлический ЩМП-3-2 36 УХЛ3 IP31 PRO YKM42-03-31-P (шт) | 1
64 | DIN-рейка оцинкованная 300 мм (шт.) | 3
65 | Шина PE "земля" на двух угловых изол ШНИ-6х9-10-У2-Ж ИЭК YNN10-69-10C2-K05 (шт) | 1
66 | Шина N "ноль" на двух угловых изол ШНИ-6х9-10-У2-С ИЭК YNN10-69-10C2-K07 (шт) | 1
67 | Переключатель универсальный пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций: до 4 (1 шт.) | 7
68 | Переключатель LAY5-BJ33 3 положения "I-0-II" длин ручка ИЭК BSW70-BJ-3-K02 (шт) | 7
69 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (1 шт.) | 14
70 | Арматура сигнальная, марка AL-22 (с неоновой лампой)_AD22DS (шт.) | 14
71 | Прибор или аппарат (1 шт.) | 1
72 | Фотореле ФР2 У3_ФР 601 (шт.) | 1
73 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) | 1
74 | Авт.выкл. ВА 47-60 3Р 25А 6 кА х-ка С IEK MVA41-3-025-C (шт.) | 1
75 | Блок-контактор (1 шт.) | 7
76 | Контактор модульный КМ25-22 AC ИЭК MKK20-25-22 (шт) | 1
77 | Контактор модульный КМ20-11 AC ИЭК MKK10-20-11 (шт) | 6
78 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) | 11
79 | Устройства защитного отключения «IEK» УЗО ВД1-63 2Р 16-40А, ток утечки 30 мА (шт.) | 10
80 | Автоматический выключатель 1Р 6А 6 кА х-ка С MVA41-1-006-C (шт.) | 1
81 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (1 шт.) | 1
82 | Световой индикатор фаз ИЭК MIF10-400 (шт) | 1

## Наружные сети электроснабжения
Ведомость объемов работ Наружные сети электроснабжения
№ пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество
1 | 2 | 3
Раздел 1. Электроснабжение
Земляные работы
1 | Разработка траншей экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 (в отвал)_(письмо №2453 от 23.11.18) (1000 м3 грунта) | 0,0214
2 | Разработка траншей экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) | 0,07184
3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) | 0.03
4 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) | 0,75
5 | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм (м) | -150
6 | Трубы гибкие гофрированные тяжелые из ПНД, серии BH, диаметром 50 мм (10 м) | 15
7 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) | 0.07184
8 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) | 0.03
9 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) | 0.7184
10 | Огнезащитное покрытие кабелей составом «КЛ-1»_(ВУП-2К-1,2кг/м2) (100 м2) | 0,4
11 | Краска огнезащитная «КЛ-1» (кг) | -60
12 | Краска огнезащитная "ВУП-2"_ВУП-2К (кг) | 60
Монтаж оборудования
13 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения (1 м ширины по фронту) | 0,8
14 | Корпус шкафа ГРЩ FORT IP54 (2000x400x400) EKF PROxima FK2044G (шт) | 2
15 | Боковые стенки IP54 (2 шт.) FB204G (шт) | 2
16 | Монтажная плата + широкие вертикальные рейки (2 шт.) FM204 (шт) | 2
17 | Цоколь FC44 (шт) | 2
18 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: трехполюсный на ток до 630 А (1 шт.) | 2
19 О | Рубильник 630A 3P без рукоятки управления TwinBlock EKF PROxima tb-s-630-3p (шт) | 2
20 О | Рукоятка управления для прямой установки на рубильники TwinBlock 630-800А EKF PROxima tb-630-800-fh (шт) | 2
21 | Аппарат штепсельный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с контактами силовых цепей на ток: до 400 А (1 компл.) | 2
22 О | Выключатель-разъединитель УВРЭ 400А откидного типа под предохранители ППН (габ.2) uvre-400 (шт) | 2
23 | Аппарат штепсельный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с контактами силовых цепей на ток: до 250 А (1 компл.) | 4
24 О | Выключатель-разъединитель УВРЭ 250А откидного типа под предохранители ППН (габ.1) uvre-250 (шт) | 2
25 О | Выключатель-разъединитель УВРЭ 250А откидного типа под предохранители ППН (габ.00) uvre-160 (шт) | 2
26 | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А (1 шт.) | 1
27 О | Предохранитель-разъединитель для ПВЦ 10x38 1P (с индикацией) pr-10-38-1 EKF (шт) | 1
28 | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 400 А (1 шт.) | 3
29 О | Плавкая вставка ППН-37 400/315А габарит 2 EKF PROxima fus-37/400/315 в т.ч. 2 ЗПИ (шт) | 5
30 | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 250 А (1 шт.) | 3
31 О | Плавкая вставка ППН-35 250/200А габарит 1 EKF PROxima fus-35/250/200 в т.ч. 2 ЗПИ (шт) | 5
32 | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А (1 шт.) | 4
33 О | Плавкая вставка ППН-33 100/50А габарит 00С EKF PROxima fus-33/100/50 в т.ч. 2 ЗПИ (шт) | 5
34 О | Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ (10х38) 16А EKF PROxima pvc-10x38-16 в т.ч. 1 ЗПИ (шт) | 2
35 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (1 шт.) | 2
36 О | Счетчик электрической энергии трехфазный статический РиМ 489.15 (шт) | 2
37 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (1 шт.) | 2
38 О | Коммуникатор GSM РиМ 071.02-01 (шт) | 2
39 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (1 шт.) | 6
40 О | Трансформатор тока ТТЭ-60-600/5А класс точности 0,5S (color) tc-60-600-c-0.5S (шт) | 6
Монтажные работы
41 | Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) | 2,2
42 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 (100 м кабеля) | 4,3
43 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (100 м кабеля) | 2.2
44 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) | 6
45 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) | 1.5
46 | Короб металлический, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина: 3 м (100 м) | 2,58
47 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) | 1.9
48 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (1 проход кабеля) | 8
49 | Уплотнительный состав (кг) | -5.76
50 | Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 3-5 мм (т) | -0.0005
Материалы, не учтенные в ценниках на монтажные работы
51 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами на напряжение до 1кВ изоляция из сшитого ПЭ, броня из двух стальных оцинкованных лент АВБШвнг(А)-LS 4х185-1кВ (1000 м) | 0.56
52 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами на напряжение до 1кВ изоляция из сшитого ПЭ, броня из двух стальных оцинкованных лент АВБШвнг(А)-LS 4х16-1кВ (1000 м) | 0.38
53 | Песок природный для строительных работ средний (м3) | 19.4
54 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 (1000 шт.) | 0.8
55 | Лоток неперфорированный, сталь оцинкованная 80х300х3000 35065 ДКС (м) | 30
56 | Лоток неперфорированный, сталь оцинкованная 80х150х3000 35063 ДКС (м) | 228
57 | Крышка лотка PNK 300, длина 2,5 м (шт.) | 12
58 | Крышка лотка прямая, сталь оцинкованная осн. 150мм, L=3000 35523 ДКС (м) | 228
59 | Отвод Т-образный для лотка PNK 300 (шт.) | 2
60 | Переходник RRC , сталь оцинк. по методу Сендзимира RRC H=80 300x150 36288 ДКС (шт) | 4
61 | Угол горизонтальный 45 гр., сталь оцинк.CPO45, 80x150 36083 ДКС (шт) | 8
62 | Крышка угла гориз. 45°, сталь оцинк. по методу Сендзимира CPO45 осн.150мм 38023 ДКС (шт) | 8
63 | П-образный профиль PSM, L1000 мм, толщ. 2.5мм, сталь оцинк. PSM BPM2910 ДКС (шт) | 13
64 | Консоль BM для крепления проволочного лотка основанием 300 мм (шт) | 26
65 | Крепление к потолку SSM, сталь оцинк. по методу Сендзимира BSF2101 ДКС (шт) | 90
66 | П-образный профиль PSL, L500 мм, толщ. 1.5мм, сталь оцинк. PSL BPL2905 ДКС (шт) | 77
67 | Консоль BM для крепления проволочного лотка основанием 150 мм (шт) | 154
68 | Крышка Т-ответв. гориз., сталь оцинк. по методу Сендзимира DPT осн.300мм 38045 ДКС (шт) | 4
69 | Крышка угла гориз. 45°, сталь оцинк. по методу Сендзимира CPO45 осн.150мм 38023 ДКС (шт) | 8
70 | Пластина соединительная, сталь оцинкованная GTO 80 37303 ДКС (шт) | 60
71 | Пластина для электрического контакта, медь PTCE 37501 ДКС (шт) | 50
72 | Винт с квадратным подголовником M6x10 М6х10 CM010610 ДКС (шт) | 1000
73 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 CM100600 ДКС (шт) | 1000
74 | Болт с частиной резьбой M8x60 М8х60 CM020860 ДКС (шт) | 350
75 | Болт с частиной резьбой M8x70 М8х70 CM020870 ДКС (шт) | 350
76 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8 CM100800 ДКС (шт) | 700
77 | Стандартный анкер со шпилькой М8 CM440850ДКС (шт) | 700
78 | Винт для обеспечения электрического контакта крышек М5х8 CM030508 ДКС (шт) | 100
79 | Уплотнитель кабельных прходов Прогресс УКП-180/50 (шт) | 8
Раздел 2. Молниеприемник и заземление
80 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) | 0,011
81 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) | 0.011
82 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) | 0,6
83 | Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп (т) | 0,1176
84 | Сжим соединительный, стальной_ круг-стержень ЗКН-34-10 (100 шт.) | 0.03
85 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (10 шт.) | 0.6
86 | Муфта соединительная МС-58-11 (шт) | 3
87 | Стержень заземления L=1,5м СЗМ-58-15-11 (шт) | 6
88 | Наконечник стальной НС-58-11 (шт) | 3
89 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм-стержень молниеприемный (100 м) | 0,04
90 | Стержень молниеприемный 2000мм NL2000 (шт) | 2

## Наружные сети связи
Ведомость объемов работ Наружные сети связи
№ пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество
1 | 2 | 3
Раздел 1. Кабель оптико-волоконный
По существующим опорам
1 | Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 2 кг (100 м кабеля) | 14,715
2 | Консоли для крепления и подвески стального каната КСП-2 (100 шт.) | -0.26487
3 | Подвес металлический кабелей связи П-40 (т) | -0.097119
4 | Стяжки винтовые (шт.) | -2.943
5 | Зажим двухболтовой (кг) | -36.4932
6 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани толщиной 0,8 мм (кг) | -0.02943
7 | Кабель оптико-аолоконный для подвеса, 8 волокон ОК-8 (1000 м) | 1,4715
8 | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500_PS 1500 (шт.) | 46
9 | Лента стальная F-2007 (шт) | 52
10 | Бугель для фиксации ленты (шт) | 52
11 | Заземляющий проводник ЗП1М (шт) | 96
12 | Зажим KZP-1 (шт) | 96
13 | Зажим анкерный натяжной ODWAC-22 (шт) | 96
14 | Зажим соединительный плашечный ПС-1-1 (шт.) | 96
15 | Монтаж соединительных муфт для самонесущих волоконно-оптических кабелей на опоре, емкость оптических волокон: 8 (1 муфта) | 2
16 | Муфта оптическая МОГ_МОГ-Т3-40-1КБ-4845 (компл.) | 2
17 | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 8 (1 оптический кросс) | 2
18 | Кросс оптический КРС-8 (шт) | 2
19 | Конструкции для установки приборов, масса: до 10 кг_(для муфт и запаса кабеля) (1 шт.) | 2
20 | Устройство для подвеса муфт и запасных кабелей УМПК (шт) | 2
Прокладка кабеля в траншее
Земляные работы
21 | Разработка траншей экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 (в отвал)_(письмо №2453 от 23.11.18) (1000 м3 грунта) | 0,0101
22 | Разработка траншей экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) | 0,0811
23 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) | 0.02
24 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) | 0,07
25 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) | 0,0811
26 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1_песком (1000 м3 грунта) | 0,005
27 | Песок природный для строительных работ средний (м3) | 5
28 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) | 0.02
29 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) | 0.811
Прокладка кабеля
30 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в трубопроводе по свободному каналу (100 м кабеля) | 0.7
31 | Кабель оптико-аолоконный для подвеса, 8 волокон ОК-8 (1000 м) | 0,07
Устройство колодцев
32 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых: на пешеходной части ККС-2 (1 колодец) | 3
33 | Колодцы канализационной связи марки ККС-2-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,28 м3, расход ар-ры 15,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) (шт.) | 3
34 | Колодцы канализационной связи марки ККС-2-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,30 м3, расход ар-ры 16,91кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82) (шт.) | 3
35 | Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев КО-1 (м3) | 0,138
Кабель по зданию
36 | Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: кирпичной (100 м провода) | 0.585
37 | Кабель оптико-аолоконный для подвеса, 8 волокон ОК-8 (1000 м) | 0,0585
38 | Ввод кабеля связи в служебно-технические здания, емкость кабеля: 4х4 (1 ввод одного кабеля) | 1