Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Хабаровском крае и Еврейской автономной области»

(ФБУ «Хабаровский ЦСМ»)

Техническое задание на изготовление и монтаж:

приточно-вытяжной вентиляции помещений испытательной лаборатории нефтепродуктов

ФБУ «Хабаровский ЦСМ».

2021 год

| № п/п | Перечень основных сведений, условий и требований | Содержание основных сведений, условий и требований |
| --- | --- | --- |
| - ОБЩИЕ ДАННЫЕ. |  |  |
| 1.1. | Основание для изготовления и монтажа | Рабочий проект приточно-вытяжной вентиляции помещений испытательной лаборатории нефтепродуктов |
| 1.2. | Наименование Заказчика | ФБУ «Хабаровский ЦСМ» |
| 1.3. | Наименование исполнителя | По результатам конкурса. |
| 1.4 | Район, пункт и площадка строительства | г. Хабаровск, ул. Салтыкова-Щедрина, д.62 |
| 1.5. | Название объекта | Изготовление и монтаж «Приточно-вытяжной вентиляция помещений испытательной лаборатории нефтепродуктов» |
| 1.6. | Вид строительства, этапы строительства | Реконструкция. |
| 1.7. | Источники финансирования разработки | Собственные средства Заказчика. |
| 1.8. | Сроки изготовления и монтажа | В соответствии с договором на изготовление и монтажа вентиляции |
| - ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ И МОНТАЖУ. |  |  |
| 2.1. | Приточно-вытяжная вентиляция | 1. Вентиляцию предусмотреть в соответствии со СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003», СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция, кондиционирование. Противопожарные требования». 2. Система вентиляции ИЛН должна обеспечивать микроклимат в помещениях согласно требованиям ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений». 3. Предусмотреть системы общеобменной приточно-вытяжной вентиляции (с механическим и естественным побуждением) и местной вытяжной вентиляции. 4. Предусмотреть воздухообмен помещений не менее трехкратного в час. 5. Помещение, где размещены установки УИТ-85 и ИДТ-90, необходимо оборудовать приточновытяжной вентиляцией, обеспечивающей 15...20-кратный обмен воздуха в час. 6. Объем удаляемого воздуха из помещений ИЛН должен превышать объем приточного воздуха на 10 % . 7. Для проветривания помещений в нерабочее время необходимо предусмотреть систему естественной вентиляции. При отключении механической вентиляции шкафа вентиляция лабораторий должна осуществляться за счёт естественного проветривания через открытый клапан-хлопушку в верхней части шкафа. 8. Вентиляторы вытяжных систем местных отсосов взрывоопасных смесей и вытяжной вентиляции из помещений категории «А» предусмотреть во взрывозащищенном исполнении. Вентиляторы вытяжных систем общеобменной вентиляции помещений категории «А» выполнить отдельно для каждого помещения; предусмотреть резервный вентилятор. 9. Вентиляционные системы оснастить приборами контроля, автоматического регулирования, сигнализации, самозакрывающимися обратными клапанами аварийной защиты. 10. Предусмотреть калориферы для подогрева воздуха систем приточной вентиляции, автоматическое регулирование температуры приточного воздуха, сигнализацию о работе вентиляционных систем при угрозе замораживания калориферов. 11. Уровень шума в помещениях с приточно-вытяжной вентиляцией не должен превышать допустимые санитарные нормы. 12. Внутренние поверхности воздуховодов должны быть обработаны в соответствии с условиями эксплуатации. Наружные поверхности воздуховодов должны быть окрашены соответствующим образом. 13. Для вытяжных систем предусмотреть регуляторы скорости с установкой в обслуживаемых помещениях. Включение вытяжных агрегатов предусмотреть дистанционно из коридора и в местах установки вытяжных шкафов. 14. Предусмотреть выполнение гибких вставок вытяжных систем из негорючих материалов. 15. Установку обратных взрывозащищенных и противопожарных клапанов с требуемым пределом огнестойкости выполнить согласно СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003». 16. Предусмотреть датчики загазованности для контроля за содержанием в воздухе рабочей зоны паров углеводородов в помещениях для проведения испытаний. 17. Предусмотреть автоматическое включение вытяжных вентиляторов при достижении предельно допустимых концентраций в помещениях для проведения испытаний. 18. Предусмотреть автоматическое отключение всех систем во время пожара. 19. Предусмотреть заземление вентиляционного оборудования, воздуховодов. |
| - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |
| 3.1. | Исходные данные | Заказчик выдает Исполнителю техническое задание, рабочий проект и имеющуюся исходную документацию (в качестве основы для выполнения своих изысканий). |
| 3.2. | Внесение изменений, дополнений | Настоящее Задание может уточняться и дополняться по взаимному согласованию сторон в срок не позднее 30 календарных дней до срока окончания работ по договору. Уточнения и дополнения должно подписать лицо, утвердившее Задание на проектирование. |
| 3.3. | Требование к оборудованию | Допускается монтаж оборудования аналогичного, указанному в проекте, по характеристикам соответствующее указанному в проекте, либо лучше. |
| 3.4. | Требования к сдаче работ | Передать Заказчику по Акту выполненных работ выполненную приточно-вытяжную вентиляцию. |

Составил: Главный инженер __________ Гусев Д.А.

«____»________2021 г.

Утвердил:  Директор __________ Павлов В.В.

«____»________2021 г.