Приложение №1 к Договору

№____ от «___»________2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению аудита пожарной безопасности (в т.ч. независимой оценки пожарного риска) на объектах ФГБОУ ВО Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова

по  адресам:

- Общежитие № 1 - площадь здания 5818,50 кв.м, 4 этажное, г.Улан-Удэ ул. Пушкина,8а

- Общежитие № 2 - площадь здания 5567,90 кв.м. 4 этажное, г.Улан-Удэ ул. Чертенкова, 27а

- Общежитие № 3 - площадь здания 5566,10 кв.м. 4 этажное, г.Улан-Удэ ул. Чертенкова, 34

- Общежитие № 4 - площадь здания 7739,70 кв.м. 5 этажное, г.Улан-Удэ ул. Добролюбова, 2а

- Общежитие № 5 - площадь здания 1949,70 кв.м. 4 этажное, г.Улан-Удэ ул. Трубачеева, 146

- Административный корпус ИНО - площадь здания 1651,00 кв.м.3 этажное, г.Улан-Удэ ул. Трубачеева,148

- Спорткомплекс - площадь здания 4411,60 кв.м. 1 этажное, г.Улан-Удэ ул. Добролюбова,8

- ИЗКИМ - площадь здания 1647,90 кв.м., учебный корпус, 2 этажное, г.Улан-Удэ ул. Пушкина,8а

- Главный корпус - площадь здания 17059,1 кв.м., учебный корпус, 4 этажное, г.Улан-Удэ ул. Пушкина,8а

- Морфологический корпус - площадь здания 4236,5 кв.м., учебный корпус, 4 этажное, г.Улан-Удэ ул. Добролюбова 2в

- Ветеринарная клиника - площадь здания 3109,30 кв.м, 2 этажное, г.Улан-Удэ ул. Добролюбова,2б

- БИК - площадь здания 3587 кв.м. учебный корпус, 5  этажное, г.Улан-Удэ ул. Пушкина,8а

- Профилакторий - площадь здания 1949,70 кв.м., 4 этажное, г.Улан-Удэ ул. Добролюбова,8а

| № | Перечень основных данных и требований | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Стадийность технического регулирования | Эксплуатация. |
|  | Основания для проведения работ | 2.1. Положения статьи 144 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» по оценке соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности. 2.2. Постановление Правительства РФ от 31.08.2020 № 1325 «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска». 2.3. Требования статьей 6, 93 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |
|  | Дополнительные основания для проведения работ | Оценка пожарного риска, в том числе проводится для выполнений требования Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87. "Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". (Статья 26, п/п м) расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества. |
|  | Исходные данные представляемые Заказчиком: | - Техпаспорт здания с размерами; - Проектная документация на здание; - Проектная документация на технические средства противопожарной защиты. |
|  | Пожарно-техническая классификация здания | Степень огнестойкости здания – II-IV. Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0, С1 Класс функциональной пожарной опасности частей здания – Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф3.4, Ф3.6, Ф4.2, Ф5.2, Ф5.3. |
|  | Вопросы по обеспечению противопожарной безопасности | Провести анализ пожарной опасности здания с применением требований нормативных документов по пожарной безопасности : ФЗ РФ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2020, СП 2.13130.2020, СП 3.13130.2009, СП 4. 13130.2013, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2013, СП 7.13130.2013, СП 8.13130.2020, СП 9.13130.2009, СП 10.13130.2020, СП 12.13130.2009. |
|  | Вопросы по обеспечению условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности. | 7.1. Провести анализ пожарной опасности и в соответствии с требованиями статьей 6, 93, главы 21 ФЗ РФ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |
|  | Требования по проведению работ по расчетам пожарного риска. | - При выполнении расчетов пожарного риска, руководствоваться методикой, утвержденной МЧС РФ: 1.Приказ МЧС РФ № 404 от 10.07.2009 «Методика определения расчётных величин пожарного риска на производственных объектах»; 2. Приложение к приказу МЧС РФ от 30.06.2009 № 382 «Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях, и строениях различных классов функциональной пожарной опасности». 8.2. Отчет по оценке пожарного риска оформить приложением к заключению по независимой оценке пожарного риска. |
|  | Дополнительные требования по проведению работ по расчетам пожарного риска | - Расчетами по оценке пожарного риска обосновать следующие нарушения пожарной безопасности: - ширина прохода турникета, расположенного на выходе из ИЗКИМ не соответствует и составляет 0,77м; - ширина эвакуационного выхода не соответствует в помещении сауны спорткомплекса и составляет 0,8м, не соблюдаются требования по ширине эвакуационного выхода с 1 этажа в ветклинике, фактически ширина составляет 0,75 м при требуемой ширине не менее 1,2м; не соблюдаются требования по ширине эвакуационного выхода на 1 этаже в общежитии № 1 (напротив кафедры МСХП), фактически составляет 0,93 при требуемой ширине 1,2м.;не соблюдаются требования по ширине эвакуационных выходов из здания общежития № 1 и составляют менее 1,2м; не соблюдаются требования по ширине эвакуационного выхода на 2,3,4,5 этажах(между жилым блоком для сотрудников и блоком для студентов), фактически ширина составляет 0,86 м, при требуемой ширине не менее 1,2м.; не соответствует требованиям ширина эвакуационного выхода из здания в ИНО, фактически ширина выходов 0,9м при требуемой не менее 1,2м; не соответствуют требованиям ширина эвакуационных выходов из поэтажных коридоров 3,4 этажей, фактически ширина выходов 0,85 м при требуемой не менее 1,2м; - не разделены противопожарной перегородкой коридоры длиной более 60 м. в Главном корпусе; - выход из подвального помещения должен проходить через противопожарную дверь в Главном корпусе, ветклинике, морфологическом корпусе, общежитии №1; - ширина выходов на лестничную клетку с 2,3,4,5 этажей в БИК не соответствует и составляет 1 м, выход непосредственно наружу северо-западной части здания БИК составляет 0,76м; - существующие перегородки в коридорах не соответствуют по ширине (2 этаж кафедры биологии перегородка шириной прохода 0,76м); - 9.2. При необходимости произвести расчёты категорий по пожарной и взрывопожарной опасности складских помещений в соответствии с положениями статей 18 и 78 ФЗ РФ №123-ФЗ от 22 июля 2008 года, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и положениями СП12.13130.2009. |
| 10. | Требования к организации проводящей независимую оценку пожарного риска | 10.1. Наличие в штате организации должностного лица, аттестованного на осуществление деятельности в области независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности) и включенного в реестр должностных лиц в органах МЧС России. 10.2. Наличие у должностного лица квалификационного удостоверения на осуществление деятельности в области оценки пожарного риска, действующих на весь период оказания услуг. 10.3. Наличие у организации членства в СРО по архитектурно-строительному проектированию. |
| 11 | Качественные характеристики оказываемых услуг | 11.1. Подготовка вывода (отчета и заключения) о выполнении условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности либо в случае их невыполнения разработка мер по обеспечению выполнения условий (планом мероприятий по устранению выявленных в ходе независимой оценки пожарного риска недостатков, при выполнения которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности 11.2. Разработка нескольких вариантов компенсирующих мероприятий по нарушениям, требующих капитальных затрат на устранение (итоговый вариант выбирается по согласованию с Заказчиком) |
| 12 | Описание требований к результатам услуг | 12.1. Гарантийные обязательства – Регистрация заключений о независимой оценке пожарного риска в структурном подразделении территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В случае выявления замечаний по заключениям о независимой оценке пожарного риска при регистрации в структурном подразделении территориального органа МЧС. Исполнитель обязан обеспечить устранение выявленных замечаний в течение 30 календарных дней, с момента их получения от структурного подразделения территориального органа МЧС; 12.2 Исполнитель обязуется представлять в суде интересы Заказчика при завышении требований со стороны надзорных органов в области пожарной безопасности и быть готов к штрафным санкциям в случае выявления нарушений должностными лицами территориального отдела структурного подразделения территориального органа МЧС России, которые не были выявлены в процессе оказания услуг. |
| 13 | Сроки выполнения | В течении 60 календарных дней после заключения госконтракта |