Приложение №1 к Договору

№____ от «___»________2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению аудита пожарной безопасности (в т.ч. независимой оценки пожарного риска) на объектах ФГБОУ ВО Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова

по  адресам:

- Общежитие № 1 - площадь здания 5818,50 кв.м, 4 этажное, г.Улан-Удэ ул. Пушкина,8а

- Общежитие № 2 - площадь здания 5567,90 кв.м. 4 этажное, г.Улан-Удэ ул. Чертенкова, 27а

- Общежитие № 3 - площадь здания 5566,10 кв.м. 4 этажное, г.Улан-Удэ ул. Чертенкова, 34

- Общежитие № 4 - площадь здания 7739,70 кв.м. 5 этажное, г.Улан-Удэ ул. Добролюбова, 2а

- Общежитие № 5 - площадь здания 1949,70 кв.м. 4 этажное, г.Улан-Удэ ул. Трубачеева, 146

- Административный корпус ИНО - площадь здания 1651,00 кв.м.3 этажное, г.Улан-Удэ ул. Трубачеева,148

- Спорткомплекс - площадь здания 4411,60 кв.м. 1 этажное, г.Улан-Удэ ул. Добролюбова,8

- ИЗКИМ - площадь здания 1647,90 кв.м., учебный корпус, 2 этажное, г.Улан-Удэ ул. Пушкина,8а

- Главный корпус - площадь здания 17059,1 кв.м., учебный корпус, 4 этажное, г.Улан-Удэ ул. Пушкина,8а

- Морфологический корпус - площадь здания 4236,5 кв.м., учебный корпус, 4 этажное, г.Улан-Удэ ул. Добролюбова 2в

- Ветеринарная клиника - площадь здания 3109,30 кв.м, 2 этажное, г.Улан-Удэ ул. Добролюбова,2б

- БИК - площадь здания 3587 кв.м. учебный корпус, 5  этажное, г.Улан-Удэ ул. Пушкина,8а

- Профилакторий - площадь здания 1949,70 кв.м., 4 этажное, г.Улан-Удэ ул. Добролюбова,8а

| № | Перечень основных данных и требований | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Стадийность технического регулирования | Эксплуатация. |
|  | Основания для проведения работ | 2.1. Положения статьи 144 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» по оценке соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности. 2.2. Постановление Правительства РФ от 31.08.2020 № 1325 «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска». 2.3. Требования статьей 6, 93 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |
|  | Дополнительные основания для проведения работ | Оценка пожарного риска, в том числе проводится для выполнений требования Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87. "Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". (Статья 26, п/п м) расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества. |
|  | Исходные данные представляемые Заказчиком: | - Техпаспорт здания с размерами; - Проектная документация на здание; - Проектная документация на технические средства противопожарной защиты. |
|  | Пожарно-техническая классификация здания | Степень огнестойкости здания – II-IV. Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0, С1 Класс функциональной пожарной опасности частей здания – Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф3.4, Ф3.6, Ф4.2, Ф5.2, Ф5.3. |
|  | Вопросы по обеспечению противопожарной безопасности | Провести анализ пожарной опасности здания с применением требований нормативных документов по пожарной безопасности : ФЗ РФ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2020, СП 2.13130.2020, СП 3.13130.2009, СП 4. 13130.2013, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2013, СП 7.13130.2013, СП 8.13130.2020, СП 9.13130.2009, СП 10.13130.2020, СП 12.13130.2009. |
|  | Вопросы по обеспечению условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности. | 7.1. Провести анализ пожарной опасности и в соответствии с требованиями статьей 6, 93, главы 21 ФЗ РФ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |
|  | Требования по проведению работ по расчетам пожарного риска. | При выполнении расчетов пожарного риска, руководствоваться методикой, утвержденной МЧС РФ: 1.Приказ МЧС РФ № 404 от 10.07.2009 «Методика определения расчётных величин пожарного риска на производственных объектах»; 2. Приложение к приказу МЧС РФ от 30.06.2009 № 382 «Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях, и строениях различных классов функциональной пожарной опасности». 8.2. Отчет по оценке пожарного риска оформить приложением к заключению по независимой оценке пожарного риска. |
|  | Дополнительные требования по проведению работ по расчетам пожарного риска | Расчетами по оценке пожарного риска обосновать следующие нарушения пожарной безопасности: - ширина прохода турникета, расположенного на выходе из ИЗКИМ не соответствует и составляет 0,77м; - ширина эвакуационного выхода не соответствует в помещении сауны спорткомплекса и составляет 0,8м, не соблюдаются требования по ширине эвакуационного выхода с 1 этажа в ветклинике, фактически ширина составляет 0,75 м при требуемой ширине не менее 1,2м; не соблюдаются требования по ширине эвакуационного выхода на 1 этаже в общежитии № 1 (напротив кафедры МСХП), фактически составляет 0,93 при требуемой ширине 1,2м.;не соблюдаются требования по ширине эвакуационных выходов из здания общежития № 1 и составляют менее 1,2м; не соблюдаются требования по ширине эвакуационного выхода на 2,3,4,5 этажах(между жилым блоком для сотрудников и блоком для студентов), фактически ширина составляет 0,86 м, при требуемой ширине не менее 1,2м.; не соответствует требованиям ширина эвакуационного выхода из здания в ИНО, фактически ширина выходов 0,9м при требуемой не менее 1,2м; не соответствуют требованиям ширина эвакуационных выходов из поэтажных коридоров 3,4 этажей, фактически ширина выходов 0,85 м при требуемой не менее 1,2м; - не разделены противопожарной перегородкой коридоры длиной более 60 м. в Главном корпусе; - выход из подвального помещения должен проходить через противопожарную дверь в Главном корпусе, ветклинике, морфологическом корпусе, общежитии №1; - ширина выходов на лестничную клетку с 2,3,4,5 этажей в БИК не соответствует и составляет 1 м, выход непосредственно наружу северо-западной части здания БИК составляет 0,76м; - существующие перегородки в коридорах не соответствуют по ширине (2 этаж кафедры биологии перегородка шириной прохода 0,76м); - 9.2. При необходимости произвести расчёты категорий по пожарной и взрывопожарной опасности складских помещений в соответствии с положениями статей 18 и 78 ФЗ РФ №123-ФЗ от 22 июля 2008 года, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и положениями СП12.13130.2009. |
| 10. | Требования к организации проводящей независимую оценку пожарного риска | 10.1. Наличие в штате организации должностного лица, аттестованного на осуществление деятельности в области независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности) и включенного в реестр должностных лиц в органах МЧС России. 10.2. Наличие у должностного лица квалификационного удостоверения на осуществление деятельности в области оценки пожарного риска, действующих на весь период оказания услуг. |
| 11 | Качественные характеристики оказываемых услуг | 11.1. Подготовка вывода (отчета и заключения) о выполнении условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности либо в случае их невыполнения разработка мер по обеспечению выполнения условий (планом мероприятий по устранению выявленных в ходе независимой оценки пожарного риска недостатков, при выполнения которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности. |
| 12 | Описание требований к результатам услуг | 12.1. Гарантийные обязательства – Регистрация заключений о независимой оценке пожарного риска в структурном подразделении территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В случае выявления замечаний по заключениям о независимой оценке пожарного риска при регистрации в структурном подразделении территориального органа МЧС. Исполнитель обязан обеспечить устранение выявленных замечаний в течение 30 календарных дней, с момента их получения от структурного подразделения территориального органа МЧС. |
| 13 | Сроки выполнения | В течении 60 календарных дней после заключения госконтракта |