Приложение № 2 к извещению 

о проведении запроса 

предложений  в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по установке парового котла малой производительности в существующей котельной 

	№
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1. Общие  данные

	1.1
	Наименование объекта проектирования, его назначение
	Паровой котел малой производительности для технологических нужд существующей отопительной котельной (деаэрация питательной и подпиточной сетевой воды, подогрев резервного топлива – мазута топочного при необходимости).

	1.2 
	Адрес расположения объекта
	УР, г. Ижевск, ул. Новоажимова, 13; ООО «Районная теплоснабжающая компания».

	1.3
	Вид строительства
	Реконструкция.

	1.4
	Вид топлива
	Основное – природный газ;

резервное – жидкое (дизельное).

	1.5
	Применение типовых проектов
	Индивидуальный проект.

	1.6
	Проектная и сметная документация
	Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, сводами правил по проектированию и строительству, территориальными строительными нормами и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

Сметная документация должна быть выполнена в базисном уровне цен (в ценах 2001 года с изменениями, вносимыми на момент составления сметной документации) и текущем уровне цен (с учетом коэффициента изменения сметной стоимости, действующего на момент составления сметной документации).

Все принятые Исполнителем технологические и технические решения подлежат согласованию с Заказчиком на стадии проектирования.

	1.7
	Объемы проектирования (состав проектно-сметной документации)
	Рабочий проект:

- ПЗ (пояснительная записка);

- ТР (технологические решения);

- ТМ (тепломеханическая часть);

- ВК (водопровод, канализация);

- ТСН (топливоснабжение);

- ЭМ (электроснабжение);

- АС (архитектурно-строительные решения);

- АТ (автоматизация оборудования);

- труба дымовая (с аэродинамическим расчетом).

Сметная документация:

в территориальных единичных расценках (ТЕР) с применением соответствующих коэффициентов, действующих на дату передачи документации Заказчику.


	2. Требования к проектным решениям

	2.1
	Архитектурно-строительные решения
	В помещении существующей котельной.

	2.2
	Схема теплоснабжения
	Пароснабжение деаэраторной установки и мазутного хозяйства (в случае необходимости) без возврата конденсата.

	2.3
	Максимальная нагрузка
	2 т/ч перегретого пара.

	2.4
	Необходимые параметры пара
	- давление не менее 4 кгс/см2 с возможностью редуцирования до 0,2 кгс/см2;

- температура не менее 160 0С.

	2.5
	Подключение к инженерным сетям
	Выполнить с максимальным использованием существующих коммуникаций.

Паропроводы, химически очищенная вода, канализация, электроснабжение – в существующие сети в пределах и на территории котельной.

Газоснабжение – после существующего ГРП (Рмакс=6,0 кгс/см2, после редуцирования 0,45 кгс/см2 или 0,65 кгс/см2).

Снабжение резервным топливом и емкость для его хранения предусмотреть проектом.

	2.6
	Дымовая труба
	Предусмотреть проектом, выполнить аэродинамический расчет.

	2.7
	Режим работы
	Круглогодичный, на нужды деаэрации.

При аварийных ситуациях – только на нужды существующего мазутного хозяйства.

Предусмотреть работу котла без постоянного присутствия обслуживающего персонала. При выходе из строя автоматизированной системы предусмотреть возможность ручного управления.

	2.8
	Исходная документация 
	- генплан площадки котельной;

- планы, разрезы, обмерочные чертежи здания котельной;

- химический анализ химически очищенной воды;

- предполагаемая принципиальная схема;

- иная документация, необходимая для проектирования по запросу, при наличии у Заказчика.

	2.9
	Границы проектирования
	По комплексу котельной, в соответствии с технологическим процессом и существующими инженерными коммуникациями.

	2.10
	Заключительные положения
	Необходимо синтегрировать паровой котел с необходимым оборудованием в существующую котельную с целью производства перегретого пара расходом 2 т/ч и давлением 0,2-0,4 кгс/см2 на деаэрацию воды, при этом работа котла в основном режиме предусматривается на природном газе.

В случае аварийной ситуации на газопроводе или в условиях ограничения подачи газа пар расходом 2 т/ч и давлением 4 кгс/см2 от проектируемого котла должен обеспечивать догрев мазута от 700С до 1350С, служащего в качестве резервного топлива существующих котлов, в мазутоподогревателе 2 ступени. При этом работа проектируемого котла предусматривается на резервном жидком топливе (дизельное).

	3 Требования к оборудованию

	3.1
	Общие требования
	Оборудование должно соответствовать действующим на территории Российской Федерации требованиям энергетической эффективности.

	3.2
	Котельное оборудование
	Парогенератор DRS-200 PKG 10 бар;
КПД не менее 92 %;

наличие современной системы управления;

высокая ремонтопригодность.

	3.3
	Горелки
	- комбинированные, согласованные с Заказчиком;

- наличие разрешения и соглашения между производителем горелочных устройств и заводом-изготовителем котла, гарантирующих устойчивую работу котла и горелочного устройства на всем диапазоне производительности;

- автоматизация режима горения и управления работой котла с возможностью перехода на ручное управление.

	3.4
	Газоход
	Индивидуальный

	3.5
	Автоматика 
	На усмотрение проектной организации, по согласованию с Заказчиком и заводом-изготовителем котельного оборудования.

Система должна быть реализована на базе свободно программируемых контроллеров, панелей в операторской, осуществляющих все функции автоматики безопасности, системы загазованности, пожарной сигнализации. Предусмотреть архивацию нештатных и аварийных ситуаций в энергонезависимой памяти контроллера. Марку и тип контроллеров согласовать с заказчиком.

	3.6
	Узлы учета
	Предусмотреть учет по выработке тепла и пара с выводом информации на рабочее место оператора.

Предусмотреть учет природного газа.

	4. Согласование и экспертиза

	4.1
	Согласование документации
	Выполнение всех необходимых согласований и экспертизы проектной документации осуществляется силами проектной организации. Официальные платежи и сборы в пользу согласующих и надзорных органов оплачивает Заказчик.

	4.2
	Количество экземпляров документации, выдаваемых Заказчику
	Подрядчик выдает Заказчику Акт приемки-сдачи выполненных работ и проектно-сметную документацию в следующем объеме:

- пояснительная записка и графическая часть в 4-ех экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде (ПЗ в формате Word, графическая часть в формате AutoCAD/Компас 3D);

- сметная документация в 1 экземпляре на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде в одном из следующих форматов: Гранд-смета (.gsf), универсальный формат (.xml), единый блок обмена АРПС 1.10 (.arp), экспортированного (переведенного) напрямую. Сметная документация предоставляется отдельным сброшюрованным томом.

	4.3
	Дополнительные согласования
	Все решения обоюдно принимаются в процессе проектирования, оформляются протоколами совещаний.


PAGE  
1

