Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем общеобменной вентиляции, систем кондиционирования, систем дымоудаления и подпора воздуха, систем вентиляции, осушения и обогрева ледовых полей

1. Наименование объекта закупки: техническое обслуживание систем общеобменной вентиляции, систем кондиционирования, систем дымоудаления и подпора воздуха, систем вентиляции, осушения и обогрева ледовых полей.

2. Срок оказания услуг: с 01.03.2022 года по 31.12.2022 года.

3. Адрес оказания услуг:

- 450032, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Александра Невского, д.15

4. Наименование оборудования и периодичность оказываемых услуг:

| Наименование оборудование | Количество единиц оборудования шт. | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| Приточно-вытяжная установка с комплектом автоматики Airmate-2000-C1-У3 | 5 | 1 раз в месяц |
| Приточно-вытяжная установка с комплектом автоматики Airmate-4000-С1-У3 | 2 | 1 раз в месяц |
| Приточно-вытяжная установка с комплектом автоматики Вероса-300-019-00-00-У3 | 11 | 1 раз в месяц |
| Приточно-вытяжная установка с комплектом автоматики Вероса-300-039-00-00-У3 | 5 | 1 раз в месяц |
| Приточно-вытяжная установка с комплектом автоматики Вероса-300-017-00-00-У3 | 2 | 1 раз в месяц |
| Вентилятор крышный КРОС91-045 | 1 | 1 раз в месяц |
| Вентилятор канальный КАНАЛ-ВЕНТ 200 | 2 | 1 раз в месяц |
| Вентилятор канальный КАНАЛ-ПКВ-Ш-50-30-4-380 | 1 | 1 раз в месяц |
| Вентилятор канальный КАНАЛ-ПКВ-Ш-60-30-4-380 | 4 | 1 раз в месяц |
| Вентилятор канальный КАНАЛ-ВЕНТ ЕС 250 | 5 | 1 раз в месяц |
| Вентилятор канальный КАНАЛ-ВЕНТ 160 | 7 | 1 раз в месяц |
| Вентилятор канальный КАНАЛ-ПКВ-Ш-50-25-4-220 | 9 | 1 раз в месяц |
| Вентилятор канальный КАНАЛ-ПКВ-Ш-60-35-4-380 | 4 | 1 раз в месяц |
| Вентилятор канальный КАНАЛ-ВЕНТ ЕС 200 | 6 | 1 раз в месяц |
| Вентилятор канальный КАНАЛ-ВЕНТ ЕС 160 | 4 | 1 раз в месяц |
| Вентилятор канальный КАНАЛ-ВЕНТ 315 | 2 | 1 раз в месяц |
| Вентилятор канальный КАНАЛ-ПКВ-Ш-70-40-4-380 | 1 | 1 раз в месяц |
| Вентилятор крышный КРОС61-045 | 1 | 1 раз в месяц |
| Вентилятор канальный КАНАЛ-ПКВ-Ш-50-30-4-220 | 1 | 1 раз в месяц |
| Вентилятор канальный КАНАЛ-ВЕНТ 125 | 1 | 1 раз в месяц |
| Вентилятор канальный КАНАЛ-ПКВ-Ш-50-25-4-380 | 1 | 1 раз в месяц |
| Вентилятор крышный КРОС91-100 | 2 | 1 раз в месяц |
| Вентилятор крышный КРОС61-071 | 1 | 1 раз в месяц |
| Вентилятор осевой дымоудаления ВОД-100 | 3 | 1 раз в месяц |
| Вентилятор крышный осевой для подпора ВКОПО-063 | 1 | 1 раз в месяц |
| Вентилятор крышный осевой для подпора ВКОПО-056 | 1 | 1 раз в месяц |
| Вентилятор канальный КАНАЛ-ВЕНТ 315 | 1 | 1 раз в месяц |
| Вентилятор крышный осевой для подпора ОСА 501-112 | 1 | 1 раз в месяц |
| VRF-система К1 (1 наружный блок, 17 внутренних блоков) | 1 | 1 раз в месяц |
| VRF-система К2;К3 (2 наружных блока, 14 внутренних блоков) | 1 | 1 раз в месяц |
| VRF-система К4 (1 наружный блок, 7 внутренних блоков) | 1 | 1 раз в месяц |
| Сплит-система 8,0 кВт К5-К13 | 9 | 1 раз в месяц |
| Сплит-система 2,5 кВт К14 | 1 | 1 раз в месяц |
| Приточно-вытяжная установка KLG 200 FRIVENT | 1 | 1 раз в месяц |
| Приточно-вытяжная установка KLG 200 FRIVENT NRVU | 1 | 1 раз в месяц |
| Холодильная машина Omega Rev LC 62.2 | 1 | 1 раз в месяц |
| Выносной конденсатор с осевыми вентиляторами | 1 | 1 раз в месяц |
| Насосная станция | 1 | 5 раз в месяц |

5. Перечень работ, проводимых при техническом обслуживании систем приточно-вытяжной вентиляции.

- Проверка надёжности электрических контактов и соединений.

- Проверка работы системы автоматики и регулирования.

- Проверка параметров программирования контроллера.

- При необходимости - регулировка приточных и вытяжных клапанов.

- Осмотр оребрения испарителя и водяного (электро) теплообменника.

5.1. Перечень работ, проводимых при техническом обслуживании систем вытяжной вентиляции.

- Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций приточной установки, диагностика неисправностей.

- Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току).

- Проверка состояний силовых и управляющих цепей Оборудования, по необходимости производить подтяжку резьбовых соединений.

5.2. Перечень работ, проводимых при техническом обслуживании систем холодоснабжения (чиллера).

5.2.1. Осмотр состояния оборудования на предмет:

- наличия механических повреждении

- проверка креплений, исправности ограждений

- проверка уровня масла в компрессоре

- определения мест утечек хладоносителя, масла

- определения повышенной вибрации вентиляторов, компрессоров

- проверка температуры охлаждаемой жидкости на выходе

- контроль давления и температуры на всасывание

- контроль давления и температуры на нагнетании

- проверка основных уставок контроллера

- проверка функционирования подогрева картера

5.2.2. Тестирование:

- режима работы холодильной машины (перегрев, переохлаждение, количество фреона)

- микропроцессора по заводским и установочным параметрам

- работы запорной и регулирующей арматуры.

- проверка работы приборов автоматики

- проверка работы датчиков температуры и давления

- проверка работы напряжения питания

- проверка работы электромагнитных клапанов компрессора и линии хладагента

5.2.3. Регулировка, настройка, дозаправка (при необходимости оплачивается отдельно)

- поиск и устранение утечек фреона

- протяжка контактов электрических соединений

- проверка и калибровка датчиков температуры и давления

- замена фильтра осушителя (при необходимости)

- заправка хладагентом

5.3. Перечень работ, проводящихся при техническом обслуживании насосной станции холодильной машины.

- Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций насосной станции, диагностика неисправностей.

- Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току).

- Проверка электрических силовых кабелей, соединяющие блок с распределительным щитом, на отсутствие порезов, трещин, и признаков стирание изоляции, по необходимости производить подтяжку резьбовых соединений оборудования.

- Контроль и запись состояния автоматики и показаний КИПа.

- Проверка циркуляционного контура на отсутствие утечек

- Извлечение фильтра и чистка его струей воды или воздуха

5.4. Перечень работ, проводящихся при техническом обслуживании кондиционеров.

- Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций наружных и внутренних блоков.

- Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току).

- Контроль и запись - избыточного давления испарения, температуры испарения, - избыточного давления конденсации, температуры конденсации (в случае несоответствия, производится дозаправка кондиционера фреоном).

- Проверка работы дренажной системы оборудования и по необходимости осуществлять чистку дренажа.

- Тестирование пульта управления.

- Проверка отсутствия слоя инея на теплообменнике внутреннего блока.

- Проверка состояния теплоизоляции хладоновых трубопроводов и устранение неисправностей.

- Проверка состояния лопастей вентиляторов. Химическая чистка дренажа конденсата.

- Подтягивание резьбовых соединений проводов на клемных коробах, при необходимости замена предохранителей, наконечников, зачистка контактов.

- Проверка герметичности соединений фреонового контура кондиционера.

6. Цели использования результатов работ (услуг): Обеспечение исправной эксплуатации систем общеобменной вентиляции, систем кондиционирования, систем дымоудаления и подпора воздуха, систем вентиляции, осушения и обогрева ледовых полей.

7. Требования к оказываемым услугам:

7.1. Оказание услуг по техническое обслуживанию систем общеобменной вентиляции, систем кондиционирования, систем дымоудаления и подпора воздуха, систем вентиляции, осушения и обогрева ледовых полей должно осуществляться в соответствии:

- СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 336.1325800.2017 «Свод правил. Системы вентиляции и кондиционирование воздуха. Правила эксплуатации»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);

- ПУЭ изд.7 «Правила устройства электроустановок. Седьмое издание»;

- И иные действующие нормативно-технические документы и правила.

7.2. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актов законодательства РФ и действующих нормативно-техническим документам и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется).

8. Общие требования к выполнению работ:

8.1. В установленные сроки Подрядчик должен приступить к выполнению работ согласно условиям Договора, настоящего Технического задания. При невыполнении условий Договора Подрядчиком Заказчик вправе применять штрафные санкции по отношению к Подрядчику. Размер штрафных санкций указан в Договоре.

8.2. Проводимые работы не должны нарушать внешний вид здания и наносить вред имуществу Заказчика. В ходе выполнения работ Подрядчик проводит ремонтно-восстановительные работы поврежденного имущества за счет собственных средств. Подрядчик несет ответственность за сохранность строительных конструкций и инженерных систем Заказчика. В случае повреждения Подрядчиком при производстве Работ строительных конструкций и инженерных систем Заказчика, последний восстанавливает их работоспособность (производит их восстановительный ремонт) за свой счет.

8.3. Запрещается загромождать на объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

8.4. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.

9. Условия оказания (порядок) услуг:

9.1. В случае выявления текущего и капительного ремонта систем общеобменной вентиляции, систем кондиционирования, систем дымоудаления и подпора воздуха, систем вентиляции, осушения и обогрева ледовых полей стоимость и порядок проведения работ определяется дополнительными договорами между сторонами.

9.2. Исполнитель должен самостоятельно определить количество специалистов, необходимых для оказания услуг, в том числе для обслуживания системы радио канальной пожарной сигнализации.

9.3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенических правил в помещениях, где оказываются услуги, должны возлагаться на Исполнителя, который должен будет приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных требований.

10. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ):

10.1 Результатом работы является исправная эксплуатации систем общеобменной вентиляции, систем кондиционирования, систем дымоудаления и подпора воздуха, систем вентиляции, осушения и обогрева ледовых полей. Приведенные в нормативно- техническое состояние, отвечающее требованиям технической, санитарной и пожарной безопасности.

10.2 Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется актом о приеме выполненных работ, подписанным обеими сторонами.

10.3 По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику:

- исполнительную рабочую схему производства работ - на бумажном носителе в количестве 1 экземпляра;

- акт выполненных работ (КС2) - на бумажном носителе в количестве 2 х.

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС3) -на бумажном носителе в количестве 2 х экземпляров.

11. Требования по объёму гарантий качества работ:

11.1. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.

11.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

11.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.

11.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) результата выполненных работ Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты) и устанавливается срок на их устранение.

11.5. Для участия в составлении акта о недостатках, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя.