ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации |
|  | Предмет договора | Капитальный ремонт по замене дверей на объектах ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России |
|  | Адрес объектов | Оренбургская область - Учебный корпус №5, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 5; - Общежитие №2, г. Оренбург, ул. Невельская, 26 а; - Общежитие №1, г. Оренбург, ул. Спартаковская, 73; - Здание столовой, здание учебного корпуса №1, здание учебного корпуса №2, здание «Гиппократ», общежитие №3, лабораторный корпус, расположенные по адресу г. Оренбург, ул. Советская/ул. М. Горького/ пер. Дмитриевский 6/45/7 |
|  | Вид работ | Капитальный ремонт |
|  | Наличие проектно-сметной документации | Приложение №2 - Проектно-сметная документация. |
|  | Перечень работ. Технологическая последовательность выполнения работ. | Работы должны проводиться согласно графику и срокам выполнения работ. Все материалы, оборудование (марки, вид, модель, цвет), в обязательном порядке согласовывать с заказчиком. Комплекс работ по объекту: «Капитальный ремонт по замене дверей на объектах ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России» - выполнить в соответствии с настоящим техническим заданием и сметной документацией. Основные виды строительно-монтажных работ выполнить согласно проектно-сметной документации, техническому заданию и предписанию №356/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара. Выполнить: -расширение проемов по ширине и высоте; -устройство дополнительных эвакуационных выходов из помещений; -монтаж противопожарных перегородок; -монтаж доводчиков; -демонтаж и монтаж дверей; -замена дверей на двери противопожарные; -монтаж дверной фурнитуры; -монтаж ограждения из хромированной стали; -отделка откосов; -погрузка и вывоз строительного мусора. На противопожарных дверях должны быть установлены металлические шильды с выбитым номером и датой изготовления завода изготовителя Необходимо проведение подрядчиком контрольных замеров проемов, согласно Правил выполнения измерений параметров зданий и сооружений ГОСТ Р 58945-2020. Конструктив изделий согласовывается с заказчиком при замерах и ознакомлении с рабочей документацией. Световой просвет на всех дверных конструкциях должен соответствовать согласно нормам эвакуации: не менее 1200 *1900 мм для двустворчатых дверей не менее 800 *1900 мм для одностворчатых дверей |
|  | Требования к выполнению работ, безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | 7.1. Выполняемые работы, оборудование, материалы должны соответствовать требованиям следующих нормативных документов: 7.1.1. Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 7.1.2 Закон Оренбургской области от 27.04.2018 N 1016/241-VI-ОЗ «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области»; 7.1.3. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие Требования»: 7.1.4. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; 7.1.5. СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; 7.1.6. ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»; 7.1.7. СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» 7.1.8. СП 29.13330.2011 Полы; 7.1.9 ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок; 7.1.10. Иные актуальные документы СНиП, СанПин, СП, ГОСТ, ТУ, ПУЭ (действующие на момент выполнения работ); 7.2. Обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ (И.Т.Р.). 7.3. Все применяемые материалы, оборудование: при выполнении работ должны быть новыми товарами; товарами, которые не были ранее в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств и должны соответствовать требованиям действующих ГОСТ, ТУ, СП, ПБ, ПУЭ. 7.4. Приобретение, доставку, погрузку, разгрузку и охрану материалов, необходимых для производства работ - осуществляет Подрядчик. Все поставляемые для работ материалы и оборудование - должны иметь соответствующие сертификаты качества, гигиенические сертификаты на оборудование, приборы, материалы, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. При отсутствии документов, удостоверяющих соответствие качества применяемых материалов - работы производить запрещается. Тип (марка), цвет, модель материалов и оборудования согласовывается предварительно с Заказчиком за 10 дней после подписания договора. Подрядчик, предоставивший материалы и оборудование - отвечает за их соответствие спецификациям, паспортам, ГОСТам и ТУ, ПУЭ и несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством и несоответствию ГОСТам и ТУ, ПУЭ. Обязательно наличие и использование в работе работниками специализированной одежды и СИЗ (СИЗ для защиты глаз, каски и т.д.). Подрядчик предоставляет список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, места регистрации (в случае привлечения иностранных граждан, разрешение на работу, список автомобилей и другой техники, копии удостоверений для рабочих). Перед началом работ работники Подрядчика обязаны пройти необходимые инструктажи, обучение и проверку знаний по охране труда по безопасности методам и приемам выполненных работ. |
|  | Требования к организации работ | 8.1. Перед началом работ Подрядчику необходимо выполнение следующих мероприятий: 8.1.1. Ознакомление и подписание графика производства работ; 8.1.2. Разработать проект производства работ в соответствии с Графиком производства работ в течение 3 календарных дней после подписания договора. Подрядчик допускается к проведению строительно-монтажных работ только при наличии согласованного ППР. Перед началом работ весь персонал Подрядчика должен ознакомиться с ППР, сделав об этом отметку в листе ознакомления. Не ознакомленный персонал отстраняется от работ; 8.1.3. В течении 10 дней с момента подписания договора согласовать с Заказчиком: вид , марку, модель, цвет материалов и оборудования; 8.1.3.1. С момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения имущества; 8.1.3.2. Обеспечить надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приёмки объекта; 8.1.3.3. Обеспечить вывоз строительного мусора от демонтажных работ. Предусмотреть: ежедневный вывоз мусора. Производить уборку рабочей зоны - ежедневно; 8.2. Подрядчик обязан, при выполнении работ по капитальному ремонту, обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности, ПУЭ и других строительных норм, и правил. 8.3. Подрядчик обязан приказом назначить ответственного за производство работ на объекте, ответственным по пожарной безопасности, ответственным за исполнение мер охраны труда, а также лицо осуществляющее строительный контроль. Копию приказа предоставить Заказчику в течение 3 календарных дней. 8.4. После завершения работ на объекте Подрядчик обязан восстановить испорченное им имущество. 8.5. В течении 3х дней после подписания договора Подрядчик обязан приобрести и ежедневно заполнять общий журнал работ, журнал входного контроля материалов, журналы специальных работ. 8.6. При отсутствии данных документов работы на объекте производить запрещается. 8.7. До начала работ по акту приема-передачи принять объект от Заказчика. 8.8. Места для складирования материалов и места для приема пищи и переодевания Заказчик не предоставляет; 8.9. В случае использования ресурсов Заказчика, Подрядчик должен возместить все затраты; 8.10. Доступ к местам проведения работ обеспечивает Заказчик. Подрядчик предоставляет письмо о допуске со списком сотрудников и обеспечивает соответствие всего персонала и техники Подрядчика заявленным спискам, документам и служебным запискам. 8.11. Работы по выполнению капитального ремонта разрешается производить с понедельника по четверг с 08:30 до 17:30, в пятницу с 08:30 до 16:30, выходные и праздничные дни с письменного разрешения Заказчика. 8.12. При производстве работ проемы в помещения из коридора закрыть ПЭ пленкой (при необходимости); 8.13. Работы выполнять согласно графика производства работ; 8.14. Рабочий персонал должен быть обеспечен всеми средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями Роспотребнадзора за счет средств Подрядчика. Приемка выполненных работ осуществляется после: - завершения всех работ в полном объёме; - предоставления исполнительной документации, актов выполненных работ, КС-2, КС-3, счета на оплату. |
|  | Условия выполнения работ | 9.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей на объекте. |
| 10. | Требования к выполнению работ | 10.1. Работы выполнить в соответствии с согласованной и утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией и техническим заданием; 10.2. Технология производства работ должна соответствовать согласованному проекту производства работ; 10.3. Обеспечить качество выполнения всех работ в полном соответствии с требованиями действующих СП, СНиП, ГОСТ, ПУЭ, СанПиН, ПБ и других нормативно-технических документов Российской Федерации; 10.4. Осуществлять обязательную фиксацию основных этапов работ посредством проведения фотосъемки в ходе выполнения работ, включая скрытые работы; 10.5. При проведении работ Подрядчик обязан принять на себя ведение исполнительной документации: 10.5.1. Общий журнал работ; 10.5.2. Журнал входного контроля; 10.5.3. Журнал специальных работ; 10.5.4. Акты освидетельствования скрытых работ; 10.5.5. Сертификаты соответствия материалов; 10.5.6. Исполнительные схемы; 10.5.7. Акты испытания и опробования технических устройств (при необходимости); 10.5.8. Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ (при необходимости); 10.5.9. Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий) (при необходимости); 10.5.10. Иные документы, отражающие фактическое исполнение решений. Данные документы входят в состав исполнительной документации и передается Заказчику с уведомлением о завершении работ. 10.6. Предоставлять Заказчику еженедельный (по четвергам, до 13:00) письменный отчет о ходе выполнения работ на объектах, с указанием количества сотрудников с ежедневной разбивкой, фактическим исполнением объема (в м2, м3, шт.), процентное выполнение договора по всем видам работ, фотофиксацию (по электронной почте по axch@orgma.ru, либо на бумажном носителе). По письменному требованию Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня, информировать Заказчика о ходе выполняемых работ, а также доводить до сведения Заказчика информацию обо всех обстоятельствах, которые могут существенно повлиять на качество и сроки выполнения Работ. Форму отчета согласовать с Заказчиком перед началом работ. 10.7. Обеспечить согласование и приемку скрытых и выполненных работ с Заказчиком и представителем строительного контроля. Оформить акты на скрытые работы. Оформить фотофиксацию скрытых работ и основных этапов ремонта (фото предоставить на электронном носителе при сдаче исполнительной документации). 10.8. Предоставлять исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006 (действующим на момент сдачи) с предоставлением паспортов, сертификатов, руководств по эксплуатации на оборудование и основные материалы, фотоматериалы, а также, в случае необходимости, предоставлять договора со специализированными организациями. 10.9. Исполнительные схемы должны содержать информацию, достаточную для проверки объемов выполненных работ, а также сами расчеты, подписанные представителем строительного контроля. 10.10. Акты освидетельствования скрытых работ должны содержать информацию об объеме выполненных работ, исполнительные схемы должны быть подписаны представителем строительного контроля. 10.11. Привлечение субподрядных организаций для выполнения СМР согласовывается с Заказчиком. |
| 11 | Обеспечение контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых оборудования, конструкций и материалов. | 11.1 Контроль качества осуществляется: - представителем Заказчика; - персоналом Подрядчика по выполнению строительно-монтажных работ (инженерно-техническими работниками, непосредственно руководящими производством работ, бригадирами, мастерами и звеньевыми), а также представителем строительного контроля. |
| 12 | Требования по объему гарантий качества работ | 12.1 Гарантийный срок на выполненные работы 60 месяцев с момента подписания акта сдачи – приемки выполненных работ (форма КС-2). |
| 13 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам, сохранности конструктивных элементов здания | 13.1 Уборку строительного мусора производить еженедельно, сжигать его на площадке запрещается. 13.2 Предусмотреть контейнер для строительного мусора; |
| 14 | Иные требования | 14.1. Подрядчик несет ответственность за вред и ущерб, причиненный здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. 14.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в соответствии с утвержденным порядком приемки выполненных работ. 14.3. Окончательный комплект исполнительной документации, Подрядчик передает Заказчику на бумажном носителе и электронном носителе. Количество экземпляров необходимых документов составляет 1 экз. на бумажном носителе (акты освидетельствования скрытых работ и исполнительные схемы по согласованию с заказчиком), 1 экз. в формате pdf на электронном носителе. Фотофиксацию производственного процесса Подрядчик передает на электронном носителе. 14.4. В случае причинения ущерба имуществу третьих лиц, подрядчик обязан предоставить письменное подтверждение о решении возникших имущественных разногласий, в течении двух календарных дней с момента причинения ущерба. 14.5. При необходимости отключения инженерных систем, Подрядчик должен оповестить Заказчика письменно официальном письмом за 2 рабочих дня. |
| 15 | Срок выполнения работ | Срок выполнения работ составляет 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания договора. |
| 16 | Основание | Проектно-Сметная документация; Заключение экспертизы; График производства работ; Предписание №356/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара. |

Приложение 1 к Техническому заданию

Перечень и технические характеристики товара, используемого при выполнении работ

| 1 | Дверь алюминиевая 2500х900 Тип профиля: холодный, 48 мм, цвет белый. Заполнение сэндвич 24 мм с отбойным стальным листом белого цвета с обоих сторон. Дверной блок должен быть с тремя петлями и регулировской в трёх плоскостях. С фрамугой 400*900 мм. Алюминевый порог, нажимная фурнитура ключ\ключ. |
| --- | --- |
| 2 | Дверь противопожарная 1880х2880мм Предел огнестойкости не ниже EI 60. Порошково-полимерная покраска шагрень с дополнительным полиэфирным покрытием и цинкосодержащим грунтом. Цвет шагрень Ral 7032. На дверных полотнах должна быть установлена усилительная пластина для крепления доводчика. Крепление проушинами в количестве от 6 шт и размером 250*40*16 мм, толщина стали не менее 1,5 мм. Толщина полотна не менее 64 мм. с тремя контурами уплотнения. Герметизация противопожарных дверей термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1. Лента должна состоять из гибкой, прочной оболочки и терморасширяющегося слоя. Предназначена для герметизации противопожарных дверей с целью предотвращения пробоя огня и горючих газов через щели в случае пожара. Ширина не менее 20 мм, толщина не менее 1,6 мм и не более 1,8 мм. Гарантированное уплотнение не менее 3 часов. Должен быть утеплитель в виде негорючей минеральной плиты на базальтовой основе, тип петель предпочтительно "на подшипнике" в количестве не менее 3 шт. Открывание в соответствии с нормами эвакуации. Замковая система в соответствии с сертификатом противопожарных норм обеспечивающее быстрое открывание двери нажатием рукой на управляющий элемент. Нестандартная обналичка (ЛхВхПхН), мм: 70*70*70*20. В комплекте с дверной конструкцией должны быть пена противопожарная EI 240, B1, от 750 мл (цвет розовый) - 2 шт, дюбель рамный распорный 10*112 мм – 10 шт |
| 3 | Доводчик дверной Цвет должен быть в соответствии с цветом дверей. Морозоустойчивость до - 35°. Плавная регулировка силы закрывания EN1-6. Регулируемый конечный дохлоп посредством рычажной тяги. Интегрированное демпфирование открывания гидравлической регулировкой. Рычажная тяга доводчика дoлжна быть удлиненная для использования при монтаже на дверной коробке с откосами глубиной 70–170мм*. |
| 4 | Дверь противопожарная (1950х2990мм) Предел огнестойкости не ниже EI 60. Порошково-полимерная покраска шагрень с дополнительным полиэфирным покрытием и цинкосодержащим грунтом. Цвет шагрень Ral 7032. На дверных полотнах дoлжна быть установлена усилительная пластина для крепления доводчика. Крепление проушинами в количестве 6 шт и размером 250*40*16 мм, толщина стали oт 1,5мм. Толщина полотна oт 63 до 70 мм. с тремя контурами уплотнения. Герметизация противопожарных дверей термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1. Лента должна состоять из гибкой, прочной оболочки и терморасширяющегося слоя. Предназначена для герметизации противопожарных дверей с целью предотвращения пробоя огня и горючих газов через щели в случае пожара. Ширина не менее 20 мм, толщина не менее 1,6 мм и не более 1,8 мм. Гарантированное уплотнение не менее 3 часов. Дoлжен быть утеплитель - негорючая минеральная плита на базальтовой основе. Тип петель предпочтительно "на подшипнике" в количестве не менее 3 шт. Открывание в соответствии с нормами эвакуации. Замковая система в соответствии с сертификатом противопожарных норм обеспечивающее быстрое открывание двери нажатием рукой на управляющий элемент. Нестандартная обналичка (ЛхВхПхН), мм: 70*70*70*20. В комплекте с дверной конструкцией должны быть пена противопожарная EI 240, B1, от 750 мл (цвет розовый) - 2 шт, дюбель рамный распорный 10*112 мм – 10 шт |
| 5 | Дверь противопожарная (920х2020мм) Предел огнестойкости не ниже EI 60. Порошково-полимерная покраска шагрень с дополнительным полиэфирным покрытием и цинкосодержащим грунтом. Цвет шагрень Ral 7032. На дверных полотнах дoлжна быть установлена усилительная пластина для крепления доводчика. Крепление проушинами в количестве 6 шт и размером 250*40*16 мм, толщина стали не менее 1,5мм. Толщина полотна oт 63 до 70 мм. с тремя контурами уплотнения. Герметизация противопожарных дверей термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1. Лента должна состоять из гибкой, прочной оболочки и терморасширяющегося слоя. Предназначена для герметизации противопожарных дверей с целью предотвращения пробоя огня и горючих газов через щели в случае пожара. Ширина не менее 20 мм, толщина не менее 1,6 мм и не более 1,8 мм. Гарантированное уплотнение не менее 3 часов. Должен быть утеплитель - негорючая минеральная плита на базальтовой основе. Тип петель предпочтительно "на подшипнике" в количестве не менее 3 шт. Открывание в соответствии с нормами эвакуации. Замковая система в соответствии с сертификатом противопожарных норм обеспечивающее быстрое открывание двери нажатием рукой на управляющий элемент. Нестандартная обналичка (ЛхВхПхН), мм: 70*70*70*20. В комплекте с дверной конструкцией должны быть пена противопожарная EI 240, B1, от 750 мл (цвет розовый) - 2 шт, дюбель рамный распорный 10*112 мм – 10 шт |
| 6 | Дверь противопожарная (1220х2200мм) Предел огнестойкости не ниже EI 60. Порошково-полимерная покраска шагрень с дополнительным полиэфирным покрытием и цинкосодержащим грунтом. Цвет шагрень Ral 7032. На дверных полотнах дoлжна быть установлена усилительная пластина для крепления доводчика. Крепление проушинами в количестве 6 шт и размером 250*40*16 мм, толщина стали не менее 1,5мм. Толщина полотна oт 63 до 70 мм. с тремя контурами уплотнения. Герметизация противопожарных дверей термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1. Лента должна состоять из гибкой, прочной оболочки и терморасширяющегося слоя. Предназначена для герметизации противопожарных дверей с целью предотвращения пробоя огня и горючих газов через щели в случае пожара. Ширина не менее 20 мм, толщина не менее 1,6 мм и не более 1,8 мм. Гарантированное уплотнение не менее 3 часов. Должен быть утеплитель - негорючая минеральная плита на базальтовой основе. Тип петель предпочтительно "на подшипнике" в количестве не менее 3 шт. Открывание в соответствии с нормами эвакуации. Замковая система в соответствии с сертификатом противопожарных норм обеспечивающее быстрое открывание двери нажатием рукой на управляющий элемент. Нестандартная обналичка (ЛхВхПхН), мм: 70*70*70*20. В комплекте с дверной конструкцией должны быть пена противопожарная EI 240, B1, от 750 мл (цвет розовый) - 2 шт, дюбель рамный распорный 10*112 мм – 10 шт |
| 7 | Замок врезной Должен быть с нажимной ручкой для алюминиевых дверей. Клас взломостойкости не ниже 3. |
| 8 | Дверь металлическая утепленная (1360х2050 мм) Металл\металл. Ручка офисного типа. Порошково-полимерная покраска шагрень с дополнительным полиэфирным покрытием для уличной эксплуатации и цинкосодержащим грунтом. Цвет по согласованию с заказчиком Класс устойчивости не ниже третьего, ночная задвижка, 3 контура уплотнения, препятствующих проникновению микроорганизмов и пыли. Толщина полотна от 80 мм. Сторона открывания по согласованию с Заказчиком. Толщина стали не менее 2 мм с двух сторон, без учёта порошково-полимерного покрытия. Обналичка (ЛхВхПхН), мм: 70*70*70*20, порог с нащельником, тип петель "капелька" в количестве 3 шт на полотно. Основной замок необходим сувальдного типа. Тип механизма сувальдный, Размер ригелей 18 мм, Класс (ГОСТ 5089-2011) – 4, Количество ключей – 5 шт. На пороге дверной конструкции должен быть нащельник высотой 20 мм. Крепление коробки проушинами в количестве не менее 8 шт. и размером (ДхШхВ) мм: не менее 200*40*16 мм. На дверных полотнах должна быть установлена усилительная пластина для крепления доводчика. В комплекте с дверной конструкцией должны быть пена монтажная от 750 мл - 2 шт, дюбель рамный распорный 10*112 мм – 10 шт. |
| 9 | Дверь алюминиевая (1400х2030 мм) двустворчатая. Тип профиля холодный, от 47 до 55 мм, цвет белый. Заполнение сэндвич 24 мм с отбойным стальным листом белого цвета с обоих сторон. Дверной блок с тремя петлями и регулировской в трёх плоскостях. Алюминевый порог, нажимная фурнитура ключ\ключ. |
| 10 | Дверь противопожарная (1000х2020мм) Предел огнестойкости не ниже EI 60. Порошково-полимерная покраска шагрень с дополнительным полиэфирным покрытием и цинкосодержащим грунтом. Цвет шагрень Ral 7032. На дверных полотнах дoлжна быть установлена усилительная пластина для крепления доводчика. Крепление проушинами в количестве 6 шт и размером 250*40*16 мм. Толщина стали не менее 1,5мм. Толщина полотна oт 63 до 70 мм. с тремя контурами уплотнения. Герметизация противопожарных дверей термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1. Лента должна состоять из гибкой, прочной оболочки и терморасширяющегося слоя. Предназначена для герметизации противопожарных дверей с целью предотвращения пробоя огня и горючих газов через щели в случае пожара. Ширина не менее 20 мм, толщина не менее 1,6 мм и не более 1,8 мм. Гарантированное уплотнение не менее 3 часов. Должен быть утеплитель - негорючая минеральная плита на базальтовой основе. Тип петель предпочтительно "на подшипнике" в количестве не менее 3 шт. Открывание в соответствии с нормами эвакуации. Замковая система в соответствии с сертификатом противопожарных норм обеспечивающее быстрое открывание двери нажатием рукой на управляющий элемент. Нестандартная обналичка (ЛхВхПхН), мм: 70*70*70*20. В комплекте с дверной конструкцией должны быть пена противопожарная EI 240, B1, от 750 мл (цвет розовый) - 2 шт, дюбель рамный распорный 10*112 мм – 10 шт |
| 11 | Дверь противопожарная (880х2080мм) Предел огнестойкости не ниже EI 60. Порошково-полимерная покраска шагрень с дополнительным полиэфирным покрытием и цинкосодержащим грунтом. Цвет шагрень Ral 7032. На дверных полотнах дoлжна быть установлена усилительная пластина для крепления доводчика. Крепление проушинами в количестве 6 шт и размером 250*40*16 мм, Толщина стали не менее 1,5мм. Толщина полотна oт 63 до 70 мм. с тремя контурами уплотнения. Герметизация противопожарных дверей термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1. Лента должна состоять из гибкой, прочной оболочки и терморасширяющегося слоя. Предназначена для герметизации противопожарных дверей с целью предотвращения пробоя огня и горючих газов через щели в случае пожара. Ширина не менее 20 мм, толщина не менее 1,6 мм и не более 1,8 мм. Гарантированное уплотнение не менее 3 часов. Должен быть утеплитель - негорючая минеральная плита на базальтовой основе. Тип петель предпочтительно "на подшипнике" в количестве не менее 3 шт. Открывание в соответствии с нормами эвакуации. Замковая система в соответствии с сертификатом противопожарных норм обеспечивающее быстрое открывание двери нажатием рукой на управляющий элемент. Нестандартная обналичка (ЛхВхПхН), мм: 70*70*70*20. В комплекте с дверной конструкцией должны быть пена противопожарная EI 240, B1, от 750 мл (цвет розовый) - 2 шт, дюбель рамный распорный 10*112 мм – 10 шт |
| 12 | Дверь металлическая утепленная (1380х2050 мм) Металл\металл. Ручка офисного типа. Порошково-полимерная покраска шагрень с дополнительным полиэфирным покрытием для уличной эксплуатации и цинкосодержащим грунтом. Цвет по согласованию с заказчиком. Класс устойчивости не ниже третьего, ночная задвижка, 3 контура уплотнения, препятствующих проникновению микроорганизмов и пыли. Толщина полотна не менее 80 мм. Сторона открывания по согласованию с заказчиком. Толщина стали не менее 2 мм с двух сторон без учёта порошково-полимерного покрытия. Обналичка (ЛхВхПхН), мм: 70*70*70*20, порог дoлжен быть с нащельником, тип петель "капелька" в количестве 3 шт на полотно. Основной замок сувальдного типа. Тип механизма сувальдный, Размер ригелей 18 мм, Класс (ГОСТ 5089-2011) – 4, количество ключей – 5 шт. На пороге дверной конструкции должен быть нащельник высотой 20 мм. Крепление коробки проушинами в количестве не менее 8 шт. и размером (ДхШхВ) мм: не менее 200*40*16 мм. На дверных полотнах должна быть установлена усилительная пластина для крепления доводчика. В комплекте с дверной конструкцией должны быть пена монтажная, объем не менее 750 мл - 2 шт, дюбель рамный распорный 10*112 мм – 10 шт |
| 13 | Дверь деревянная В комплекте с коробкой, наличниками и фурнитурой. Материал 100 % массив сосны. Рисунок фрезеровки по согласованию с заказчиком. Ширина полотна 900, толщина не менее 38 мм, высота полотна 2000 мм. Цвет на выбор. Фурнитура тип, цвет, дизайн замка и накладок согласовываются с заказчиком. ГОСТ 6629-2016 |
| 14 | Дверь металлическая (960х2050 мм) Металл\металл. Ручка офисного типа. Порошково-полимерная покраска шагрень с дополнительным полиэфирным покрытием для уличной эксплуатации и цинкосодержащим грунтом. Цвет по согласованию с заказчиком. Класс устойчивости не ниже третьего, ночная задвижка, 3 контура уплотнения, препятствующих проникновению микроорганизмов и пыли. Толщина полотна не менее 80 мм. Сторона открывания по согласованию с заказчиком. Толщина стали не менее 2 мм с двух сторон без учёта порошково-полимерного покрытия. Обналичка (ЛхВхПхН), мм: 70*70*70*20, порог дoлжен быть с нащельником, тип петель "капелька" в количестве 3 шт на полотно. Основной замок сувальдного типа. Тип механизма сувальдный, Размер ригелей 18 мм, Класс (ГОСТ 5089-2011) – 4, количество ключей – 5 шт. На пороге дверной конструкции должен быть нащельник высотой 20 мм. Крепление коробки проушинами в количестве не менее 8 шт. и размером (ДхШхВ) мм: не менее 200*40*16 мм. На дверных полотнах должна быть установлена усилительная пластина для крепления доводчика. В комплекте с дверной конструкцией должны быть пена монтажная, объем не менее 750 мл - 2 шт, дюбель рамный распорный 10*112 мм – 10 шт |
| 15 | Дверь металлическая (1320х2050 мм) Металл\металл. Ручка офисного типа. Порошково-полимерная покраска шагрень с дополнительным полиэфирным покрытием для уличной эксплуатации и цинкосодержащим грунтом. Цвет по согласованию с заказчиком. Класс устойчивости не ниже третьего, ночная задвижка, 3 контура уплотнения, препятствующих проникновению микроорганизмов и пыли. Толщина полотна не менее 80 мм. Сторона открывания по согласованию с заказчиком. Толщина стали не менее 2 мм с двух сторон без учёта порошково-полимерного покрытия. Обналичка (ЛхВхПхН), мм: 70*70*70*20, порог дoлжен быть с нащельником, тип петель "капелька" в количестве 3 шт на полотно. Основной замок сувальдного типа. Тип механизма сувальдный, Размер ригелей 18 мм, Класс (ГОСТ 5089-2011) – 4, Количество ключей – 5 шт. На пороге дверной конструкции должен быть нащельник высотой 20 мм. Крепление коробки проушинами в количестве не менее 8 шт. и размером (ДхШхВ) мм: не менее 200*40*16 мм. На дверных полотнах должна быть установлена усилительная пластина для крепления доводчика. В комплекте с дверной конструкцией должны быть пена монтажная, объем не менее 750 мл - 2 шт, дюбель рамный распорный 10*112 мм – 10 шт |
| 16 | Дверь противопожарная (830х1920мм) Предел огнестойкости не ниже EI 60. Порошково-полимерная покраска шагрень с дополнительным полиэфирным покрытием и цинкосодержащим грунтом. Цвет шагрень Ral 7032. На дверных полотнах должна быть установлена усилительная пластина для крепления доводчика. Крепление проушинами в количестве 6 шт и размером 250*40*16 мм, толщина стали не менее 1,5мм. Толщина полотна oт 63 до 70 мм. с тремя контурами уплотнения. Герметизация противопожарных дверей термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1. Лента должна состоять из гибкой, прочной оболочки и терморасширяющегося слоя. Предназначена для герметизации противопожарных дверей с целью предотвращения пробоя огня и горючих газов через щели в случае пожара. Ширина не менее 20 мм, толщина не менее 1,6 мм и не более 1,8 мм. Гарантированное уплотнение не менее 3 часов. Должен быть утеплитель - негорючая минеральная плита на базальтовой основе, тип петель предпочтительно "на подшипнике" в количестве не менее 3 шт. Открывание в соответствии с нормами эвакуации. Замковая система в соответствии с сертификатом противопожарных норм обеспечивающее быстрое открывание двери нажатием рукой на управляющий элемент. Нестандартная обналичка (ЛхВхПхН), мм: 70*70*70*20. В комплекте с дверной конструкцией должны быть пена противопожарная EI 240, B1, объем не менее 750 мл (цвет розовый) - 2 шт, дюбель рамный распорный 10*112 мм – 10 шт |
| 17 | Дверь противопожарная (920х2050мм) Предел огнестойкости не ниже EI 60. Порошково-полимерная покраска шагрень с дополнительным полиэфирным покрытием и цинкосодержащим грунтом. Цвет шагрень Ral 7032. На дверных полотнах должна быть установлена усилительная пластина для крепления доводчика. Крепление проушинами в количестве 6 шт и размером 250*40*16 мм, толщина стали не менее 1,5мм. Толщина полотна oт 63 до 70 мм. с тремя контурами уплотнения. Герметизация противопожарных дверей термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1. Лента должна состоять из гибкой, прочной оболочки и терморасширяющегося слоя. Предназначена для герметизации противопожарных дверей с целью предотвращения пробоя огня и горючих газов через щели в случае пожара. Ширина не менее 20 мм, толщина не менее 1,6 мм и не более 1,8 мм. Гарантированное уплотнение не менее 3 часов. Должен быть утеплитель - негорючая минеральная плита на базальтовой основе, тип петель предпочтительно "на подшипнике" в количестве не менее 3 шт. Открывание в соответствии с нормами эвакуации. Замковая система в соответствии с сертификатом противопожарных норм обеспечивающее быстрое открывание двери нажатием рукой на управляющий элемент. Нестандартная обналичка (ЛхВхПхН), мм: 70*70*70*20. В комплекте с дверной конструкцией должны быть пена противопожарная EI 240, B1, объем не менее 750 мл (цвет розовый) - 2 шт, дюбель рамный распорный 10*112 мм – 10 шт. |
| 18 | Дверь металлическая двупольная (1400х2080 мм) Металл\металл. Ручка офисного типа. Порошково-полимерная покраска шагрень с дополнительным полиэфирным покрытием для уличной эксплуатации и цинкосодержащим грунтом. Цвет по согласованию с заказчиком Класс устойчивости не ниже третьего, ночная задвижка, 3 контура уплотнения, препятствующих проникновению микроорганизмов и пыли. Толщина полотна не менее 80 мм. Сторона открывания по согласованию с заказчиком. Толщина стали не менее 2 мм с двух сторон без учёта порошково-полимерного покрытия. Обналичка (ЛхВхПхН), мм: 70*70*70*20, порог дoлжен быть с нащельником, тип петель "капелька" в количестве 3 шт на полотно. Основной замок сувальдного типа. Тип механизма сувальдный, размер ригелей 18 мм, класс (ГОСТ 5089-2011) – 4, количество ключей – 5 шт На пороге дверной конструкции должен быть нащельник высотой 20 мм. Крепление коробки проушинами в количестве не менее 8 шт. и размером (ДхШхВ) мм: не менее 200*40*16 мм. На дверных полотнах должна быть установлена усилительная пластина для крепления доводчика. В комплекте с дверной конструкцией должны быть пена монтажная, объем не менее 750 мл - 2 шт, дюбель рамный распорный 10*112 мм – 10 шт |
| 19 | Дверь противопожарная (1430х2380мм) Предел огнестойкости не ниже EI 60. Порошково-полимерная покраска шагрень с дополнительным полиэфирным покрытием и цинкосодержащим грунтом. Цвет шагрень Ral 7032. На дверных полотнах должна быть установлена усилительная пластина для крепления доводчика. Крепление проушинами в количестве 6 шт и размером 250*40*16 мм, толщина стали не менее 1,5мм. Толщина полотна oт 63 до 70 мм. с тремя контурами уплотнения. Герметизация противопожарных дверей термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1. Лента должна состоять из гибкой, прочной оболочки и терморасширяющегося слоя. Предназначена для герметизации противопожарных дверей с целью предотвращения пробоя огня и горючих газов через щели в случае пожара. Ширина не менее 20 мм, толщина не менее 1,6 мм и не более 1,8 мм. Гарантированное уплотнение не менее 3 часов. Должен быть утеплитель - негорючая минеральная плита на базальтовой основе, тип петель предпочтительно "на подшипнике" в количестве не менее 3 шт. Открывание в соответствии с нормами эвакуации. Замковая система в соответствии с сертификатом противопожарных норм, обеспечивающее быстрое открывание двери нажатием рукой на управляющий элемент. Нестандартная обналичка (ЛхВхПхН), мм: 70*70*70*20. В комплекте с дверной конструкцией должны быть пена противопожарная EI 240, B1, объем не менее 750 мл (цвет розовый) - 2 шт, дюбель рамный распорный 10*112 мм – 10 шт |
| 20 | Дверь противопожарная (1000х2100мм) Предел огнестойкости не ниже EI 60. Порошково-полимерная покраска шагрень с дополнительным полиэфирным покрытием и цинкосодержащим грунтом. Цвет шагрень Ral 7032. На дверных полотнах должна быть установлена усилительная пластина для крепления доводчика. Крепление проушинами в количестве 6 шт и размером 250*40*16 мм, Толщина стали не менее 1,5мм. Толщина полотна oт 63 до 70 мм.. с тремя контурами уплотнения. Герметизация противопожарных дверей термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1. Лента должна состоять из гибкой, прочной оболочки и терморасширяющегося слоя. Предназначена для герметизации противопожарных дверей с целью предотвращения пробоя огня и горючих газов через щели в случае пожара. Ширина не менее 20 мм, толщина не менее 1,6 мм и не более 1,8 мм. Гарантированное уплотнение не менее 3 часов. Должен быть утеплитель - негорючая минеральная плита на базальтовой основе, тип петель предпочтительно "на подшипнике" в количестве не менее 3 шт. Открывание в соответствии с нормами эвакуации. Замковая система в соответствии с сертификатом противопожарных норм, обеспечивающее быстрое открывание двери нажатием рукой на управляющий элемент. Нестандартная обналичка (ЛхВхПхН), мм: 70*70*70*20. В комплекте с дверной конструкцией должны быть пена противопожарная EI 240, B1, объем не менее 750 мл (цвет розовый) - 2 шт, дюбель рамный распорный 10*112 мм – 10 шт |
| 21 | Дверь противопожарная (1470х2220мм) Предел огнестойкости не ниже EI 60. Порошково-полимерная покраска шагрень с дополнительным полиэфирным покрытием и цинкосодержащим грунтом. Цвет шагрень Ral 7032. На дверных полотнах должна быть установлена усилительная пластина для крепления доводчика. Крепление проушинами в количестве 6 шт и размером 250*40*16 мм, толщина стали не менее 1,5мм. Толщина полотна oт 63 до 70 мм. с тремя контурами уплотнения. Герметизация противопожарных дверей термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1. Лента должна состоять из гибкой, прочной оболочки и терморасширяющегося слоя. Предназначена для герметизации противопожарных дверей с целью предотвращения пробоя огня и горючих газов через щели в случае пожара. Ширина не менее 20 мм, толщина не менее 1,6 мм и не более 1,8 мм. Гарантированное уплотнение не менее 3 часов. Должен быть утеплитель - негорючая минеральная плита на базальтовой основе, тип петель предпочтительно "на подшипнике" в количестве не менее 3 шт. Открывание в соответствии с нормами эвакуации. Замковая система в соответствии с сертификатом противопожарных норм, обеспечивающее быстрое открывание двери нажатием рукой на управляющий элемент. Нестандартная обналичка (ЛхВхПхН), мм: 70*70*70*20. В комплекте с дверной конструкцией должны быть пена противопожарная EI 240, B1, объем не менее 750 мл (цвет розовый) - 2 шт, дюбель рамный распорный 10*112 мм – 10 шт. |
| 22 | Дверь противопожарная (1480х2380мм) Предел огнестойкости не ниже EI 60. Порошково-полимерная покраска шагрень с дополнительным полиэфирным покрытием и цинкосодержащим грунтом. Цвет шагрень Ral 7032. На дверных полотнах должна быть установлена усилительная пластина для крепления доводчика. Крепление проушинами в количестве 6 шт и размером 250*40*16 мм, толщина стали не менее 1,5мм. Толщина полотна oт 63 до 70 мм. с тремя контурами уплотнения. Герметизация противопожарных дверей термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1. Лента должна состоять из гибкой, прочной оболочки и терморасширяющегося слоя. Предназначена для герметизации противопожарных дверей с целью предотвращения пробоя огня и горючих газов через щели в случае пожара. Ширина не менее 20 мм, толщина не менее 1,6 мм и не более 1,8 мм. Гарантированное уплотнение не менее 3 часов. Должен быть утеплитель - негорючая минеральная плита на базальтовой основе, тип петель предпочтительно "на подшипнике" в количестве не менее 3 шт. Открывание в соответствии с нормами эвакуации. Замковая система в соответствии с сертификатом противопожарных норм, обеспечивающее быстрое открывание двери нажатием рукой на управляющий элемент. Нестандартная обналичка (ЛхВхПхН), мм: 70*70*70*20. В комплекте с дверной конструкцией должны быть пена противопожарная EI 240, B1, объем не менее 750 мл (цвет розовый) - 2 шт, дюбель рамный распорный 10*112 мм – 10 шт. |
| 23 | Дверь противопожарная (1300х2070мм) Предел огнестойкости не ниже EI 60 Порошково-полимерная покраска шагрень с дополнительным полиэфирным покрытием и цинкосодержащим грунтом. Цвет шагрень Ral 7032. На дверных полотнах должна быть установлена усилительная пластина для крепления доводчика. Крепление проушинами в количестве 6 шт и размером 250*40*16 мм, толщина стали не менее 1,5мм. Толщина полотна oт 63 до 70 мм. с тремя контурами уплотнения. Герметизация противопожарных дверей термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1. Лента должна состоять из гибкой, прочной оболочки и терморасширяющегося слоя. Предназначена для герметизации противопожарных дверей с целью предотвращения пробоя огня и горючих газов через щели в случае пожара. Ширина не менее 20 мм, толщина не менее 1,6 мм и не более 1,8 мм. Гарантированное уплотнение не менее 3 часов. Должен быть утеплитель - негорючая минеральная плита на базальтовой основе, тип петель предпочтительно "на подшипнике" в количестве не менее 3 шт. Открывание в соответствии с нормами эвакуации. Замковая система в соответствии с сертификатом противопожарных норм, обеспечивающее быстрое открывание двери нажатием рукой на управляющий элемент. Нестандартная обналичка (ЛхВхПхН), мм: 70*70*70*20. В комплекте с дверной конструкцией должны быть пена противопожарная EI 240, B1, объем не менее 750 мл (цвет розовый) - 2 шт, дюбель рамный распорный 10*112 мм – 10 шт. |
| 24 | Дверь ПВХ (1020х2680мм) Дверной блок из дверного профиля Дверной блок должен иметь полную заводскую готовность: установленные запирающие приборы, петли, стеклопакеты, уплотняющие прокладки и законченную отделку, а также должны соответствовать требованиям ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные общие технические условия», ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия». Характеристики: цвет ПВХ профиля белый Системная глубина 80 мм. Количество камер (рамы/створки): 6/5*. Cо стальным армированием. Материал: RAU-PVC, с использованием кальций-цинковых стабилизаторов. Характеристика: заполнение дверей: сэндвич 32 мм с отбойником из стального листа oт 0,5 мм (цвет белый). Конструкции дверных блоков должны обеспечивать возможность регулировки зазора, притвора створок относительно коробок в трех полостях. Дверные блоки должны быть сертифицированы в установленном порядке, предъявленные технические требования к конструкции и комплектующим должны быть подтверждены протоколами испытаний. Дверной блок должен быть с тремя петлями на полотно, алюминиевым порогом. Оснащены нажимной ручкой. Замковая система врезная 2 класса взломостойкости (4 ключа) |
| 25 | Дверь ПВХ (1020х2930мм) Дверной блок из дверного профиля Дверной блок должен иметь полную заводскую готовность: установленные запирающие приборы, петли, стеклопакеты, уплотняющие прокладки и законченную отделку, а также должны соответствовать требованиям ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные общие технические условия», ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия». Характеристики: цвет ПВХ профиля белый Системная глубина 80 мм. Количество камер (рамы/створки): 6/5*. Cо стальным армированием. Материал: RAU-PVC, с использованием кальций-цинковых стабилизаторов. Характеристика: заполнение дверей: сэндвич 32 мм с отбойником из стального листа oт 0,5 мм (цвет белый). Конструкции дверных блоков должны обеспечивать возможность регулировки зазора, притвора створок относительно коробок в трех полостях. Дверные блоки должны быть сертифицированы в установленном порядке, предъявленные технические требования к конструкции и комплектующим должны быть подтверждены протоколами испытаний. Дверной блок должен быть с тремя петлями на полотно, алюминиевым порогом. Оснащены нажимной ручкой. Замковая система врезная 2 класса взломостойкости (4 ключа) |
| 26 | Дверь металлическая двупольная (960х2050 мм) Металл\металл. Ручка офисного типа. Порошково-полимерная покраска шагрень с дополнительным полиэфирным покрытием для уличной эксплуатации и цинкосодержащим грунтом. Цвет по согласованию с заказчиком Класс устойчивости не ниже третьего, ночная задвижка, 3 контура уплотнения, препятствующих проникновению микроорганизмов и пыли. Толщина полотна не менее 80 мм. Сторона открывания по согласованию с заказчиком. Толщина стали не менее 2 мм с двух сторон без учёта порошково-полимерного покрытия. Обналичка (ЛхВхПхН), мм: 70*70*70*20, порог дoлжен быть с нащельником, тип петель "капелька" в количестве 3 шт на полотно. Основной замок сувальдного типа. Тип механизма сувальдный, Размер ригелей 18 мм, Класс (ГОСТ 5089-2011) – 4, Количество ключей – 5 шт На пороге дверной конструкции должен быть нащельник высотой 20 мм. Крепление коробки проушинами в количестве не менее 8 шт. и размером (ДхШхВ) мм: не менее 200*40*16 мм. На дверных полотнах должна быть установлена усилительная пластина для крепления доводчика. В комплекте с дверной конструкцией должны быть пена монтажная, объем не менее 750 мл - 2 шт, дюбель рамный распорный 10*112 мм – 10 шт |
| 27 | Дверь ПВХ (1360х3200 мм) Дверной блок из дверного профиля Дверной блок должен иметь полную заводскую готовность: установленные запирающие приборы, петли, стеклопакеты, уплотняющие прокладки и законченную отделку, а также должны соответствовать требованиям ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные общие технические условия», ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия». Характеристики: цвет ПВХ профиля белый Системная глубина 80 мм. Количество камер (рамы/створки): 6/5*. Cо стальным армированием. Материал: RAU-PVC, с использованием кальций-цинковых стабилизаторов. Характеристика: заполнение дверей: сэндвич 32 мм с отбойником из стального листа oт 0,5 мм (цвет белый). Конструкции дверных блоков должны обеспечивать возможность регулировки зазора, притвора створок относительно коробок в трех полостях. Дверные блоки должны быть сертифицированы в установленном порядке, предъявленные технические требования к конструкции и комплектующим должны быть подтверждены протоколами испытаний. Дверной блок должен быть с тремя петлями на полотно, алюминиевым порогом. Оснащены нажимной ручкой. Замковая система врезная 2 класса взломостойкости (4 ключа) |
| 28 | Дверь противопожарная (860х2080мм) Предел огнестойкости не ниже EI 60. Порошково-полимерная покраска шагрень с дополнительным полиэфирным покрытием и цинкосодержащим грунтом. Цвет шагрень Ral 7032. На дверных полотнах должна быть установлена усилительная пластина для крепления доводчика. Крепление проушинами в количестве 6 шт и размером 250*40*16 мм, толщина стали не менее 1,5мм. Толщина полотна oт 63 до 70 мм. с тремя контурами уплотнения. Герметизация противопожарных дверей термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1. Лента должна состоять из гибкой, прочной оболочки и терморасширяющегося слоя. Предназначена для герметизации противопожарных дверей с целью предотвращения пробоя огня и горючих газов через щели в случае пожара. Ширина не менее 20 мм, толщина не менее 1,6 мм и не более 1,8 мм. Гарантированное уплотнение не менее 3 часов. Должен быть утеплитель - негорючая минеральная плита на базальтовой основе, тип петель предпочтительно "на подшипнике" в количестве не менее 3 шт. Открывание в соответствии с нормами эвакуации. Замковая система в соответствии с сертификатом противопожарных норм, обеспечивающее быстрое открывание двери нажатием рукой на управляющий элемент. Нестандартная обналичка (ЛхВхПхН), мм: 70*70*70*20. В комплекте с дверной конструкцией должны быть пена противопожарная EI 240, B1, объем не менее 750 мл (цвет розовый) - 2 шт, дюбель рамный распорный 10*112 мм – 10 шт. |
| 29 | Дверь противопожарная (2330х2500мм) Предел огнестойкости не ниже EI 60. Порошково-полимерная покраска шагрень с дополнительным полиэфирным покрытием и цинкосодержащим грунтом. Цвет шагрень Ral 7032. На дверных полотнах должна быть установлена усилительная пластина для крепления доводчика. Крепление проушинами в количестве 6 шт и размером 250*40*16 мм, толщина стали не менее 1,5мм. Толщина полотна oт 63 до 70 мм. с тремя контурами уплотнения. Герметизация противопожарных дверей термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1. Лента должна состоять из гибкой, прочной оболочки и терморасширяющегося слоя. Предназначена для герметизации противопожарных дверей с целью предотвращения пробоя огня и горючих газов через щели в случае пожара. Ширина не менее 20 мм, толщина не менее 1,6 мм и не более 1,8 мм. Гарантированное уплотнение не менее 3 часов. Должен быть утеплитель - негорючая минеральная плита на базальтовой основе, тип петель предпочтительно "на подшипнике" в количестве не менее 3 шт. Открывание в соответствии с нормами эвакуации. Замковая система в соответствии с сертификатом противопожарных норм, обеспечивающее быстрое открывание двери нажатием рукой на управляющий элемент. Нестандартная обналичка (ЛхВхПхН), мм: 70*70*70*20. В комплекте с дверной конструкцией должны быть пена противопожарная EI 240, B1, объем не менее 750 мл (цвет розовый) - 2 шт, дюбель рамный распорный 10*112 мм – 10 шт. |
| 30 | Дверь противопожарная (1320х2050мм) Предел огнестойкости не ниже EI 60. Порошково-полимерная покраска шагрень с дополнительным полиэфирным покрытием и цинкосодержащим грунтом. Цвет шагрень Ral 7032. На дверных полотнах должна быть установлена усилительная пластина для крепления доводчика. Крепление проушинами в количестве 6 шт и размером 250*40*16 мм, толщина стали не менее 1,5мм. Толщина полотна oт 63 до 70 мм. с тремя контурами уплотнения. Герметизация противопожарных дверей термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1. Лента должна состоять из гибкой, прочной оболочки и терморасширяющегося слоя. Предназначена для герметизации противопожарных дверей с целью предотвращения пробоя огня и горючих газов через щели в случае пожара. Ширина не менее 20 мм, толщина не менее 1,6 мм и не более 1,8 мм. Гарантированное уплотнение не менее 3 часов. Должен быть утеплитель - негорючая минеральная плита на базальтовой основе, тип петель предпочтительно "на подшипнике" в количестве не менее 3 шт. Открывание в соответствии с нормами эвакуации. Замковая система в соответствии с сертификатом противопожарных норм, обеспечивающее быстрое открывание двери нажатием рукой на управляющий элемент. Нестандартная обналичка (ЛхВхПхН), мм: 70*70*70*20. В комплекте с дверной конструкцией должны быть пена противопожарная EI 240, B1, объем не менее 750 мл (цвет розовый) - 2 шт, дюбель рамный распорный 10*112 мм – 10 шт. |
| 31 | Дверь металлическая утепленная (1400х2100 мм) Металл\металл. Ручка офисного типа. Порошково-полимерная покраска шагрень с дополнительным полиэфирным покрытием для уличной эксплуатации и цинкосодержащим грунтом. Цвет по согласованию с заказчиком. Класс устойчивости не ниже третьего, ночная задвижка, 3 контура уплотнения, препятствующих проникновению микроорганизмов и пыли. Толщина полотна не менее 80 мм. Сторона открывания по согласованию с заказчиком. Толщина стали не менее 2 мм с двух сторон без учёта порошково-полимерного покрытия. Обналичка (ЛхВхПхН), мм: 70*70*70*20, порог дoлжен быть с нащельником, тип петель "капелька" в количестве 3 шт на полотно. Основной замок сувальдного типа. Тип механизма сувальдный, размер ригелей 18 мм, Класс (ГОСТ 5089-2011) – 4, Количество ключей – 5 шт На пороге дверной конструкции должен быть нащельник высотой 20 мм. Крепление коробки проушинами в количестве не менее 8 шт. и размером (ДхШхВ) мм: не менее 200*40*16 мм. На дверных полотнах установлена усилительная пластина для крепления доводчика. В комплекте с дверной конструкцией должны быть пена монтажная, объем не менее 750 мл - 2 шт, дюбель рамный распорный 10*112 мм – 10 шт. |
| 32 | Дверь противопожарная (920х2050мм) Предел огнестойкости не ниже EI 60. Порошково-полимерная покраска шагрень с дополнительным полиэфирным покрытием и цинкосодержащим грунтом. Цвет шагрень Ral 7032. На дверных полотнах должна быть установлена усилительная пластина для крепления доводчика. Крепление проушинами в количестве 6 шт и размером 250*40*16 мм, толщина стали не менее 1,5мм. Толщина полотна oт 63 до 70 мм. с тремя контурами уплотнения. Герметизация противопожарных дверей термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1. Лента должна состоять из гибкой, прочной оболочки и терморасширяющегося слоя. Предназначена для герметизации противопожарных дверей с целью предотвращения пробоя огня и горючих газов через щели в случае пожара. Ширина не менее 20 мм, толщина не менее 1,6 мм и не более 1,8 мм. Гарантированное уплотнение не менее 3 часов. Должен быть утеплитель - негорючая минеральная плита на базальтовой основе, тип петель предпочтительно "на подшипнике" в количестве не менее 3 шт. Открывание в соответствии с нормами эвакуации. Замковая система в соответствии с сертификатом противопожарных норм, обеспечивающее быстрое открывание двери нажатием рукой на управляющий элемент. Нестандартная обналичка (ЛхВхПхН), мм: 70*70*70*20. В комплекте с дверной конструкцией должны быть пена противопожарная EI 240, B1, объем не менее 750 мл (цвет розовый) - 2 шт, дюбель рамный распорный 10*112 мм – 10 шт. |
| 33 | Дверь в комплекте с наличниками и фурнитурой и доборами Царговые межкомнатные двери с матовой поверхностью Unilack Цвет: белый матовый Дoлжна подходить для установки в условиях влажности комнаты. Комплект двери: полотно 900 x 2000 мм, наличник, экошпон фигурный, наличник телескопический «Фигурный» 24 х 110 х 2250. Коробка под телескопический наличник «Стандарт» 35 х 100 х 2200 с уплотнителем. Фурнитура: Замок магнитный с защёлкой, цвет матовый никель. Ручка матовый никель, накладки под цилиндр матовый никель, цилиндр ключ\ключ 60 \ петли 2шт. Фурнитура, тип, цвет, дизайн замка и накладок согласовываются с заказчиком. |
| 34 | Дверь металлическая утепленная (1550х2450 мм) Металл\металл. Ручка офисного типа. Порошково-полимерная покраска шагрень с дополнительным полиэфирным покрытием для уличной эксплуатации и цинкосодержащим грунтом. Цвет по согласованию с заказчиком. Класс устойчивости не ниже третьего, ночная задвижка, 3 контура уплотнения, препятствующих проникновению микроорганизмов и пыли. Толщина полотна не менее 80 мм. Сторона открывания по согласованию с заказчиком. Толщина стали не менее 2 мм с двух сторон без учёта порошково-полимерного покрытия. Обналичка (ЛхВхПхН), мм: 70*70*70*20, порог с нащельником, тип петель "капелька" в количестве 3 шт на полотно. Основной замок сувальдного типа. Тип механизма сувальдный, размер ригелей 18 мм, Класс (ГОСТ 5089-2011) – 4, количество ключей – 5 шт. На пороге дверной конструкции должен быть нащельник высотой 20 мм. Крепление коробки проушинами в количестве не менее 8 шт. и размером (ДхШхВ) мм: не менее 200*40*16 мм. На дверных полотнах должна быть установлена усилительная пластина для крепления доводчика. В комплекте с дверной конструкцией должны быть пена монтажная, объем не менее 750 мл - 2 шт, дюбель рамный распорный 10*112 мм – 10 шт. |
| 35 | Дверь противопожарная (1300х2500мм) Предел огнестойкости не ниже EI 60. Порошково-полимерная покраска шагрень с дополнительным полиэфирным покрытием и цинкосодержащим грунтом. Цвет шагрень Ral 7032. На дверных полотнах должна быть установлена усилительная пластина для крепления доводчика. Крепление проушинами в количестве 6 шт и размером 250*40*16 мм, толщина стали не менее 1,5мм. Толщина полотна oт 63 до 70 мм. с тремя контурами уплотнения. Герметизация противопожарных дверей термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1. Лента должна состоять из гибкой, прочной оболочки и терморасширяющегося слоя. Предназначена для герметизации противопожарных дверей с целью предотвращения пробоя огня и горючих газов через щели в случае пожара. Ширина не менее 20 мм, толщина не менее 1,6 мм и не более 1,8 мм. Гарантированное уплотнение не менее 3 часов. Должен быть утеплитель - негорючая минеральная плита на базальтовой основе, тип петель предпочтительно "на подшипнике" в количестве не менее 3 шт. Открывание в соответствии с нормами эвакуации. Замковая система в соответствии с сертификатом противопожарных норм, обеспечивающее быстрое открывание двери нажатием рукой на управляющий элемент. Нестандартная обналичка (ЛхВхПхН), мм: 70*70*70*20. В комплекте с дверной конструкцией должны быть пена противопожарная EI 240, B1, объем не менее 750 мл (цвет розовый) - 2 шт, дюбель рамный распорный 10*112 мм – 10 шт. |
| 36 | Дверь противопожарная (1320х2020 мм) Предел огнестойкости не ниже EI 60. Порошково-полимерная покраска шагрень с дополнительным полиэфирным покрытием и цинкосодержащим грунтом. Цвет шагрень Ral 7032. На дверных полотнах должна быть установлена усилительная пластина для крепления доводчика. Крепление проушинами в количестве 6 шт и размером 250*40*16 мм, толщина стали не менее 1,5мм. Толщина полотна oт 63 до 70 мм. с тремя контурами уплотнения. Герметизация противопожарных дверей термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1. Лента должна состоять из гибкой, прочной оболочки и терморасширяющегося слоя. Предназначена для герметизации противопожарных дверей с целью предотвращения пробоя огня и горючих газов через щели в случае пожара. Ширина не менее 20 мм, толщина не менее 1,6 мм и не более 1,8 мм. Гарантированное уплотнение не менее 3 часов. Должен быть утеплитель - негорючая минеральная плита на базальтовой основе, тип петель предпочтительно "на подшипнике" в количестве не менее 3 шт. Открывание в соответствии с нормами эвакуации. Замковая система в соответствии с сертификатом противопожарных норм, обеспечивающее быстрое открывание двери нажатием рукой на управляющий элемент. Нестандартная обналичка (ЛхВхПхН), мм: 70*70*70*20. В комплекте с дверной конструкцией должны быть пена противопожарная EI 240, B1, объем не менее 750 мл (цвет розовый) - 2 шт, дюбель рамный распорный 10*112 мм – 10 шт. |
| 37 | Дверь противопожарная (970х2440мм) Предел огнестойкости не ниже EI 60. Порошково-полимерная покраска шагрень с дополнительным полиэфирным покрытием и цинкосодержащим грунтом. Цвет шагрень Ral 7032. На дверных полотнах должна быть установлена усилительная пластина для крепления доводчика. Крепление проушинами в количестве 6 шт и размером 250*40*16 мм, толщина стали не менее 1,5мм. Толщина полотна oт 63 до 70 мм. с тремя контурами уплотнения. Герметизация противопожарных дверей термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1. Лента должна состоять из гибкой, прочной оболочки и терморасширяющегося слоя. Предназначена для герметизации противопожарных дверей с целью предотвращения пробоя огня и горючих газов через щели в случае пожара. Ширина не менее 20 мм, толщина не менее 1,6 мм и не более 1,8 мм. Гарантированное уплотнение не менее 3 часов. Должен быть утеплитель - негорючая минеральная плита на базальтовой основе, тип петель предпочтительно "на подшипнике" в количестве не менее 3 шт. Открывание в соответствии с нормами эвакуации. Замковая система в соответствии с сертификатом противопожарных норм, обеспечивающее быстрое открывание двери нажатием рукой на управляющий элемент. Нестандартная обналичка (ЛхВхПхН), мм: 70*70*70*20. В комплекте с дверной конструкцией должны быть пена противопожарная EI 240, B1, объем не менее 750 мл (цвет розовый) - 2 шт, дюбель рамный распорный 10*112 мм – 10 шт. |
| 38 | Дверь противопожарная (960х1700мм) Предел огнестойкости не ниже EI 60 Порошково-полимерная покраска шагрень с дополнительным полиэфирным покрытием и цинкосодержащим грунтом. Цвет шагрень Ral 7032. На дверных полотнах должна быть установлена усилительная пластина для крепления доводчика. Крепление проушинами в количестве 6 шт и размером 250*40*16 мм, толщина стали не менее 1,5мм. Толщина полотна oт 63 до 70 мм. с тремя контурами уплотнения. Герметизация противопожарных дверей термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1. Лента должна состоять из гибкой, прочной оболочки и терморасширяющегося слоя. Предназначена для герметизации противопожарных дверей с целью предотвращения пробоя огня и горючих газов через щели в случае пожара. Ширина не менее 20 мм, толщина не менее 1,6 мм и не более 1,8 мм. Гарантированное уплотнение не менее 3 часов. Должен быть утеплитель - негорючая минеральная плита на базальтовой основе, тип петель предпочтительно "на подшипнике" в количестве не менее 3 шт. Открывание в соответствии с нормами эвакуации. Замковая система в соответствии с сертификатом противопожарных норм, обеспечивающее быстрое открывание двери нажатием рукой на управляющий элемент. Нестандартная обналичка (ЛхВхПхН), мм: 70*70*70*20. В комплекте с дверной конструкцией должны быть пена противопожарная EI 240, B1, объем не менее 750 мл (цвет розовый) - 2 шт, дюбель рамный распорный 10*112 мм – 10 шт. |
| 39 | Ограждение хромированное в комплекте Количество отрезков ограждений согласовывается с заказчиком. Стойки комплекта ограждения устанавливаются непосредственно на ступени лестницы и пол, с помощью опорной площадки с тремя отверстиями под анкеры/саморезы. Для создания подъемов и поворотов используется соединитель поручней регулируемый (с поворота от 90° до 180°) Место использования: наружный. Характеристики: материал нержавеющая сталь поручень; Ø50мм. стойка; Ø38мм. ригель - 3 шт; Ø16мм. держатель ригеля; «боченок». держатель поручня; «штифт универс.». низ стойки; фланец. |

*Количество товара, используемого при выполнении работ, определяется сметной документацией.

Инструкция по заполнению первой части заявки

1.	Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Первая часть заявки, помимо согласия участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных конкурсной документацией, должна содержать предложение участника процедуры закупки по каждому пункту Приложения №1 к Техническому заданию настоящей документации и включать:

- наименование страны происхождения в отношении каждой единицы поставляемого товара в рамках выполнения работ;

- описание всех предлагаемых технических решений и характеристик товара;

- конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным Приложением №1 к Техническому заданию и настоящей инструкцией, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки/использования товара.

3. Участнику процедуры закупки необходимо представить в составе первой части заявки конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в конкурсной документации согласно таблице, содержащейся в Форме 1, при этом в своем предложении Участник должен указать конкретные параметры предлагаемого товара, страну происхождения этого товара.

4. При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными Техническим заданием.

5. При заполнении участником первой части заявки, необходимо указать конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в техническом задании в соответствии с настоящей инструкцией, в том числе, конкретные технические, функциональные, эксплуатационные и все иные характеристики товара, указанные в техническом задании. Сведения, содержащиеся в первой части заявки, не должны допускать двусмысленных толкований.

6. При предоставлении участниками конкретных значений показателей, необходимо исключить употребление слов и словосочетаний и производных от них: «или», «либо», «и (или)», «должен быть/иметь», «должна быть/иметь», «должны быть/иметь», «должен», «может», «в основном», «и другое», «ориентировочно», «не более», «не менее», «не выше», «не ниже», «до», «от», «предпочтительно», «необходимо», «более», «менее», «выше», «ниже», «возможно» (за исключением случаев, предусмотренных инструкцией).

7. Конкретным признается значение показателя, соответствующее требованиям Инструкции. Конкретным числовым значением показателя по умолчанию является значение, выраженное в форме единственного числа (точное значение показателя), а в предусмотренных ниже Инструкцией случаях, конкретным числовым значением является значение показателя, выраженного в виде множества чисел (диапазонный показатель). Конкретность значения показателя в форме описания словами определяется в соответствии с Инструкцией.

8. Промежуток - множество чисел, обладающее тем свойством, что вместе с любыми двумя неравными числами, причем одно должно быть больше другого (предельные значения), содержит любое, лежащее между ними. Промежуток используется для описания множества значений, любое из которых отвечает потребности заказчика по соответствующему показателю, при этом участник закупки должен указать в заявке одно точное значение. Указанием на промежуток значений является указание на максимальное и минимальное значения при помощи записи «от х до у» (в данном случае крайние значения не включаются), либо при помощи символа «-». При использовании в описании характеристик символа «-», крайние значения включаются в допустимый промежуток значений.

9. Диапазонным является показатель, описывающий множество чисел, ограниченных двумя неравными числами, причем одно должно быть больше другого, при этом любое число множества отвечает потребности заказчика по соответствующему показателю, однако, участник закупки должен дать предложение также в виде множества чисел в рамках заданных заказчиком предельных значений (границ диапазона) в соответствии с требованиями руководящих документов технического характера, в том числе, по выбранной разновидности товара (то есть в виде интервала значений внутри диапазона), требованиями Инструкции.

Заказчик вводит указанные требования, так как указание участником закупки точными значениями показателей, которые изменяются в зависимости от партии, влечет неприемлемый риск невозможности приемки исполнения. Участник закупки при сокращении диапазона значений принимает на себя все риски необходимости соответствия товара выбранному им сокращенному диапазону. Заказчик всегда признает предложение точного значения при требовании диапазона не соответствующим требованиям документации, так как это влечет неприемлемый риск невозможности приемки исполнения. Недопустимо описание характеристик в виде диапазонных значений, если описываемый показатель должен быть выражен одним точным числом.

10. Символ «±» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель равный указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения. Символ «<» и слово «менее» - означают что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения. Символ «>» и слово «более» - означают, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения. Слова «не менее», символ «≥» означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему. Слова «не более», «не выше», «не превышает», символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему. Символ «=» означает, что участнику необходимо предоставить конкретное значение данного показателя без изменений. В случае символа «тире», установленного между значениями следует читать как необходимость указания конкретного показателя из промежутка, включая крайние значения. В случае, если значения параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», символа «\» участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя, указанных через данные символ, союз. В случае, если значения параметра указаны с использованием союза «или» и знака «;», знака «/», участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений, указанных через данный символ. Показатель морозоустойчивости необходимо указывать в неизменном виде. В случае символа «…», установленного между значениями следует читать как неизменяемый диапазонный показатель. В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от», то участнику закупки необходимо предоставить конкретное значение показателя, равное или превышающее значение, установленного настоящей документацией для которого установлено минимальное значение. В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретное значение показателя, менее значения, установленного настоящей документацией. Показатели объекта закупки, значения которых не могут изменяться, обозначенные Заказчиком, со ссылкой в виде символа «*», Участник в своей заявке должен оставить данные значения неизменными.

11. В случае установления заказчиком требований к значению показателей, определяемых диапазоном значений (диапазонные показатели), заказчик для обозначения данных значений использует слова и словосочетания «диапазон» или «диапазонное значение» или «диапазонный показатель» и производные от них, участник в Техническом предложении должен предложить товар со значением диапазонного показателя, соответствующего установленному заказчиком диапазону значений, либо товар со значением диапазонного показателя, включенным в установленный требованиям заказчика диапазон значений. Указание в данном случае диапазона значений показателя будет считаться указанием конкретного значения показателя и удовлетворять требованиям документации. При этом необходимо обозначить верхнюю и нижнюю границу предоставляемого диапазона значений показателя. При указании на диапазонный показатель при помощи записи «от х до у», крайние значения не включаются, в случае применения символа «тире» при указании диапазонного показателя, крайние значения включаются. Установление заказчиком требований к значению показателей, определяемых диапазоном значений, является приоритетным требованием относительно прочих требований Инструкции.

12. При невыполнении требований данной инструкции, комиссия отказывает участнику конкурса в допуске и (или) принимает решение о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией.

13. В случае содержания в тексте аукционной документации словесных обозначений товарных знаков, последние по умолчанию сопровождаются словами «или эквивалент».