Приложение № 2 к извещению

о проведении запроса предложений

в электронной форме

Техническое задание

на ремонт дымовых труб котельных ООО «Районная теплоснабжающая компания»

Настоящее техническое задание распространяется на выполнение комплекса работ по ремонту  дымовых труб в следующих объемах:

| № п/п | Элемент дымовой трубы | Наименование работ | Примечания | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дымовая труба котельной 13-ой улицы (ул. Новоажимова, 13) высотой 150 метров, наружным диаметром 12360 мм (у основания), 6500 мм (у оголовка) |  |  |  |  |  |
| 1. | Газоходы | Ремонт кирпичной кладки газохода с западной и южной сторон. | Разрушение лицевой части кладки глубиной 120 мм | м2 | 10,0 |
| 2. |  | Герметизация примыкания газохода к дымовой трубе с северной стороны составом на основе высокопрочных расширяющихся цементов с последующей окраской мастикой в 2 слоя, покраска антикоррозионным составом стержневой арматуры. | Длина шва примыкания – 10 м, ширина негерметичного пространства – 0,003 м. | м2 | 0,03 |
| 3. |  | Гидроизоляция ж/б плит покрытия газоходов мастикой в 2 слоя. | 7 ж/б плит площадью 5,58 м2 | м2 | 39,06 |
| 4. |  | Покрыть антикоррозионным составом металлическую арматуру перемычки проема стены в цокольной части трубы (+4,0 м), продольные и поперечные стержни перекрытия трубы (+6,0 м). |  | м2 | 3 |
| 5. | Ствол дымовой трубы | Ремонт сколов и трещин на поверхности дымовой трубы: окраска антикоррозионным составом оголенной металлической арматуры, покрытие составом на основе высокопрочных расширяющихся цементов на отм. 63,0 м; 66,0 м; 83,0 м; 89,0 м; 96,0 м; 130,0 м; 132,5 м. | По наружной поверхности трубы | м2 | 6 |
| 6. |  | Закрепление элементов ходовой лестницы | Подтяжка анкерных болтов | шт. | - |
| 7. |  | Восстановление и закрепление участка настила площадки на отм. 130,2 м. | Металлическая пластина или металлические прутки | шт. | 1 |
| 8 |  | Ремонт третьей секции (снизу) ограждения ходовой лестницы. | Осевое смещение вследствие крепления непроектной нагрузки. |  |  |

| Дымовая труба котельной площадки «Лесозавод» (ул. Лесозаводская, 23) высотой 100 метров, наружным диаметром 10800 мм (у основания), 4500 мм (у оголовка) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ствол дымовой трубы | Восстановление замка нижнего стяжного кольца. |  | шт. | 1 |
| 2. |  | подтяжка стяжных колец по стволу дымовой трубы |  | шт. | 114 |
| 3. |  | Ремонт кирпичной кладки оголовка трубы и на отм. 88,0 м; 99 м. | Лицевая кладка глубиной 120 мм | м2 | 0,5 |
| 4. | Внутренняя поверхность ствола трубы (футеровка) | Ремонт футеровки в местах выпадения участков кладки |  | м2 | 0,4 |

Примечания:

1. Необходимо наличие разрешительной документации и аттестованного персонала на выполнение указанных видов работ.

2. Материалы, необходимые для производства работ, предоставляет Заказчик.

3. Исполнитель осуществляет работы согласно настоящего технического задания в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, техническими регламентами на проведение данных видов работ.

4. Работы должны выполняться с соблюдением мер безопасности, охраны здоровья и труда работающих, соблюдением пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

5. Фото дефектов, выявленных в результате экспертизы промышленной безопасности, прилагаются. При необходимости Заказчик производит предварительное обследование дефектов.

6. Исполнитель должен разработать проект производства работ и согласовать с Заказчиком.

7. Исполнитель после завершения ремонтных работ должен представить Заказчику исполнительную документацию (сертификаты на материалы и оборудование, акты и т.д.).