Приложение №2

РАЗДЕЛ 2.
Техническое задание

1. Наименование работ: Заказчик АО «РСК». Выполнение работ методом горизонтально-направленного бурения под ВЛ-220/110 кВ для прокладки кабеля в г. Серове.
2. Место проведения работ:
  2.1. объект- «ЛЭП-6 кВ от яч. № 10 РУ-6 кВ ЦРП (п. Энергетиков, ул. Новая, 1) до ТП-11 завода малой металлургии, расположенной по адресу: г. Серов, ул. Пристанционная, 21б, стр.1, стр. 2.», три трубы ПЭ диаметром 63 мм, прокол протяженностью 230 м;
3. Срок выполнения работ: начало работ: в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки; окончание работ по договору - 09.10.2022г.
4. Описание и объем работ:
№ пп	Вид работ	Объём работ
1	Бестраншейная прокладка толстостенных полиэтиленовых труб на глубине не менее 1,2 м от поверхности грунта	3 трубы по 245 м – 1 прохода

5. Схема пересечения ВЛ-220/110 кВ методом горизонтально-направленного бурения прилагается (см. приложение №1 «ЛЭП-6 кВ от яч. № 10 РУ-6 кВ ЦРП (п. Энергетиков, ул. Новая, 1) до ТП-11 завода малой металлургии, расположенной по адресу: г. Серов, ул. Пристанционная, 21б, стр.1, стр. 2.».

6. Условия оплаты: Аванс предусмотрен в размере 30 % в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после подписания договора и выставления счета. Окончательный расчет за выполненный объем работ и принятый ЗАКАЗЧИКОМ по акту приемки производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней после подписания акта выполненных работ и выставления счета.

7. Технические требования к применяемым материалам:
Наименование материалов	Технические требования
Труба полиэтиленовая	материал – полиэтилен марки ПЭ-80 / наружный диаметр – 63 мм / SDR – 17,6 / ГОСТ 18599-2001. Межгосударственный стандарт. Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия

8. Перечень основных работ:
- перед началом выполнения работ подрядная организация составляет проект производства работ и утверждает его Заказчиком;
- комплектация объекта материалами, включая их поставку;
- земляные работы;
- устройство переходов через улицы, методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) с применением установок горизонтально-направленного бурения, горизонтального прокола;
- оформление исполнительной документации.
9. Перечень дополнительных мероприятий в рамках проведения работ:
- мероприятия по охране труда и технике безопасности, выполнив соответствующие расчёты;
- мероприятия по защите и охране окружающей среды.
10. Требования к оформлению исполнительной документации:
Оформление и состав исполнительной документации, передаваемой при сдаче выполненных работ должен соответствовать «Единому руководству по составлению исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения» и СП 341.1325800.2017 «Подземные инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным направленным бурением» и должна в себя включать:
11. Нормативные требования:
- СО 34.04.181-2003 "Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений, электростанций и сетей";
- СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов» а (актуализированная редакция СНиП 22-02-2003)
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство
- ГОСТ 12.3.032-84 "Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности";
- ГОСТ Р 12.3.047-2012 "Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля".

        Начальник ПТО Н.С. Давыдов