РАЗДЕЛ 2.
Техническое задание 
на поставку опор деревянных пропитанных для ВЛ 0,4-20 кВ.
Под опорами деревянными пропитанными для ВЛ 0,4-20 кВ (далее продукция) понимаются материалы, указанные в табл. 1
Табл.1
	№     п/п
	Наименование
	Предъявляемые требования

	1
	Опора деревянная пропитанная 8,5 м
	Приложение №1

	2
	Опора деревянная пропитанная 9,5 м
	

	3
	Опора деревянная пропитанная 11 м
	


1.
Общие требования к процедуре
1.1.
Предмет договора: поставка продукции согласно табл. 1
1.2.
Заказчик: АО «РСК»
1.3.
Состав выполняемых работ - поставка продукции согласно табл. 1. Доставка и разгрузка продукции осуществляется силами и за счет Поставщика.
1.4.
Стоимость продукции: включает в себя все возможные расходы Поставщика, связанные с исполнением условий договора в полном объеме и надлежащего качества, в том числе: расходы на страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке продукции, затраты по хранению продукции  до передачи Заказчику, стоимость тары, упаковки, всех необходимых погрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой  продукции, а также подлежащие к оплате налоги, сборы и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.5. Цена за единицу продукции является неизменной до выполнения всех условий по поставке.  
1.6. Условия оплаты: предоплата 30 % в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Покупателем от Поставщика счета на оплату по заявке на каждую партию Товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Окончательный расчет в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара и получения Покупателем документов, указанных в п. 2.2. Договора (в зависимости от того, что произойдет позднее). 
1.7.
Расчеты между сторонами осуществляются по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании представленных Поставщиком документов на оплату: счета на оплату, товарных накладных, акта приема-передачи Товара, счет-фактуры (УПД).    
1.8.
Адрес поставки: Свердловская область, пос. Большой Исток, ул. Луначарского, 11А
1.9.
Поставка продукции, указанной в таблице 1, должна осуществляться на основании счетов, по которым произведена предоплата, согласно договора. Счета формируются на основании заявок, уточняющих номенклатуру и количество продукции, в соответствии с запланированными работами в рамках производственной (инвестиционной) программы. Заказчик имеет право увеличить объем продукции в соответствии со спецификацией и техническим заданием, в течении действия настоящего договора по согласованию с Поставщиком.
1.10. Заявки формируются по мере возникновения потребности с указанием наименования и количества. Заявка направляется любым способом, позволяющим подтвердить её доставку другой стороне (электронная почта, экспресс-почта, телеграф, курьер и т.д.). На основании заявки Поставщик в течении двух рабочих дней обязуется выставить для согласования счёт на оплату. 
1.11. Заявка считается согласованной после внесения предоплаты по счету, согласно договора.
1.12. Срок поставки продукции: в течение четырёх рабочих дней с момента внесения Покупателем предоплаты по условиям договора.
1.13.  Срок действия договора: с даты заключения и до 31.12.2022 г.
2.
Общие требования к продукции, требования к безопасности и гарантийным обязательствам:
2.1.
Срок изготовления продукции - не ранее 2021 г.
2.2.
Продукция должна быть новой, являться серийной моделью. Не допускается поставка продукции бывшей в употреблении.
2.3.
Продукция должна быть упакована соответственно данному виду продукции, нормам фасовки (объём, целостность упаковки и т.д.), с соблюдением требований ГОСТ, принятым заводом изготовителем, а также должно быть рассортировано и доставлено в полном объеме до места поставки в установленные сроки.
2.4.
Продукция не должна иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работоспособностью, либо скрытых дефектов, проявляющихся в результате действия Заказчика (использования продукции) при допустимой эксплуатации в условиях обычных для России.
2.5.
Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен соответствовать сроку изготовителя, но не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.
2.6.
В случае выявления недостатков продукции согласно гарантийных обязательств, Поставщик должен произвести замену продукции, в срок не более 7 календарных дней с момента обнаружения недостатка продукции Заказчиком.
2.7.
При устранении недостатков продукции посредством замены, на которую установлены гарантийные сроки, на новую продукцию устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененную продукцию, если иное не предусмотрено договором, и гарантийный срок исчисляется со дня выдачи Заказчику этой продукции после замены.
2.8.
Расходы, связанные с устранением недостатков продукции в течение гарантийного срока, несет Поставщик.
2.9.
Оригиналы документов, подтверждающие гарантию на поставляемую продукцию, Поставщик передает Заказчику вместе с продукцией.
3.
Общие требования к предоставляемым документам
3.1. Письмо с подтверждением дилерских либо иных прав на поставку продукции. 
Приложение №1
Технические требования к продукции: 
	Размеры и допустимые отклонения
	
	

	1
	Длина стойки опоры, м
	8,5; 9,5; 11

	2
	Допустимые отклонения от номинальной длины стоек опор, мм
	-50 ÷ +50

	3
	Диаметр стойки опоры в верхнем отрубе на расстоянии 300 мм от верхнего торца, не менее, мм
	160

	4
	Максимально допустимый диаметр в месте заделки стойки опоры в грунт (на расстоянии 1500 мм от нижнего торца) не более, мм
	300

	5
	Допуск по максимальному диаметру нижнего отруба, мм
	+10

	Требования к древесине
	
	

	1
	Сырье для изготовления
	Сосна 
из комлевой части ствола растущих деревьев

	2
	Сорт древесины, не ниже
	1

	3
	Часть ствола дерева для заготовки
	комель

	4
	Сучья должны быть срезаны по отношению к неокоренному бревну
	вровень

	5
	Угол спила вершин деталей опор относительно оси опоры, град.
	90

	6
	Сучки (всех видов кроме табачных) диаметром не более,мм
	50

	7
	Множественные сучки, образующиеся в одной поперечной плоскости опоры, если общая сумма диаметров сучков превышает 300 мм
	не допускаются

	8
	Механические повреждения
	· не глубже ширины пропитанного слоя на первом от нижнего торца метре стойки;
· глубиной не более 10 мм на остальной части опоры;
· не допускается два повреждения в одном поперечном сечении детали.

	9
	Мелкая поверхностная распределенная червоточина (с диаметром ходов до 1,5 мм) при общем количестве ходов, не более
	20 на 1 м длины

	10
	Радиальные трещины на вершине (морозные, метиковые) более чем с пятью точками
	Не допускаются

	11
	Боковые трещины, длиной более 1500 мм, шириной 5 мм и глубиной более глубины пропитки
	Не допускаются

	12
	Торцевая трещина с выходом на противоположные боковые поверхности
	Не допускается

	13
	Допустимая овальность опор при разности меньшего и большего диаметров, измеренных в одном поперечном сечении, не более, %
	10

	14
	Допустимая конусность (сбег) на 1 м длины, не более, мм
	10

	15
	Допустимая простая кривизна стойки допускается с соотношением стрелы прогиба в месте наибольшего искривления к длине стойки, %.
	не более 1

	16
	Сложная кривизна
	Допускается в размере половины нормы простой кривизны.

	17
	Недопустимые пороки древесины:
	· табачные сучки;
· использование подсоченной древесины, а также древесины, поврежденной пожаром или снегопадом;
· заболонная и ядровая гнили;
· трещины поперек опоры и текстуры.

	Требования к подготовке древесины для пропитки
	
	

	1
	Окорка древесины перед пропиткой
	Древесина должна быть окорена с удалением коры и луба таким образом, чтобы на поверхности опоры не осталось участков, затрудняющих проникновение антисептика. Рекомендуется удаление луба производить после процедуры сушки древесины. После окорки всем заготовкам стоек опор должен быть присвоен класс (см. Приложение Б), определяемый по минимальному диаметру вершины.

	2
	Технологические отверстия, вырубы и выемки
	Должны быть сделаны до пропитки. Допускается механическая обработка изделий после пропитки с последующим трехкратным нанесением кистью раствора защитного средства того же типа на обнажившиеся поверхности.

	3
	Определение длины опоры
	До процесса пропитки.

	Требования к пропитке 
	
	

	1
	Пропиточные материалы
	Водорастворимые антисептики семейств:
· Типа ССА (ХММ) на основе оксидов меди (CuO), хрома (CrO3) и мышьяка (As2O5);
· ССF, CF (ХМФ, ХФ) на основе соединений (солей и/или оксидов) Cr6+, Cu2+ и солей F-;
· Типа СС (ХМ) на основе соединений (солей) Cr6+, Cu2+.
 * возможно применение других трудновымываемых (в т.ч. маслянистых) антисептиков при условии подтверждения срока службы и требований пожароустойчивости и безопасности(экологичности) применения стоек опор. 

	2
	Соотношение компонентов антисептиков 
	Элемсепт А-60 (А-30)
CuO – 11,4+2×(5,7+1,5)
CrO3– 28,5+2×(14,25+1,5)
As2O5– 20,1+2×(10,05±1,5)
ХМФ БФ (1 – 20 %)
Массовая доля в 1% растворе
K(Na)2Cr2O7×2∙H2O
 – 0,43
CuSO4×5∙H2O
– 0,22
NaF


– 0,1
NH4F×HF ± NH4F 
– 0,25
ХМФ 221 (1 – 20 %)
Массовая доля в 1% растворе
K(Na)2Cr2O7×2∙H2O 
– 0,4
CuSO4×5∙H20

– 0,4
NaF


– 0,2
ХФ (1 – 30 %)
Массовая доля в 1% растворе
Cr(VI) в пересчете на K(Na)2Cr2O7×2∙H2O

             – от 0,5 до 0,44
Cu(II) в пересчете на CuSO4×5∙H2O
           –от 0,33 до 0,28
F в пересчете на NaF
            –от 0,17 до 0,28
ХМ 11 (1-20 %)
Массовая доля в 1% растворе
K(Na)2Cr2O7×2∙H2O
– 0,5
CuSO4×5∙H20

– 0,5
ХМ 32 (марок 1 и 2)
Массовая доля в 1% растворе:
K(Na)2Cr2O7×2∙H2O
– 0,6
CuSO4×5∙H2O

– 0,4
* при применении других антисептиков - в соответствии с техническими условиями заводов-изготовителей

	3
	Способ пропитки
	в автоклаве высокого давления способом «вакуум-давление-вакуум». Допускается проведение процесса ускоренной фиксации компонентов антисептика в древесине для зимнего периода.

	4
	Влажность древесины перед пропиткой не более, %
	28

	Требования к надежности
	
	

	1
	Установленный срок службы при эксплуатации на открытом воздухе в любых климатических условиях, лет, не менее
	40

	Требования к составу технической и эксплуатационной документации
	
	

	1
	Документация, прилагаемая в один адрес на партию деревянных стоек опор ВЛ
	· технические условия;
· паспорт;
· сертификат пропитки;
· сертификат на антисептик


	Требования безопасности и охраны окружающей среды
	
	

	1
	Наличие документа, подтверждающего соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям
	Обязательно.

	Требования к маркировке
	
	

	1
	Место расположения маркировки
	Маркировка должна наносится на теле стойки опоры на высоте 3 м от её нижнего торца.

	2
	Информация, заложенная в маркировке
	· наименование изготовителя;
· наименование (тип, марка) антисептика;
· год изготовления;
· класс опоры;
· длина опоры.

	3
	Язык маркировки
	Русский

	4
	Срок сохранности маркировки, на теле стойки
	Маркировка должна наноситься любым способом, обеспечивающим сохранность и читаемость на весь срок эксплуатации.


