ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты на объектах заказчика

1. Место оказания услуг: Российская Федерация 628181 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ул. Интернациональная,12, МАДОУ г. Нягани «Детский сад №5 «Дубравушка» г. Нягань.

2. Срок оказания услуг: с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года (включительно).

3. Условия и порядок оказания услуг:

3.1. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией 3 - го типа:

## 3.1.1. Техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации на базе прибора "ДОЗОР-1А" и системы оповещений и управления эвакуацией 3-го типа на базе приборов управления речевыми оповещателями «Соната» с пультом наблюдения ПН3232 (автоматизированное рабочее место) и набором охранных извещателей (В 13 служебных помещениях)

## 3.1.2 	Техническое обслуживание радиосистемы передачи извещений «Стрелец-мониторинг».

К выполнению ТО и ПРР привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, в соответствии Федеральным законом от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». К обслуживанию радиосистемы допускаются электромонтеры охранно – пожарной сигнализации не ниже 5 разряда.

Все работы по обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты заносятся в Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, установленный Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима».

3.2. Услуги по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации(СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией 3-го типа (СОУЭ) включают в себя:

3.2.1. Обслуживание здания детского сада должно осуществляться Исполнителем с использованием собственного сервисного программного обеспечения и загрузочного диска, совместимого с системой адресно-аналоговой пожарной сигнализации "ДОЗОР-1А", установленной у Заказчика.

Система пожарной сигнализации сопряжена по работе с системами:

а) речевого оповещения и управления эвакуацией комплекса;

б) системой дымоудаления;

г) общеобменной вентиляции (ее отключение и закрытие огнепреградительных клапанов:

Ложные срабатывания системы эвакуации недопустимы.

Плановое техническое обслуживание, проводится в соответствии с техническим регламентом установленный изготовителем(производителем) на установленное оборудование 1 раз в месяц (ТО-1), 1 раз в квартал (ТО-2),  1 раз в год (ТО-3).

Внеплановое техническое обслуживание – ремонт или замена оборудования производится по вызову ответственных лиц в случаях отказа или ложной работы оборудования, ухудшения качества его работы, вызванного техническими неполадками.

Время реагирования на вызов Заказчика для устранения аварийной ситуации в любое время суток, включая выходные и праздничные дни.

Прибытие на место срабатывания системы обнаружения пожара в здание в течение 1 часа с момента срабатывания СПС.

Устранение неисправностей: мелкий ремонт в течение 2 часов, средний ремонт в течение 24 часов с момента появления неисправности.

Ежемесячная регистрация работ в журнале технического обслуживания с подписью заказчика.

Ведение журнала срабатывания СПС.

Оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации СПС и СОУЭ, выдача технических рекомендаций по улучшению ее устройства и эксплуатации.

3.2.2. Проведение комплексных испытаний по СПС и СОУЭ» 1 (один) раз в год. включает в себя:

Контроль функционирования автоматических пожарных извещателей(ИП) и формирование сигнала тревоги и передачи его на ППКП.

Работоспособность ручных пожарных извещателей и формирование сигнала тревоги и передачи его на ППКП.

Проверка срабатывания ИП в каждой ЗКПС. При нахождении в одной ЗКПС автоматических и ручных ИП, срабатывание ИП в ЗКПС должно быть проверено поочередно для автоматических и ручных ИП.

Если при контроле функционирования ИП не сформировал сигнал «Пожар» (сигнал тестового срабатывания), то должны быть проведены необходимые операции по техническому обслуживанию и/или ремонту согласно инструкциям производителя или проведена замена. После проведения ТО, ремонта или замены ИП контроль функционирования должен быть проведен повторно.

Контроль функционирования модулей ввода.

Контроль функционирования модулей вывода.

Контроль функционирования источника бесперебойного электропитания.

Контроль функционирования ППКП.

Контроль переключения между вводами питания ППКП.

Контроль аккумуляторных батарей.

Контроль звуковых и световых сигналов системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

3.2.3. Проведение работ по техническому обслуживанию программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» включает в себя:

В соответствии руководством по эксплуатации радиосистемы передачи извещений «Стрелец-мониторинг» устанавливается следующая периодичность планового технического обслуживания:

- плановые работы в объеме регламента №1 - один раз в месяц;

- плановые работы в объеме регламента №2 - один раз в шесть месяцев

или при поступлении с объекта двух и более сообщений о неисправностях в течение 30 дней.

Сведения о проведении регламентных работ заносятся в журнал учета

регламентных работ и контроля технического состояния средств охранно-пожарной сигнализации. В журнале должна быть указана фамилия и подпись проверяющего, дата и время проверки.

Услуги должны оказываться качественно и в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, действующего законодательства РФ.

.