ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по ежемесячному техническому обслуживанию и текущему ремонту систем и установок противопожарной защиты (пожарная сигнализация, автоматическая система пожаротушения, система оповещения и управления эвакуации), охранная сигнализация

Настоящее Техническое задание устанавливает состав и порядок оказания услуг по проведению ежемесячного технического обслуживания и текущему ремонту систем и установок противопожарной защиты (пожарной сигнализации, автоматическая система пожаротушения, система оповещения и управления эвакуацией, охранная сигнализация) (далее - слаботочных сетей) на объектах Заказчика. Исполнитель должен обеспечивать нормальное функционирование слаботочных сетей в течение всего периода их использования по назначению. Техническое обслуживание должно проводиться постоянно в течение всего периода эксплуатации. Исполнитель должен включать работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке.

Контроль за техническим состоянием слаботочных сетей следует осуществлять путем проведения систематических плановых и неплановых осмотров с использованием современных средств технической диагностики. Неплановые осмотры должны проводиться после землетрясений, ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера, которые могут вызвать повреждения слаботочных сетей зданий и отдельных видов оборудования, после аварий в системах тепло-, водо-, энергоснабжения.

При проведении частичных осмотров должны устраняться неисправности, которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр.

Для централизованного управления слаботочными сетями, а также для учета заявок на устранение неисправностей исполнителем ведется журнал.

Нормативные требования

При оказании услуг (выполнении работ) по слаботочным сетям здания Исполнитель должен соблюдать нормативно-технические требования действующих Правил, Наставлений. Стандартов, в том числе:

Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88

«Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» (утв. приказом Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 2З ноября 1988 г. № 312).

ПТЭ ЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (Утверждено Минэнерго России №6 от 13.11.03 г., Зарегистрировано Минюстом России №4145 от 22.01.03. г.);

Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении       Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

Требования к ПЕРИОДАМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

(выполнения работ)

В период действия договора Исполнитель должен обеспечить учет исполнения заявок от Заказчика (персонала заказчика) на устранение неисправностей в работе обслуживаемых слаботочных систем и оборудования, а также заявки по ликвидации аварий по телефонам, факсам и электронной почте (круглосуточно).

Исполнитель должен приступать к устранению неисправностей (в рабочее время) не позднее 3 часов с момента получения заявки от Заказчика (персонала Заказчика).

Плановое техническое обслуживание и услуги (работы) по заявкам Заказчика в рабочее время – ежедневно, по рабочим дням с 9-00 до 17-00, исходя из 8-ми часового рабочего дня и 5-ти дневной рабочей недели.

Внеплановые услуги (работы) по аварийным вызовам Заказчика – круглосуточно, включая выходные и нерабочие праздничные дни.

Требования к организации Исполнителя по систеМе контроля качества за оказаннЫми услугами

Наличие утвержденных Положений (инструкций, приказов) по контролю качества за оказанными услугами (выполненными работами) и/или службы контроля качества.

Наличие и ведение учетных журналов обслуживания слаботочных систем и оборудования, с указанием даты оказания услуг (выполнения работ), наименование услуги (работы), Ф.И.О работника Исполнителя, временной период выполнения.

Составление и представление Заказчику ежемесячных Актов сдачи-приемки фактически оказанных услуг.

Требования к гарантийным обязательствам

Исполнитель должен гарантировать надлежащее качество оказания услуг (выполнения работ) при исполнении договора. Гарантийный срок на результат оказанных услуг (выполненных работ) до 31.12.2023г.

Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты (недостатки) услуг, дефекты делающие невозможным его нормальную эксплуатацию, Исполнитель обязан устранить дефекты (недостатки) услуг в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантии Исполнителя не могут относиться к естественному износу внешним повреждениям, нанесенным вследствие правил эксплуатации оборудования. Оборудование с внешними повреждениями гарантийному ремонту не подлежит.

другие требования

Оборудование и материалы, используемые Исполнителем при техническом обслуживании, должны быть сертифицированы, иметь разрешение на применение в России.

Отдельные вопросы и требования настоящего технического задания могут уточняться и дополняться в ходе проведения работ по согласованию Заказчика и Исполнителя

Техническое обслуживание слаботочных сетей и систем объектов МАУ «Дворец искусств» осуществляется круглосуточно аттестованным персоналом Исполнителя.

Исполнитель осуществляет плановое техническое обслуживание, ремонт, содержание в исправном состоянии систем, а также оказывает услуги по заявкам Заказчика.

Необходимо обеспечить выезд и присутствие специалиста Исполнителя на объекте Заказчика в течение 1 (одного) часа после получения диспетчером заявки от Заказчика. Восстановление эксплуатационных характеристик оборудования и систем должно быть обеспечено в срок не более 2-х часов с момента получения заявки от Заказчика на устранение неисправности.

Исполнитель обязан соблюдать экологические и гигиенические нормы, нормы техники безопасности и индивидуальной защиты собственного персонала.

В стоимость услуг должны быть включены расходы на обеспечение работников специальной одеждой, инвентарем, оборудованием, необходимыми для оказания услуг. Исполнитель самостоятельно и за свой счет обеспечивает поставку расходных материалов для оказания Услуг.

Расходные материалы и ресурсы за счет Исполнителя.

Исполнитель предоставляет представителю Заказчика список лиц, для обеспечения доступа обслуживающего персонала по техническому обслуживанию систем.

Исполнитель обязан на 100% исключить ложные извещения о тревоге, пожаре технических средств автоматической охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией.

Исполнитель несёт полную ответственность за соблюдение своими работниками внутреннего режима, правил ТБ, пожарной безопасности, действующих у «Заказчика».

Исполнитель обязан ежеквартально оформлять и предоставлять Заказчику: акт о работоспособности и исправности охранно-пожарной сигнализации, оповещения, а при необходимости проведения внеплановых проверок, по факту проверки.

Исполнитель обязан ежемесячно прибывать на объект Заказчика для проверки работоспособности системы ОПС, АСПТ, СОУЭ, ОС с обязательной отметкой в журнале регламентных работ.

Исполнитель обязан сообщать о своем прибытии на объект лицу, ответственному за эксплуатацию систем Заказчика.

Все проводимые работы Исполнитель обязан фиксировать в журнале регистрации работ по ТО.

После выполнения регламентных работ Исполнитель представляет Заказчику выполненные работы.

В случае выхода из строя какого-либо прибора, оборудования Исполнитель обязан на период ремонта этого прибора, оборудования или его закупки установить в сеть из своего оборотного фонда аналогичный прибор, оборудование в течение 2-х часов для непрерывной эксплуатации всех систем.

- Исполнитель оказывает услуги согласно требованиям: Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ; НПБ-110-03; НПБ 104-03; ГОСТ 12.4.009-83; РД 009-01-96; РД 009-02-96.

Все издержки по ремонту приборов, оборудования в гарантийный период ложатся на Исполнителя.

Настройка, обновление, восстановление после сбоев программного обеспечения производится за счет сил и средств Исполнителя.

При организации и проведения технического обслуживания Исполнителем должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.

Работы по профилактике и диагностированию систем и средств должны выполняться в соответствии с действующими нормативными документами по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, оповещения, автоматических систем пожаротушения, охранной сигнализации, включая визуальный осмотр оборудования, соединений, приборов и т.д. очистку от пыли и загрязнений, комплексную проверку систем и исполнительных устройств на целостность и работоспособность, проверку срабатывания систем в ручном и автоматическом режиме.

Для оперативных замены компонентов систем на объекте Исполнителя должен создаваться ЗИП (не менее 10% от установленных) с составляющими компонентами систем (блоки питания, приборы приемно-контрольные, блоки индикации и контроля, блоки реле, информационные табло и т.д.).

Замена линий связи, восстановление работоспособности. Работы по замене линии или по ее восстановлению должны осуществляться Исполнителем в срок не более 2-х часов с момента поступления вызова от ответственного представителя Заказчика.

Исполнитель должен все работы выполнять самостоятельно без привлечения субподрядной организации.

#### На основании Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» Исполнитель должен иметь действующую (на период оказания услуг) лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Техническое обслуживание слаботочных сетей и систем объектов

1. Обеспечение и необходимая коррекция параметров обслуживаемых сетей и систем.

2. Проведение планово-предупредительных работ на обслуживаемых сетях и системах, а также оборудовании.

3. Выявление и устранение неисправностей обслуживаемых сетей и систем

4. Предоставление Заказчику круглосуточных работ и услуг.

5. Обслуживание слаботочных сетей зданий в соответствии с представленными в таблице1 площадями здания, а также перечню установленного оборудования и приборов.

6. Регламент проведения технического обслуживания приведен в приложении 1 к настоящему техническому заданию.,

7. Оказывать услуги в соответствии с ГОСТ 59636-2021, ГОСТ 59638-2021, ГОСТ 59639-2021.

Таблица 1

| № п/п | Наименование | площадь |
| --- | --- | --- |
| 1. | МАУ «Дворец искусств», г. Мегион, ул. Заречная, д.8 | 5603,1 кв.м. |
| 2. | ДК «Прометей» (Культурно-досуговый комплекс), г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, д.2А | 1828,6 кв.м. |
| 3. | ДК «Сибирь», г. Мегион, пгт Высокий, ул. Мира, д.10 | 767 кв.м. |
| 4. | Нежилое помещение №1004, г. Мегион, ул. Садовая, д.16/1 | 51,9 кв.м. |

Перечень установленного оборудования и приборов

МАУ «Дворец искусств», г. Мегион, ул. Заречная, д.8

1. Спринклерная, дренчерная система пожаротушения

| № | Наименование оборудования | Тип оборудования | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спринклерная дренчерная система пожаротушения |  |  |  |  |
| 1 | Клапан спринклерный «мокры» | AV-1(F-200) | шт. | 1 |
| 2 | Клапан дренчерный Ду 100 мм Ру 17 атм. | DV-5 | шт. | 1 |
| 3 | Ороситель сприклерной модели TY-B стандартного регулирования, колба 5мм, 57С ½ NPTK =80 | TY 3651 (TD508m) | шт. | 87 |
| 4 | Дренчерные оросители сф=12 мм |  | шт. | 47 |
| 5 | Ороситель спринклерной модели TY-B стандартного регулирования, колба 5мм, цоколь белый глянец, ½ NPT =80 |  | шт. | 24 |
| Клапан пожарный |  |  |  |  |
| 1 | Клапан пожарный проходной муфтовый Ф65 | 1Б1р | шт. | 3 |
| 2 | Клапан пожарный проходной муфтовый Ф50 | 1Б1р | шт. | 11 |
| 3 | Клапан пожарный проходной муфтовый Ф50 | 1Б1р | шт. | 32 |
| Насосная станция |  |  |  |  |
| 1 | Насос-повыситель Q=100м3/ч Н=50м B=18.9 кВт~380B | К100-65-200 | шт. | 2 |
| 2 | Насос «Жокей» Q=2 м3/ч Н=53м N=0,75 кВт | АЦМС 2-70 | шт. | 1 |
| 3 | Насос дренажный погружной Q=6 м3/ч Н=3,2м N=0.55 кВт |  | шт. | 1 |
| 4 | Задвижка клиновая с электроприводом dy100 N=0,18 | 30ч906бр | шт. | 4 |
| 5 | Задвижка параллельная dy100 | 30ч6бр | шт. | 3 |
| 6 | Задвижка параллельная dy50 | 30ч6бр | шт. | 2 |
| 7 | Клапан обратный межфланцевый dy100 | tecofi | шт. | 3 |
| 8 | Клапан обратный межфланцевый dy50 | tecofi | шт. | 1 |
| 9 | Соленоидный клапан | Spool SV-01/T | шт. | 1 |
| 10 | Кран трёхходовый для манометра dy15 | 11Б18бк | шт. | 6 |
| 11 | Шкафы управления насосами | POCA-2SL | шт. | 3 |

2. Пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией

| № | Наименование оборудования | Тип оборудования | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приемно-контрольный прибор | Сигнал-20П SMD | шт. | 4 |
| 2 | Источник резервного питания | РИП-12 исп.01 | шт. | 3 |
| 3 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-3СУ | шт. | 24 |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой | ИП212-45М | шт. | 539 |
| 5 | Пульт контроля и управления | С-2000М | шт. | 1 |
| 6 | Оповещатель светозвуковой | Октава-12В | шт. | 5 |
| 7 | Устройство коммутационное | УК-ВК/02 | шт. | 4 |
| 8 | Световое табло | Молния-12В | шт. | 40 |
| 9 | Контрольно-пусковой блок | С2000-КПБ | шт. | 1 |
| 10 | Аварийный светильник | VT 280 2*8 W | шт. | 1 |
| 11 | Аккумулятор | 18 А/ч | шт. | 6 |
| 12 | Усилитель | JPA-360DP | шт. | 1 |
| 13 | Громкоговоритель настенный | JWS-110W | шт. | 30 |
| 14 | Блок аварийных сообщений | JEU-211AMA | шт. | 1 |
| 15 | Блок аварийных сообщений | JEU-211A | шт. | 1 |
| 16 | Микрофонная консоль | JRA-051B | шт. | 1 |
| 17 | Кабинет для встраиваемых модулей | JME-4A | шт. | 1 |
| 18 | Микшер-предуселитель | JMA-1410 | шт. | 1 |
| 19 | Аварийный селектор каналов | JES-120A | шт. | 1 |
| 20 | Блок питания | JPD-322A | шт. | 1 |
| 21 | Блок зарядки аккумуляторов | JEP-352 | шт. | 1 |
| 22 | Устройство контроля целостности линии динамиков | JSC-132A | шт. | 1 |
| 23 | Релейная плата контроля | JSC-132RY | шт. | 1 |
| 24 | Блок реле 20 зон |  | шт. | 1 |
| 25 | Шкаф напольный19” |  | шт. | 1 |
| 26 | Модуль цифровой тюнер с памятью | CDR-100RDC CD | шт. | 1 |
| 27 | Выносное устройство | УШК-01 | шт. | 207 |
| 28 | Устройство коммутационное | Реле УК-ВК-05 24В | шт. | 1 |

3. Охранная сигнализация:

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные «Сигнал-20» | шт. | 4 |
| 2 | Пульт приема и контроля С2000М | шт. | 1 |
| 3 | Резервный источник питания «РИП-12 исп.01» | шт. | 2 |
| 4 | Аккумулятор 17А/ч | шт. | 10 |
| 5 | Извещатель пожарный дымовой ИП212-45М | шт. | 539 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | шт. | 24 |
| 7 | Оповещатель светозвуковой Октава-12В | шт. | 5 |
| 8 | Световое табло молния-12В | шт. | 40 |
| 9 | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | шт. | 1 |
| 10 | Извещатель охранный Астра-8 | шт. | 70 |
| 11 | Извещатель охранный СМК-102-20 | шт. | 12 |
| 12 | Извещатель охранный СМК-102-2 | шт. | 20 |
| 13 | Извещатель охранный СМК-102-14 | шт. | 80 |
| 14 | Извещатель охранный Фотон-9 | шт. | 90 |
| 15 | Извещатель охранный Фотон-Ш | шт. | 30 |
| 16 | Устройство оконечное УО-ЗК | шт. | 30 |

ДК «Прометей» (Культурно-досуговый комплекс), г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, д.2А

1. Дренчерная система

| № | Наименование оборудования | Тип оборудования | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спринклерная дренчерная система пожаротушения |  |  |  |  |
| 1 | Извещатели охранные | ИО 102-20 | шт. | 4 |
| 2 | Оповещатель световой | Блик С-12 «Пожар не входить» | шт. | 4 |
| 3 | Резервный источник питания | СКАТ-1200 У2 | шт. | 1 |
| 4 | Аккумулятор 12А/ч |  | шт. | 2 |
| 5 | Насосы с электродвигателем | NK8C-20812.12 | шт. | 2 |
| 6 | Насосы с электродвигателем | 5кВт 3х380вт н=60м ДАЕ К10/6 Q=12,6м2/н | шт. | 1 |
| 7 | Насосы с электродвигателем | 1,35 кВт 220вт н=45м ДАЕ К10/6 Q=4,5м2/н | шт. | 1 |
| 8 | Манометры | Ру-6 АТМ | шт. | 6 |
| 9 | Кран 3-х ходовой для манометров | 11Б-38-ОК | шт. | 14 |
| 10 | Ороситель водяной спринклерный | AHD 157Р | шт. | 30 |
| 11 | Сигнализатор давления универсальный | СД | шт. | 5 |
| 12 | Сигнализатор уровневый | РОС-31 | шт. | 1 |
| 13 | Сигнализатор потока жтидкости | ДУ-50 (VSR-F) | шт. | 15 |
| 14 | Пульт контроля и управления | С-2000 | шт. | 1 |

2. Пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией

| № | Наименование оборудования | Тип оборудования | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аккумулятор 7А/ч |  | шт. | 3 |
| 2 | Прибор речевого оповещения | Рупор | шт. | 3 |
| 3 | Модуль акустический | АС-2 | шт. | 22 |
| 4 | Пульт приемно-контрольный | Сигнал -20 |  | 2 |
| 5 | Резервный источник питания | РИП-12 | шт. | 2 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной | ИПР | шт. | 17 |
| 7 | Извещатель пожарный дымовой | 3М-3 | шт. | 112 |
| 8 | Световое табло | Молния-12В | шт. | 17 |
| 9 | Оповещатель звуковой | ИНТЕР-М | шт. | 15 |
| 10 | Усилитель | ИНТЕР-М | шт. | 1 |
| 11 | Пульт контроля и управления | С-2000 | шт. | 2 |

3. Охранная сигнализация:

| № | Наименование оборудования | Тип оборудования | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пульт приемно-контрольный | Сигнал -20 | шт. | 1 |
| 2 | Извещатель «Стекло» |  | шт. | 3 |
| 3 | Извещатель | фотон | шт. | 36 |

ДК «Сибирь», г. Мегион, пгт Высокий, ул. Мира, д.10

1. Пожарная, охранная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией

| № | Наименование оборудования | Тип оборудования | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой | ИП 212-41 | шт. | 84 |
| 2 | Оповещатель охранный | Маяк 12-К | шт. | 1 |
| 3 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-И | шт. | 13 |
| 4 | Прибор приемо-контрольный | Сигнал 20П |  | 2 |
| 5 | Пульт контроля и управления | С2000 |  | 1 |
| 6 | Блок исполнительный | С2000-БИ |  | 1 |
| 7 | Извещатель пожарный пламени | Спектрон 204Н |  | 12 |
| 8 | Извещатель охранный | ИО 409-8 Фотон-9 |  | 8 |
| 9 | Извещатель охранный поверхностный звуковой | ИО 329-5 |  | 13 |
| 10 | Извещатель охранный радиоволновой | ИО 407-12 Аргус-3 |  | 5 |
| 11 | Извещатель охранный оптико-электронный | Фотон Ш |  | 5 |
| 12 | Устройство контроля шлейфа сигнализации | УКШ-1 |  | 10 |
| 13 | Сирена 12В | Свирель-12 |  | 14 |
| 14 | Световой указатель | Молния-12В |  | 10 |

Нежилое помещение №1004, г. Мегион, ул. Садовая, д.16/1

1. Пожарно-охранная сигнализация

| № | Наименование оборудования | Тип оборудования | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пульт приемно-контрольный | Сигнал -20 | шт. | 1 |
| 2 | Извещатель «Стекло» |  | шт. | 3 |
| 3 | Извещатель | фотон | шт. | 4 |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой | ИП 212-41 | шт. | 8 |
| 5 | Извещатель пожарный ручной | ИПР | шт. | 2 |

Приложение 1 к техническому заданию

РЕГЛАМЕНТ

Технического обслуживания системы противопожарной защиты

Автоматическая пожарная сигнализация, автоматическая система пожаротушения,

система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. 	Настоящий регламент устанавливает требования к техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, автоматической системы пожаротушения, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, введённых в эксплуатацию в муниципальном автономном учреждении «Дворец искусств» (далее – АПС, АСПТ, СОУЭ).

1.2.	Регламент составлен в соответствии с технической документацией на технические средства, функционирующие в составе АПС, АСПТ, СОУЭ.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ В РАМКАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

2.1.	При внешнем осмотре средств АПС, АСПТ, СОУЭ проверяется:

- надежность крепления пожарных извещателей по месту их установки, приемных станций и пультов на панелях;

- состояние крышек соединительных коробок, приемных станций и пультов, отсутствие механических повреждений аппаратуры, установок;

- отсутствие грязи и пыли;

- состояние автоматических выключателей питания, рубильников, переключателей, кнопок сигнальных лампочек на пультах и приемных станциях, световых табло, аварийных звонков, сирен и т.д.;

- состояние монтажа проводов, кабелей, контактных соединений на рядах зажимов, в распределительных коробках, панелях и т.д.

2.2.	При внутреннем осмотре проверяется:

- состояние уплотнений кожухов, целостность кожуха и передних панелей приемной аппаратуры;

- наличие и целостность деталей, правильность их установки и надежность крепления;

- наличие пыли и посторонних предметов на деталях аппаратуры;

- состояние контактных поверхностей разъемов, штекеров, гнезд, качество паек;

- наличие люфтов, зазоров, прогибов, натяжений и т.п. различных элементов.

2.3.	Проверка технического состояния всех элементов систем АПС, АСПТ, СОУЭ включает в себя:

- проверку контактов;

- проверку центральной панели средств охранно-пожарной сигнализации, системы автоматического пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией людей и периферийного оборудования (датчики, оповещатели звуковые и световые, др.) в диагностическом режиме работы согласно инструкции на оборудование;

- проверку работоспособности и устранение неисправностей дымовых (уровень запыленности и  задымленности), ручных пожарных извещателей (выборочная сработка);

- проверку всех шлейфов средств автоматической пожарной сигнализации на срабатывание дымовых и ручных пожарных извещателей;

- контроль основного и резервного источника питания;

- проверку автоматического переключения питания с рабочего на ввода на резервный и обратно;

- проверку работоспособности и заряда аккумуляторных батарей.

2.4.	При проверке электрических параметров аппаратуры выполняется измерение:

- значений напряжения питания приемных станций, концентратов, выпрямительных блоков, извещателей;

- значений напряжения и тока в сигнальных линиях;

- параметров электрических схем приемной аппаратуры и извещателей в контрольных точках по паспортным данным.

2.5.	При определении работоспособности систем АПС, АСПТ, СОУЭ проверяется:

- работоспособность электрической схемы приемных станций и пультов в дежурном режиме, имитация сигналов «Повреждение», «Тревога» и «Пожар»;

- одновременно в этих режимах составляется карта распределения потенциалов по основным узлам и элементам электрической схемы приемной аппаратуры;

- работоспособность каждого пожарного извещателя установки;

- исправность работы выносной сигнализации во всех режимах работы средств автоматической пожарной сигнализации, а так же при переходе с основного источника питания на резервный и обратно.

2.6.	Устранение неисправностей производится:

- при возникновении сбоев и неисправностей в работе аппаратуры;

- при срабатываниях систем, ложных срабатываниях;

- в случае ликвидации последствий воздействия неблагоприятных климатических условий.

3. ПЕРЕЧЕНЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ

| № п/п | Перечень работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр установок и составных частей систем (приемных станций, приемно-контрольных приборов, усилителей, концентраторов, промежуточных устройств, контактных соединений, извещателей, оповещателей, сигнальных линий) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления | ежемесячно |
| 2 | Внутренний осмотр приборов систем | ежемесячно |
| 3 | Проверка работоспособности оконечных устройств сигнализации, контроль рабочего положения выключателей, исправности световой индикации, наличия пломб на приемных устройствах (при наличии) | ежемесячно |
| 4 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. Измерение напряжения резервного источника питания, проверка емкости аккумуляторной батареи | ежемесячно |
| 5 | Проверка работоспособности систем в ручном и автоматическом режимах | ежемесячно |
| 6 | Проверка работоспособности составных частей установки приемных станций, пультов, извещателей, измерение параметров сигнальных линий и т.д. | ежемесячно |
| 7 | Проверка электрических параметров аппаратуры | ежемесячно |
| 8 | Проверка приема сигналов | ежемесячно |
| 9 | Проверка формирования сигнала «неисправность», проверка формирования и прохождения адресной команды на пуск оповещения | ежемесячно |
| 10 | Проверка состояния блоков, соединительных цепей, регулирующих и управляющих элементов | ежемесячно |
| 11 | Проверка состояния элементов технических средств методом тестирования работоспособности с применением контрольно-измерительной аппаратуры при необходимости дополнительных тестовых операций (шлейфов сигнализации, извещателей, приемно-контрольных приборов, объектовых устройств системы передачи извещений, приборов-сигнализаторов) | ежемесячно |
| 12 | Осуществление проверки работоспособности дымовых и ручных пожарных извещателей | ежемесячно |
| 13 | Осуществление контроля работоспособности приемно-контрольных приборов по внешним признакам: свечение светодиодов, наличие напряжения при нагрузке, переход на резервный режим, оповещение звуковым сигналом | ежемесячно |
| 14 | Замер общего уровня звука в системе оповещения и управления эвакуацией | 1 раз в год |
| 15 | Ревизия и проверка работоспособности спринклерной и дренчерной системы, автоматики, насосов и всех узлов контроля | ежемесячно |
| 16 | Промывка систем спринклерного и дренчерного пожаротушения | 2 раза в год |
| 17 | Текущий ремонт | при выявлении неисправности |
| 18 | Обучение персонала по работе с системами | 2 раза в год, при необходимости |