ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ДИЗЕЛЬ»

Адрес: 667010, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Калинина,  11, каб.206.

- _____________________________________________________________________________

- ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ОФЕРТЫ

- запрос оферты в электронной форме на право заключения договора

на поставку дизельных электростанций мощностью 500 кВт

с учетом транспортировки для нужд ООО «Дизель»

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2023

# ЧАСТЬ III

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет договора:

«Поставка дизельных электростанций мощностью 500 кВт с учетом транспортировки для нужд ООО «Дизель»

- Краткое описание предмета закупки: Дизельные электростанции (ДЭС) мощностью 500 (кВт) используется в качестве постоянного или резервного (при отключении основного) источника электроснабжения.

# Комплектация  № 1

  - Описание:

Поставка дизельной электростанции для нужд ООО «ДИЗЕЛЬ» участок Монгун-Тайга.

  - Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:

Товар должен быть новым, серийным, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Гарантия качества | Кол-во | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электростанция дизельная | Дизельная электростанция (ДЭС) открытого типа предназначена для постоянного электропитания объекта села Мугур-Аксы, относящегося к 1-й категории энергообеспечения по требованиям ПУЭ. ДЭС должна состоять из автоматизированной дизельной электростанции. 1. Технические характеристики и состав ДЭС. Мощность*, не менее; кВА/кВт; 650/500. Напряжение, не менее; В; 400. Частота тока, не менее; Гц; 50. Коэффициент мощности, не менее; 0,8. Топливные баки с объемом не более, л; 650. Расход топлива (при 100% нагрузке), не более; л/час; 140. Уровень шума (10 м), не более; дБ; 91. Двигатель; Дизельный DOOSAN DP180LB. Частота вращения колен. вала, не менее; об/мин; 1500. Регулятор оборотов; -; автоматический. Система охлаждения; жидкостная. Подогреватель охлаждающей жидкости; -; Не менее 2кВт. Расход масла на угар (от расхода топлива), не более; %; 0,3. Система запуска ДВС; Электростартерная. АКБ, не менее/емкость; В; 24/380. Степень защиты, не менее; IP 23. Регулятор напряжения; Электронный MX 341. Габаритные размеры (ДхШхВ), не более; мм; 3250х2000х2200. Масса электростанции, не более; кг; 5500. Автономное зарядное устройство АКБ; 220/24В не менее 10А. * ДЭС обеспечивает бесперебойную подачу электроэнергии объекта без ограничений по времени. Перегрузка не допускается.. 1.1. Состав электростанции: 1.1. ДВС, генератор, щит управления –смонтированные на стальной сварной раме без топливного бака. 1.2. ДГ в сборе на раме, заправленный маслом и тосолом в составе: 1.2.1. Дизель Двигатель; DOOSAN DP180LB. число цилиндров, расположение; 10, V-образно. тип охлаждения; жидкостное. частота вращения, не менее; об/мин; 1500. Основная мощность Prime, кВт; кВт; 540. Год выпуска ДВС; Не ранее 2022 года. Объем ДВС; л; Не менее 18.273 л. Общий объем масла, л; Л; 34. Общий объем антифриза; Л; 91. 1.2.2. Генератор Тип; Mecc Alte (Италия/Китай). Модель; Mecc Alte ECO40 1.5.L4B. Тип альтернатора; 4-полоюсный, Бесщетечный. Ток короткого замыкания; > 300% в течении 10 с. Регулятор выходного напряжения; Автоматический регулятор напряжения (AVR). Изоляция; Класс Н. режим нейтрали; глухозаземленный. Контроллер; DEIF AGC 150. Автоматический выключатель; ABB 3Р 1000 А 1000 с автоматическим приводом включения SACE Tmax 220V. 1.2.2. Станция состоит из Рамы без топливного бака на которую смонтированы ДВС в паре с генератором, двигатель оснащен интеркуллером с вентилятором расположенном на ДВС, двигатель оснащен радиатором охлаждения 2. Технические требования к ДЭС. 2.1. Основные параметры и эксплуатационные характеристики ДЭС. 2.1.1. ДЭС должна автоматически запускаться и обеспечивать электропитание при нарастании нагрузки в питающей (магистральной) сети или отклонении при понижении нагрузки. 2.1.2. ДЭС должна обеспечивать непрерывную работу при максимальных значениях вырабатываемой мощности в течение не менее 24-х часов без дозаправки топливом и моторным маслом. 2.1.3. Качество вырабатываемой электрической энергии должно соответствовать ГОСТ 13822-82 и поддерживаться в течение всего заданного времени работы. 2.1.4. ДЭС должна обеспечивать заявленные характеристики при температуре окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 50°С. 2.1.5. Моторесурс ДЭС должен быть не менее 45 000 мото/часов, срок службы – не менее 10 лет. 2.1.6. Средняя наработка на отказ ДЭС должна составлять не менее 25000 часов. 3. Конструкция ДЭС 3.1. В состав ДЭС входит современный дизельный двигатель, стандарта СОМ 1(stagel) и Российскому стандарту ГОСТ Р 41.96 от 2005г. (правило ЕЭК ООН № 96. с системой смазки, охлаждения, и отвода выхлопных газов, сочлененный с синхронным генератором Двигатель имеет автоматическую систему управления впрыском топлива. Генератор имеет электронный регулятор напряжения и автоматические выключатели защиты силовых цепей. 3.2. ДЭС управляется собственной электронной панелью с автоматикой, обеспечивающей управление и технологические операции пуска, останова, сигнализации и защиты от аварийных режимов. 3.3. ДЭС имеет: - устройство подключения внешних кабелей: через сальниковые вводы/выводы (схему подключения прилагается в паспорте) 3.4. ДЭС укомплектована штатным зарядными устройствами для автоматического содержания аккумуляторной станции из двух батарей ёмкостью 190 А и 12 В каждая. Стартерные аккумуляторные батареи в период работы ДЭС заряжаются также и от штатных зарядных генераторов двигателей ДЭС. 3.5. Топливная система ДЭС оборудована дополнительным топливным фильтром с функцией влагоотделения. 3.6. Система топливоснабжения ДЭС состоит из штатного (расходного) бака ёмкостью рассчитанной на 24 часа работы с дыхательной трубкой, заливной горловиной, расходомером на прием и раздачу дизельного топлива с функцией передачи данных на ПК и диспетчерский пульт. Бак оборудован датчиками уровня топлива, ручным аварийным сливом. 3.7. Все электрические цепи выполнены гибкими проводами и кабелями с медными жилами. 3.8. Питание электрооборудования собственных нужд ДЭС обеспечивается от щита собственных нужд при работе магистральной (питающей) сети и от генератора - при работе ДЭС. Щит собственных нужд обеспечивает питание и управление: - электрическим резервным отоплением; - системой электроподогрева первичного двигателя электроагрегата. 3.9. При использовании ДЭС обеспечивает возможность: - контроля уровней заправки и дозировки рабочих жидкостей, масел и смазок; - полного слива рабочих жидкостей. 3.10. Каждая из двух ДЭС укомплектована: - комплект ЗИП - 1шт . (фильтр топливный FS1212 -4шт, фильтр масляный LF670 4шт., фильтр воздушный 4шт., фильтр грубой очистки топлива 2шт., ремень привода вентилятора 1 шт., ремень привода генератора 1шт., датчик давления масла 1шт.) 4. Требования к автоматизации. 4.1. ДЭС должна быть автоматизирована с обеспечением выполнения следующих операций: - полуавтоматическое (ручное) управление; - автоматическое управление при необслуживаемой работе; - поддержание температуры охлаждающей жидкости двигателя ДЭС, достаточной для немедленного пуска и принятия номинальной нагрузки за время, не превышающее 60 сек.; - работа аварийно-предупредительной сигнализации и защиты; - автоматическое управление пуском, остановом, предпусковыми и после остановочными операциями; - автоматический прием нагрузки; - автоматическое управление частотой вращения двигателя ДЭС; - автоматическая подзарядка аккумуляторных батарей. - синхронизация генераторов в автоматическом режиме. - электронная система управления и мониторинга (система диспетчеризации) обеспечивающая удаленный останов и пуск станций, контроль выработки по выработанной энергии, контроль мгновенного, суточного, периодного расхода топлива в литрах и кг(тоннах). 4.2. Шкаф управления ДЭС должен иметь автоматический выключатель генератора, щит собственных нужд и вспомогательную автоматику на базе контроллера, позволяющую контролировать (измерять): - активную и реактивную мощность общей нагрузки; - межфазное напряжение; - частоту напряжения; - потребляемую активную и реактивную мощность (сosф); - напряжения на клеммах аккумуляторных батарей; - учет вырабатываемой электроэнергии. 4.3. ДЭС должна иметь пульт дистанционной сигнализации, позволяющего на удалении до 10 м отражать следующую информацию: - ДГУ «Работа»; - автомат генератора: вкл./откл. - контактор резерва: вкл/откл. 5. Требования по эксплуатации, удобству технического обслуживания и ремонта. 5.1. Конструкция и все составные части ДЭС обеспечивают возможность эксплуатации персоналом со средним специальным техническим образованием, прошедшим обучение в объеме эксплуатационной документации, успешно сдавшим зачёт по правилам эксплуатации и получившим допуск к самостоятельной работе. 5.2. Виды технического обслуживания: техническое обслуживание в объёме контроля уровня рабочих жидкостей и доведение их до требуемого уровня; ежемесячное, полугодовое, годовое техническое обслуживание в объеме работ, определенных производителем, и указанных в руководстве по эксплуатации. 5.3. Материалы, смазки и рабочие жидкости, применяемые при эксплуатации ДЭС, должны соответствовать требованиям международных стандартов, указанных в руководствах по эксплуатации изделий, входящих в состав ДЭС. 5.4. ДЭС имеет стандартный комплект ЗИП для основного и вспомогательного оборудования, так же ЗиП должен содержать необходимые материалы (приводные ремни, прокладки) и комплект фильтров масляных, воздушных, топливных для проведения технических обслуживаний в количестве на один год. 5.5. ДЭС имеет комплект инструмента для выполнения регламентных работ, ТО и текущего ремонта. 5.6. ДЭС испытана в заводских условиях на целые числа нагрузок 100,200,300 и т.д кВт и расходом топлива часовым при данных нагрузках соответственно и удельным расходом топлива с приложением акта испытаний отметками специалистов 6. Требования по безопасности. 6.1. Все оборудование, входящее в состав ДЭС, отвечает действующим нормативным документам ПУЭ-98, ГОСТ13822-82. 6.2. Конструкция ДЭС соответствует требованиям степени защиты 1Р 23 по ГОСТ 14254-80. 6.3. Цепи питания вспомогательного оборудования напряжением 230В защищены автоматическими выключателями. 7. Транспортирование и хранение. 7.1. Все составные части ДЭС имеют узлы крепления (подвески) для обеспечения закрепления при транспортировке, погрузке, выгрузке и монтаже на месте эксплуатации. 7.2. ДЭС поставляется готовой к эксплуатации, заправленной до нормы моторным маслом с указанием какой марки и какими характеристиками обладает и допускает ввод в эксплуатацию без проведения технического обслуживания в течение 6-ти месяцев со дня отгрузки. 7.3. ДЭС опломбирована производителем. | гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, гарантийная наработка-не менее 1000 мото-часов | 2 | к-т. |
| Перечень пуско-наладочных работ, выполняемых Продавцом: -проверка комплектности и состояния поставленного оборудования к проведению пуско-наладочных работ; - проверка подключения силовых, контрольных кабелей к ДГУ; -предпусковые проверки поставляемой ДГУ (проверка технического состояния ДГУ (смазочная система, топливная система, воздушная система, система охлаждения, цепи постоянного тока, цепи переменного тока); - Настройка поставляемой ДГУ: (настройка контроллеров в конфигурацию параллельный режим работы (выбор варианта синхронизации, конфигурирование интерфейса между контроллером и регулятором скорости двигателя, конфигурирование интерфейса между контроллером и автоматическим регулятором напряжения (АРН), установка параметров контроля синхронизации, подключение многоагрегатной линии связи, установка режима управления нагрузкой, регулирование коэффициента усиления и стабильности регулятора скорости двигателя/регулятора АРН, установка аварийных сообщений ошибок синхронизации). -запуск ДГУ в ручном параллельном режиме, без нагрузки (проверка выходных электрических параметров (напряжение, частота) в режиме холостого хода, подключение второй ДГУ в ручном режиме на общую шину ШСР (шкаф синхронизации распределительный) без нагрузки, корректировка параметров/уставок синхронизации контроллеров (контроля синхронизации, регулирование коэффициента усиления и стабильности регулятора скорости двигателя/регулятора АРН, уставок аварийных сообщений ошибок синхронизации); - имитация проектного алгоритма работы существующих ДГУ№1, №2, без нагрузки (старт/стоп, режим охлаждения); -проверка параллельной работы существующих ДГУ№1, №2 под нагрузкой, автоматический запуск/отключение ДГУ; -составление актов выполненных работ, протоколов испытаний; -инструктаж обслуживающего персонала Заказчика, по правилам эксплуатации |  |  |  |  |  |

Участник запроса предложения должен принять во внимание, что ссылки в документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя должен быть идентичным, чтобы при замене действующим агрегат не приходилось вносить  какие-либо изменение. Аналог или эквивалент не предусматривается.

4. Порядок формирования цены

Порядок оплаты (сроки, суммы и периодичность платежей, с выделением НДС):

Цена договора включает в себя: стоимость оборудования, расходы Поставщика на перевозку товара, страхование, упаковку, полный комплект документации.

5. Форма, сроки и порядок оплаты товаров

Форма оплаты: безналичный расчет.

Аванс: не присмотрен.

Покупатель производит оплату в размере 100 % (сто процентов) стоимости товара с учетом НДС 20 %, путем перечисления на расчетный счет Поставщика, на основании счета на оплату в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты поставки Товара и его принятия Покупателем и при условии предоставления Поставщиком счет(ов)-фактуры, товарных накладных и  оригиналов всех документом, сертификатов в подлинной форме.

6. Требования к упаковке товара:

Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.

7. Требования к технической документации

Паспорта, сопутствующая документация на русском языке.

8.. Место поставки продукции:

РФ, РТ, г. Кызыл ул. Калинина 122А, ООО «Дизель»

9. Сроки поставки продукции:

С момента подписания договора не более 90 календарных дней.

10. Дополнительные условия:

1. Претензии в отношении количества (несоответствия по количеству, указанному на   упаковке,   т.е.   внутритарных   недостач) и качества (при обнаружении повреждений, поломок и иного рода отклонений от обусловленного в договоре качества Оборудования), несоответствия наименованию, указанному в Спецификации, выявленные после получения Оборудования, предъявляются Покупателем в течение 3-х рабочих дней с момента его приемки.

В претензии отражается содержание и основание ее предъявления, количество и вид Оборудования, в отношении которого она предъявляется.

2. Устранение недостатков производится Поставщиком в течение 3-х рабочих дней с даты получения Поставщиком претензии Покупателя.

Директор ООО «Дизель                                                                   ________________________ Бады-Саган Э.А.

подпись                                         ФИО

Исполнитель  Начальник ОТОиРОЭХ                                           ________________________ Ондар А.Э

подпись                                         ФИО