## № 1 Кр тс от ТК3225 в районе до
СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Технический директор ООО "Рыбинская генерация" |  |  |  | Зам. директора Департамента ЖКХ, транспорта и связи ГО г. Рыбинск
_____________________________________ А.А. Тарасов |  |  |  | __________________________________________ А.В. Тетюшкина
М.П. |  |  |  | М.П.
____ ___________________________________ 20__ г. |  |  |  | ____ __________________________________________ 20__ г.
Дефектная ведомость
Объект: Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной ПАО «ОДК-Сатурн» г. Рыбинска
Капитальный ремонт тепловой сети от угла поворота трассы в районе дома № 62 по ул. Герцена до ТК 3174Б в районе дома № 50 по ул. Чкалова
№ п/п | Номер участка и его границы от и до | Протяженность участка, км | Состояние элементов существующего сооружения | Перечень работ по устранению дефектов | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | от угла поворота трассы в районе дома № 62 по ул. Герцена до ТК 3174Б в районе дома № 50 по ул. Чкалова | 0.36 | Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  | Раздел 1. Демонтажные работы
|  |  | При осмотре участка т/с пересекающего внутриквартальный проезд объем демонтажа а/б покрытия составляет 360 п.м. ширина траншеи 2,2 м. Толщина существующего слоя асфальта составляет 10 см. (360х2,2х0,1=79,2м3) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | м3 | 79,2
|  |  | В результате разборки тепловой изоляции 740 п.м. трубопроводов объм снятой изоляции составил 386 м2 | Разборка тепловой изоляции трубопроводов толщиной 5 см. | м2 | 386
|  |  | Трубопроводы имеют сплошную коррозию, находятся в неработоспособном состоянии. Подлежат 100 % замене. | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах Ду 200 мм | м | 460
|  |  | Трубопроводы имеют сплошную коррозию, находятся в неработоспособном состоянии. Подлежат 100 % замене. | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах Ду 150 мм | м | 280
|  |  | Запорная арматура имеет износ находятся в неработоспособном состоянии. Подлежит демонтажу в составе трубопровода. | Демонтаж задвижек диаметром: Ду 200 мм | шт | 2
|  |  | Запорная арматура имеет износ находятся в неработоспособном состоянии. Подлежит демонтажу в составе трубопровода. | Демонтаж задвижек диаметром: Ду 100 мм | шт | 8
|  |  | Запорная арматура имеет износ находятся в неработоспособном состоянии. Подлежит демонтажу в составе трубопровода. | Демонтаж задвижек диаметром: Ду 80 мм | шт | 10
|  |  | Запорная арматура имеет износ находятся в неработоспособном состоянии. Подлежит демонтажу в составе трубопровода. | Демонтаж задвижек диаметром: Ду 50 мм | шт | 6
|  |  | Люки частично разбиты, частично отсутствуют (закрыты временными щитами). | Демонтаж тяжелых чугунных люков | шт | 4
|  |  | Раздел 2. Земляные работы |  |  |  | Раздел 2. Земляные работы
|  |  | Участок т/с проложен под проезжей частью, что определяет необходимость вывоза 100% грунта на расстояние 3 км и обратной засыпки песком с уплотнением. Длина траншеи 360 п.м. ширина 2,2 м, глубина 1,2м 360х2,2х1,2=950,4м3. Вычитаемый объем канала 130х1,51х0,8=432 м3 Вычитаемый объем грунта разработанный вручную для сохранности существующей кирпичной кладки и плит - 15,6м3 - подлежит погрузке (рыхлый грунт посла добора вручную) и перевозке на 3 км. Общий объем земляных работ экскаватором: 950,4-432-15,5=502,8 м3. | Разработка грунта 2 категории экскаватором с объемом ковша 0,5-0,65 м3 | м3 | 502,8
|  |  |  | Доработка грунта 2 категории вручную с погрузкой на автотранспорт и перевозке на 3 км. | м3 | 15,6
|  |  | Внутренний объем канала равен: 1х0,5х360=180м3 Канал данного участка т/с частично заилен. Для дальнейшей прокладки т/с необходима очистка канала вручную от ила и грязи. Объем очистки составляет от 16 до 28% объема существующего канала. Замеры показали объем в среднем 22% (180х0,22=39,6 м3) | Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи с погрузкой и перевозкой на 3 км. | м3 | 39,6
|  |  | По результатам обследования и замеров габаритных размеров существующего канала разработанной технологической схемой прокладки трубопроводов предусматривается засыпка канала песком строительным II класса средним. Устройство подвижных опор на трубы в ППУ изоляции невозможно ввиду несоответствия габаритов существующего канала нормам монтажа. Объем канала - 360х1х0,5=180м3 Объем труб в канале 49,3 - м3 Тогда объем песка для засыпки канала 130,7 - м3 | Обратная засыпка канала песком без установки скользящих опор (бульдозером 59кВт (80л.с.) | м3 | 130,7
|  |  | Раздел 3. Прокладка трубопроводов |  |  |  | Раздел 3. Прокладка трубопроводов
|  |  | В канале протяженностью 360 п.м. монтируются предизолированные трубопроводы диаметром: -Ду 200 мм протяженностью 460 п.м. -Ду 150 мм протяженностью 280 п.м. Необходимо произвести изоляцию сварных стыков с учетом длины трубы 12 п.м. и количества отводов: -Ду 200 - 80 шт. -Ду 200 - 24 шт. После сварки стыков произвести контроль качества сварочных швов Гамма дефектоскопом с использованием радиографической пленки рулонной ш.100 мм. Колличество Ду200 - 63,2 м. пог. на 80 стыка, Ду150 - 14,4 м.п. на 24 стыка. | Прокладка трубы стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 7 мм | м | 460
|  |  |  | Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами методом заливки, диаметром: 219 мм | компл | 80
|  |  |  | Сварка стыков трубопроводов Ду 200мм | шт | 80
|  |  |  | Прокладка трубы стальной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 5 мм | м | 280
|  |  |  | Изоляция стыков труб, изолированных пенополиуретаном (ППУ), неразъемными муфтами методом заливки, диаметром: 159 мм | компл | 24
|  |  |  | Сварка стыков трубопроводов Ду 150мм | шт | 24
|  |  | В соответствии с технологической схемой прокладки т/с необходим монтаж следующих фасонных элементов: -Отвод стальной 90° с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр стальной трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм - 21шт. -Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные 90° наружный диаметр 89 мм - 4шт. Вес 4х1,6=6,4 кг - Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные 90° наружный диаметр 57 мм - 4шт. Вес 4х0,6=2.4 кг. - Отвод крутоизогнутый диаметр 32 мм - 4шт.Вес 4х0,2=0,8 кг - Тройники равнопроходные номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х6,0 мм - 1шт.Вес 13,8 кг. - Тройники переходные номинальный диаметр 200х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-159х4,5 мм - 4шт.Вес 4х13,2=52,8 кг. - Тройники равнопроходные номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5 мм - 4шт.Вес 4х6,6=26,4 кг - Тройники переходные номинальный диаметр 150х80 мм - 2шт.Вес 2х4,5=9 кг - Тройники переходные номинальный диаметр 150х50 мм - 2шт. Вес 2х4.3=8,6 кг. - Переходы концентрические наружный диаметр и толщина стенки 219-159 мм - 2шт. Вес 2х5.3=10,6 кг Общий вес тройников 110,6 кг. Вес отводов 20.2 кг | Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм | шт | 21
|  |  |  | Установка тройников равнопроходных Ду200 мм | шт | 1
|  |  |  | Установка тройников переходных Ду200х150 мм | шт | 4
|  |  |  | Установка тройников равнопроходных Ду150 мм | шт | 4
|  |  |  | Установка тройников переходных Ду150х80 мм | шт | 2
|  |  |  | Установка тройников переходных Ду150х50 мм | шт | 2
|  |  |  | Установка отводов крутоизогнутых бесшовных приварные 90° наружный диаметр 89 мм | шт | 4
|  |  |  | Установка отводов крутоизогнутых бесшовных приварные 90° наружный диаметр 57 мм | шт | 4
|  |  |  | Установка отводов крутоизогнутых бесшовных приварные 90° наружный диаметр 32 мм | шт | 4
|  |  |  | Установка переходов концентрических ф219/159 | шт | 2
|  |  | В соответствии с технологической схемой т/с для компенсаций температурных линийных расширений необходима установка 200 шт. компенсационных матов из вспененного полиэтилена. Площадь - 200х1х2=400м2. Толщина - 40мм | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена | м2 | 400
|  |  | В соответствии с технологической схемой т/с необходима установка: - Опора неподвижная с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, размеры щита 460х460х24 мм, длина трубы 2500 мм, толщина стенки трубы 5 мм, наружный диаметр стальной трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм - 6шт. - Опора неподвижная с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, размеры щита 400х400х20 мм, длина трубы 2500 мм, толщина стенки трубы 5 мм, наружный диаметр стальной трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм - 2шт. | Установка неподвижных опор, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм | шт | 6
|  |  |  | Установка неподвижных опор, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 159 мм | шт | 2
|  |  | В соответствии с технологической схемой т/с необходима установка запорной арматуры с ответными фланцами: - Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 50 мм - 4шт. - Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 60.104, диаметром: 32 мм - 4шт. - Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 80 мм - 2шт. - Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 150 мм - 12шт. - Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 200 мм - 3шт. - Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 25 мм, резьбовое присоединение - 2шт. | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм | компл | 8
|  |  |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 50 мм | шт | 4
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм | компл | 4
|  |  |  | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 60.104, диаметром: 32 мм | шт | 4
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм | компл | 4
|  |  |  | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм | компл | 2
|  |  |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 80 мм | шт | 2
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм | компл | 2
|  |  |  | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм | компл | 12
|  |  |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 150 мм | шт | 12
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм | компл | 12
|  |  |  | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 200 мм | компл | 3
|  |  |  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 200 мм | шт | 3
|  |  |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм | компл | 3
|  |  |  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм | шт | 2
|  |  |  | Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 25 мм, резьбовое присоединение | шт | 2
|  |  | Необходима антикоррозионная обработка стальных элементов в кол-ве 22м2 (отводы, фланцы, тройники). Расход 200 гр./м2 за раз. Общий расход 400гр/м2. | Окраска металлических поверхностей мастикой Вектор за 2 раза. | м2 | 22
|  |  |  | Мастика Вектор-1214 антикоррозийная | кг | 8,8
|  |  | Технология установки неподвижных опор предусматривает армирование и бетонирование элемента в съемной щитовой опалубке в соответствии с типовым проектным решением(0,2м3). Количество опор - 4 шт. V бетона маркой В15 - 0,8м3. Расход арматуры АIII диаметром 12мм - 23 м весом 20,24кг. Всего на 4 шт. 80,96 кг | Устройство ж/б неподвижных опор объемом 0,2 м3 | шт | 4
|  |  | Монтаж ранее демонтированных плит перекрытия - 90 шт. (75% от общего количества) Монтаж новых плит перекрытия в замен дефектных - 30 шт. (25% от общего количества) Vпл=0,76 м3. Общий объем плит = 0,76х30=22,8 м3 Итого - 120 шт | Монтаж Б/у плит перекрытия канала | шт | 90
|  |  |  | Монтаж новых плит перекрытия 1П-30-15-30 в замен дефектных | шт | 30
|  |  | Осмотр показал - необходимость вычинки и перекладки участками стенок кирпичного канала. Объем ремонта кирпичной кладки - 15% от общего объема 90м3 - 13,5м3. Кладку выполнить керамическим полнотелым кирпичем М150 (250х65х120) на цементном растворе М100. | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (канал) | м3 | 13.5
|  |  | Люки частично разбиты/отсутствуют(закрыты временными щитами), уствновить новые люки | Установка люка чугунного тяжелого | шт | 4
|  |  | После монтажа трубопроводов необходимо провести промывку и гидравлические испытания 460 п.м | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 219 мм | м | 460
|  |  | После монтажа трубопроводов необходимо провести промывку и гидравлические испытания 280 п.м | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 159 мм | м | 280
|  |  | Раздел 4. Восстановление асфальтобетонного покрытия |  |  |  | Раздел 4. Восстановление асфальтобетонного покрытия
|  |  | Площадь восстановления благоустройства 792м2. Объем замещеного грунта под проездом 518,4 м3. Выполнить песчаную подготовку под дорожное покрытие т. 0,3 м. Объем песка 237,6 м3. Толщина слоя щебня М800 фракции 20-40 0,2 м. Объем щебня - 158,4 м3. Объем песка - 518,4-237,6-154,4=126,4 м3. Обратную засыпку выполнить песком строительным II класса средним. Восстановление асфальтобетонного покрытия площадью 222,6 м2 толщиной 0,1м. Нижний слой - асфальтобетон пористый крупнозернистый ГОСТ 9128-2013, марка II, толщ. 6см. Верхний слой - асфальтобетон плотный, мелкозернистый, ГОСТ 9128-2013, тип Б, марка II, тол. 4 см. Расход а/б смеси - 2,6т/м3. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка / Обратная засыпка песком (бульдозером 59кВт (80л.с.) | м3/м3 | 237,6/126,4
|  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | м3 | 158,4
|  |  |  | Восстановление асфальтобетонного покрытия в 2 слоя (толщина 1 слоя 6см,толщина 2 слоя 4см) | м2 | 792
|  |  | Раздел 5. Прочие работы |  |  |  | Раздел 5. Прочие работы
|  |  | Вывоз строительного мусора после завершения СМР со строительной площадки (ж/б бой непригодные (потеря веса 10%), демонтированная изоляция, бой кирпича б/у после ремонта канала) со строительной площадки для утилизации на полигоне на расстоянии 14км: -Ж/б плиты б/у непригодные/разрушенные (потеря веса 10%) - 0,76х30х2,5х0,9= 51,3т. -Демонтированная изоляция - 386х0,05х0,04=0,772 т. -Бой кирпича после ремонта канала - 3,1т. Общий вес строительного мусора - 55,18 т. Объем утилизируемого строительного мусора - 55,6м3 Вывоз грунта и лома асфальта на место временного складирования на расстояние 3км: -Лом асфальта - 792х0,1х1,9=150,5 т. Вес металолома в результате демонтажа составляет: -Труба Ду200мм б/у - 11,6 т. (износ 20% от веса) -Труба Ду150мм б/у - 4,26 т. (износ 20% от веса) -Запорная арматура и фасонные части Ду 200мм - 2шт - 0,248т. -Запорная арматура и фасонные части Ду 100мм - 8шт - 0,312т -Запорная арматура и фасонные части Ду 80мм - 10шт - 0,29т -Запорная арматура и фасонные части Ду 50мм - 6шт - 0,102т -Люки чугунные тяжелые - 4шт. - 0,35т. Общий вес металлолома - 17,16 т (возвратные сумма с подрядчика в соответствии с договором №033-01 от 20.01.2023г. | Погрузо-разгрузочные работы и перевозка мусора строительного на расстояние 14км (лом ж/б плит, кирпич, изоляция) | т | 55,18
|  |  |  | Утилизация на полигоне строительного мусора | м3 | 55,6
|  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы и перевозка лома асфальта на место временного складирования на расстояние 3км | т | 150,5
Комиссия в составе:
Заместитель технического директора по сетям ООО "Рыбинская генерация" _____________ А.И. Киселев
Наименование организации, должность подпись расшифровка подписи
И.о начальника производственно-технического управления ООО "Рыбинская генерация" _____________ М.В. Миронов
Наименование организации, должность подпись расшифровка подписи
Начальник ЭУ №4 ООО "Рыбинская генерация" _____________ Д.В. Клепиков
Наименование организации, должность подпись расшифровка подписи