РАЗДЕЛ 3.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электротехнического оборудования

Под электротехническим оборудованием понимается оборудование, указанное в табл. 1.

Табл.1

| № п/п | Наименование Оборудования (оборудования) | Ед. изм. | Кол-во | Предъявляемые требования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-П-630/6/0,4 с силовыми трансформаторами ТМГ-630/6/0,4 | шт. | 1 | ГОСТ 14695-80 ГОСТ 52719-2007 |

- Общие требования к процедуре

  - Предмет договора: поставка оборудования согласно табл. 1

  - Заказчик: АО «Горэлектросеть»

  - Состав выполняемых работ - поставка оборудования согласно табл. 1. Доставка и разгрузка оборудования осуществляется силами и за счет Поставщика.

  - Стоимость оборудования: включает в себя все возможные расходы Поставщика, связанные с исполнением условий договора в полном объеме и надлежащего качества, в том числе: расходы на страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке оборудования, затраты по хранению оборудования до передачи Заказчику, стоимость тары, упаковки, всех необходимых погрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой  оборудования, а также подлежащие к оплате налоги, сборы и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также услуги по шеф-монтажу оборудования.

  - Цена за единицу продукции (оборудования) является неизменной до выполнения всех условий по поставке.

  - Условия оплаты: Расчеты за оборудование производятся на условии 30 % предоплаты в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами договора поставки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Окончательный расчёт в течение 30 рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи Оборудования Заказчиком, счёт-фактуры с ТТН или УПД.

  - Расчеты между сторонами осуществляются по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании представленных Поставщиком документов на оплату: счета (счета-фактуры), товарных накладных, акта приема-передачи Оборудования счет-фактуры.

  - Условия доставки Оборудования: доставка до склада Заказчика по адресу: 623100, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Московское шоссе, 3км.

  - Срок поставки оборудования:  в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента внесения предоплаты, согласно п. 1.6.

- Общие требования к Поставщику

  - Возможность осмотра производственной площадки Поставщика – Да. По требованию Заказчика, до заключения договора.

  - Наличие склада запасных частей, ремонтной базы и разрешительной документации для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонта.

  - Возможность организации обучения персонала Заказчика эксплуатации оборудования.

- Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и поставляемого Оборудования:

  - Требования основных нормативно-технических документов: ГОСТ 14695-80 Комплектные трансформаторные подстанции. ГОСТ Р 52719-2007 Трансформаторы силовые. Общие технические условия (с Поправкой).

  - Технические требования Заказчика (функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики Оборудования:

3.2.1. Поставщик обязуется поставить Оборудование в сроки, обеспечивающие выполнение данного Договора и Технического задания.

3.2.2. Оборудование, предлагаемое Поставщиком в своей заявке, должны соответствовать:

ГОСТ 14695-80 Комплектные трансформаторные подстанции. ГОСТ Р 52719-2007 Трансформаторы силовые. Общие технические условия (с Поправкой).

3.3.3. Конкретные технические и качественные характеристики Оборудования указаны в таблице № 1 к Техническому заданию.

3.2.4. Каждый трансформатор должен быть снабжен прикрепленной на видном месте табличкой, на которой указывают следующие данные:

- товарный знак завода - изготовителя;

- наименование изделия (трансформатор, автотрансформатор);

- заводской номер;

- условное обозначение типа;

- обозначение НД на трансформатор;

- дату изготовления в соответствии с требованиями НД;

- условное обозначение схемы и группы соединения обмоток;

- номинальную частоту в герцах;

- иную информацию в соответствии с пунктом 6.9.1.2 раздела 6.9 ГОСТ 52719-2007 Трансформаторы силовые. Общие технические условия (с Поправкой).

3.2.5. Поставляемое Оборудование должно сопровождаться следующей технической документацией:

- паспортом трансформаторов и КТПН;

- паспортами комплектующих изделий;

- руководством по эксплуатации КТПН и трансформатора, включающее документацию по плановому ремонту;

- инструкцией по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию;

- чертежами важнейших составных частей в соответствии с НД на трансформаторы конкретных видов;

- сертификатами качества;

- и иными необходимыми документами в соответствии с действующим законодательством РФ.

Все документы должны предоставляться на русском языке.

3.2.6. Поставляемое Оборудование должно быть новым (оборудование не было в употреблении, у него не были восстановлены потребительские свойства), не ранее 2020 года выпуска, иметь легальное происхождение, свободно распространяться на территории РФ, не иметь внешних повреждений, не находиться в залоге, под арестом, быть свободными от прав на них третьих лиц или от иных обременений. Не допускается поставка выставочных образцов, а также Оборудования (оборудования) собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

3.2.7. Оборудование поставляется в не вскрытой упаковке с маркировкой завода-изготовителя данного оборудования и с упаковочным листом.

  - Требования к безопасности и гарантийные обязательства:

ГОСТ 14695-80 Комплектные трансформаторные подстанции. Требования безопасности должны соответствовать требованиям раздела 7 ГОСТ 52719-2007 Трансформаторы силовые. Общие технические условия (с Поправкой).

Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом-изготовителем не менее 36 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию и подписания в двустороннем порядке Акта ввода в эксплуатацию.

Устранение недостатков согласно гарантийных обязательств производить в срок до 45 календарных дней с момента обнаружения недостатка Оборудования Заказчиком.

В случае ремонта, Поставщик обязан в трехдневный срок безвозмездно предоставить на период ремонта Заказчику оборудование, обладающее этими же основными потребительскими свойствами, обеспечив доставку за свой счет, при предъявлении Заказчиком указанного требования.

В случае устранения недостатков Оборудования гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого Оборудование не использовался. Указанный период исчисляется со дня обращения Заказчика с требованием об устранении недостатков Оборудования до дня выдачи его по окончании ремонта. В случае, если во время устранения недостатков Оборудования станет очевидным, что они не будут устранены в определенный соглашением сторон срок, стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков оборудования. При этом, отсутствие необходимых для устранения недостатков оборудования запасных частей (деталей, материалов), оборудования или подобные причины не являются основанием для заключения соглашения о таком новом сроке и не освобождают от ответственности за нарушение срока, определенного соглашением сторон первоначально.

При устранении недостатков Оборудования посредством замены комплектующего изделия или составной части основного изделия, на которые установлены гарантийные сроки, на новые комплектующее изделие или составную часть основного изделия устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененные комплектующее изделие или составную часть основного изделия, если иное не предусмотрено договором, и гарантийный срок исчисляется со дня выдачи потребителю этого Оборудования по окончании ремонта.

Расходы, связанные с устранением недостатков Оборудования в течение гарантийного срока, несет Поставщик.

Оригиналы документов, подтверждающие гарантию на поставляемое Оборудование, Поставщик передает Заказчику вместе с Оборудованием.

Все поставляемые Оборудование должны отвечать требованиям охраны окружающей среды, быть безопасными для жизни и здоровья людей.

Предлагаемый к поставке Оборудование должен быть укомплектован технической документацией в соответствии с ГОСТ 14695-80 Комплектные трансформаторные подстанции, сертификатом качества и иными необходимыми документами в соответствии с действующим законодательством РФ. Указанная документация предоставляется в оригиналах на русском языке, предоставление ксерокопий не допускается.

  - Требования к упаковке и транспортировке Оборудования:

Упаковка должна предохранять Оборудование от порчи во время транспортировки, разгрузки и хранения в необходимых условиях. Оборудование должно поставляться в целой и ненарушенной упаковке, исключающей попадание влаги.

Герметичность упаковки не должна быть нарушена, намочена и подвержена деформации до момента передачи Заказчику. Упаковка и транспортировка Оборудования должны осуществляться в соответствии с требованиями Раздела 7 ГОСТ 14695-80 Комплектные трансформаторные подстанции. Раздела 11 ГОСТ 52719-2007 Трансформаторы силовые. Общие технические условия (с Поправкой).

  - Порядок сдачи-приемки Оборудования:

1. Поставщик заблаговременно извещает Заказчика по электронной почте yu.ohotkin@sv-rsk.ru и по телефону +7(343)379-43-77, доб. 1741 о дате и времени поставки Оборудования.

2. Доставка Оборудования и его разгрузка осуществляются силами и средствами Поставщика.

3. Прием Оборудования по наименованию и количеству производится Заказчиком путем его визуального осмотра по месту поставки с обязательным присутствием уполномоченного представителя Поставщика. От него требуется иметь при себе документы, оформленные надлежащим образом, подтверждающие полномочия лица на право действовать от имени Поставщика, а также товарно-сопроводительные документы.

4. В момент фактической передачи Оборудования, уполномоченные представители Заказчика и Поставщика проводят проверку на предмет соответствия Оборудования всем заявленным требованиям и техническим характеристикам.

В случае, если одновременно с Оборудованием Поставщик не передал относящиеся к нему документы, Заказчик вправе не принимать оборудование и установить Поставщику срок для их передачи, который не может превышать 1 (одного) календарного дня. В случае, когда документы, относящиеся к оборудованию, не переданы Поставщиком в указанный срок, Заказчик вправе отказаться от Оборудования. Заказчик вправе принять Оборудование с документами, относящимися к Оборудованию, по истечении установленного для их передачи срока. При этом, Поставщик считается не исполнившим свою обязанность по передаче Оборудования в срок.

5. При отсутствии видимых недостатков, которые могут быть выявлены в процессе осмотра Оборудования, Заказчик по результатам приема-передачи Оборудования подписывает товарно-сопроводительные документы Поставщика и Акт приема-передачи.

В случае установления несоответствия поставленного Оборудования условиям Договора по наименованию, ассортименту, количеству, комплектности, представители Сторон составляют Акт об установленном расхождении поставленного Оборудования по наименованию, ассортименту, количеству, комплектности условиям Договора, в котором указывают перечень недостатков, порядок и срок их устранения. Документ подписывается представителями Заказчика и Поставщика

После устранения недостатков прием-передача Оборудования осуществляется повторно в порядке, установленном настоящим разделом. После устранения недостатков стороны подписывают товарно-сопроводительные документы без замечаний.

6. Моментом исполнения обязательства Поставщика по приемке Оборудования по количеству по Договору является дата подписания Заказчиком товарно-сопроводительных документов и Акта приема-передачи.

7. Необеспечение Поставщиком участия своего представителя в составлении Акта позволяет Заказчику составить в одностороннем порядке Акт об установленном расхождении поставленного оборудования по наименованию, ассортименту, количеству, качеству, комплектности.

8. Устранение недостатков Поставщик осуществляет за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней с момента оформления Акта об установленном расхождении поставленного оборудования по наименованию, ассортименту, количеству, качеству, комплектности.

9. В случае возникновения у сторон сомнений относительно соответствия поставленного Оборудования условиям Договора, Заказчик проводит экспертизу поставленного Оборудования. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом РФ. В случае выявления при этом некачественного Оборудования, расходы по проведению экспертизы, произведенные Заказчиком, подлежат возмещению Поставщиком в срок не более 10 (десяти) банковских дней с момента уведомления.

10. Риск случайной гибели Оборудования до момента передачи его Заказчику несет поставщик.

Таблица № 2. Технические и качественные характеристики оборудования

| № п/п | Наименование Оборудования | Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2КТПН-630кВА 6/0,4кВ | Мощность:630 кВА; Тип: проходная, стационарная; Номинальное напряжение на стороне ВН: 6 кВ; Номинальное напряжение на стороне НН: 0,4 кВ; Номинальная частота сети: 50 Гц; Число применяемых силовых трансформаторов: два трансформатора; Ввод ВН: кабель; Вывод НН: кабель; Высокая сторона (6 кВ) подстанции: Тип вводного аппарата ВН: ВНА-10/630 – 2 шт.; Секционный коммутационный аппарат ВН: ВНА-10/630 – 2 шт.; Коммутационный аппарат ВН в сторону трансформатора: ВНА-10/630 с ПКТ 103-6-80-31,5 УЗ – 2 шт.; Защита от атмосферных перенапряжений по ВН: ОПН. Низкая сторона (0,4 кВ) подстанции: Тип вводного аппарата НН: Разъединитель РЕ19-44/2000А- 2шт. Выключатель автоматический ВА 55-43/1600А – 2шт. Секционный коммутационный аппарат НН: РЕ19-41/1000А – 2 шт.; Выключатель автоматический ВА 55-41/1000А – 1шт. Защита от однофазных к.з. по 0,4: ОПН; Учёт электроэнергии: активный Вводной прибор учёта на вводе НН: 2 шт. - электронный с последующим хранением накопленной информации с трансформаторами тока ТОП -0,66 1500/5; Тип счётчика на отходящих линиях: нет. Освещение: внутреннее; Приборы контроля: вольтметр, амперметр; Тип аппаратов на отходящих линиях: РПС; Отходящие линии: 1-ая секция шин: 1 – РПС-4-400А с ППН/ 400 А. 2 – РПС-4-400А с ППН/ 400 А. 3 – РПС-4-400А с ППН/250 А. 4 – РПС-4-400А с ППН/250 А. 2-ая секция шин: 1 – РПС-4-400А с ППН/400 А. 2 – РПС-4-400А с ППН/400 А. 3 – РПС-4-400А с ППН/250 А. 4 – РПС-4-400А с ППН/250 А. Коридор обслуживания по РУНН: есть. Коридор обслуживания по РУВН: есть. Толщина металла конструкции КТПН: не менее 2 мм; цвет фасада — RAL 5012, двери RAL 7004. В комплектации предусмотреть внутреннее освещение, приборы контроля и учёта, комплект шин АД31Т, электрическую связь от НН силовых трансформаторов до вводных аппаратов НН выполнить шинами. Учёт НН выполнить в вводной ячейке. В РУ-6 кВ, в РУ-0,4кВ предусмотреть коммуникационные люки. На дверях КТПН с наружной стороны должны быть нанесены несмываемой краской при помощи трафарета обозначения: - наименование всех отсеков, согласно размещаемому оборудованию: РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, Т-1, Т-2; - предупреждающие знаки «Осторожно электрическое напряжение»; - информационная табличка: ТП 6/0,4 кВ № (номер будет нанесён на месте монтажа). Со стороны входа в РУ-0,4 кВ, трансформаторного отсека нанести логотип АО «Горэлектросеть» согласно Приложения №1.1. Полный срок службы: не менее 30 лет |
|  | Силовой трансформатор ТМГ-630/6/0,4 | Мощность: 630 кВА; Количество: 2 шт.; Номинальное напряжение обмотки ВН: 6 кВ; Номинальное напряжение обмотки НН: 0,4 кВ; Номинальная частота питающей сети: 50 Гц; Ввод ВН: шинный на 1600А; Ввод НН: шинный на 1600А; Схема и группа соединения обмоток: Y/Y-0; Климатическое исполнение: У1; Вид охлаждения: естественное масляное; Регулирование напряжения обмотки ВН: ±2х2,5%; Исполнение: герметичное; Приборы и дополнительное оборудование: - Наличие контактных зажимов для ввода 0,4 кВ; - Указатель уровня масла поплавкового типа; - Клапан сброса давления; - Контактные зажимы на вводах ВН и НН; -Катки для перемещения трансформатора; - Условная наработка на отказ не менее 25000 ч; - Полный срок службы не менее 30 лет; Режим работы трансформатора: длительный |

Приложение 1.1 — Логотип АО «Горэлектросеть»