Техническое задание

Описание предмета закупки, количество товара, объем выполняемых  строительно-монтажных  работ с поставкой оборудования  по объекту: «Система газоснабжения жилых домов, в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 02:47:101001:3666, 02:47:101001:3677, 02:47:101001:3688, 02:47:101001:3691, 02:47:101001:3692 (земельный участок 02:47:101001:3920 для размещения ПРГ №1 блочного типа) сельского поселения Миловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан. Корректировка 1»

Работами предусмотрена прокладка газопровода высокого давления 1 категории (Г4), от точки врезки до устанавливаемого ПГБ, изготовление, установка и сопутствующие работы по установке ПГБ на участке с кадастровым номером 02:47:101001:3920  , прокладка газопровода среднего давления (Г2) от ПГБ до крановых узлов под номерами 1,2,4,5 и выхода газопровода на фасаде жилых домов под Литерами 1 (участок 02:47:101001:3666) ,2 (участок 02:47:101001:3677) , 5 (участок 02:47:101001:3692) , с установкой отсекающих задвижек. Прокладку газопровода среднего давления производить в соответствии с проектом 22.5-ГСН. Производство работ произвести согласно действующим нормам и правилам. Технические и иные требования описаны в Таблице №1.

Таблица №1

| № | Наименование | Кол-во |  | Технические функциональные характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № | Наименование показателя | Единица измерения | Требуемое значение |
| 1. | Пункт газоредуцирующий блочный (далее ПГБ) | 1 | 1. | Общие данные |  |  |
|  |  |  | 1.1. | Готовая к подключению, блочный пункт редуцирования газа, скомплектованный оборудованием в соответствии с требованиями поставщика газа, а так же технической документацией, действующей на территории Российской Федерации: - ГОСТ 34011-2016; - СП 62.13330.11 «Газораспределительные системы (изменения №1,№2,№3,№4)»; - и иные действующие нормы; | - | Наличие |
|  |  |  | 1.2. | Тип установки | - | Блочный, заводской готовности. Наличие |
|  |  |  | 1.3. | Основное топливо | - | Газ |
|  |  |  | 1.4. | Резервное топливо | - | Отсутствует |
|  |  |  | 1.5. | Телеметрия | - | В соответствии с требованиями ПАО «Газпром газораспределение Уфа», ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» |
|  |  |  | 2. | Расчётные характеристики |  |  |
|  |  |  | 2.1. | Количество линий редуцирования | - | Не менее 2 |
|  |  |  | 2.2. | Максимальное входное давление | МПа | Не более 1,2 |
|  |  |  | 2.3. | Максимальная пропускная способность | м3/ч | Не более 9000 |
|  |  |  | 2.4. | ПСК | - | Наличие |
|  |  |  | 2.5. | Фильтр газовый с ИПД | Шт. | Не менее 2 |
|  |  |  | 2.6. | Габаритные размеры |  |  |
|  |  |  | Длина основания |  | мм | Не менее 7700 |
|  |  |  | Длина блока |  | мм | Не менее 7400 |
|  |  |  | Ширина основания блока |  | мм | Не менее 2200 |
|  |  |  | Ширина блока |  | мм | Не менее 2400 |
|  |  |  | Высота по коньку |  | мм | Не менее 2600 |
|  |  |  | Технологический отсек |  | - | Наличие |
|  |  |  | 2.7. | Продувочные свечи | Шт. | Не менее 4 |
|  |  |  | 2.8. | Категория электроснабжения | - | 3 |
|  |  |  | 2.9. | Количество вводов электрокабеля | Шт. | 1 |
|  |  |  | 2.10. | Диапазон рабочих температур |  | Более (-40-+59) |
|  |  |  | 3. | Комплектация |  |  |
|  |  |  | 3.1. | Освещение ПГБ | - | Наличие |
|  |  |  | 3.2. | Электрощит ПГБ | - | Наличие |
|  |  |  | 3.3. | Отопление ПГБ | - | Наличие |
|  |  |  | 3.4. | Газонепроницаемая перегородка ПГБ | - | Наличие |
|  |  |  | 3.5. | Охранно-пожарная сигнализация | - | Наличие |
|  |  |  | 3.6. | Датчик положения двери | - | Наличие |
|  |  |  | 4. | Дополнительные работы и требования к ПГБ |  |  |
|  |  |  | 4.1. | Молниезащита ПГБ | - | Наличие |
|  |  |  | 4.2. | Заземление ПГБ | - | Наличие |
|  |  |  | 4.3. | Фундаменты ПГБ | Устройство фундамента, рассчитанного в соответствии с существующими нормами | Наличие |
|  |  |  | 4.4. | Сертификация оборудования | - | Рекомендовано оборудование, сертифицированное «ГАЗСЕРТ»; Наличие |
|  |  |  | 4.5. | Благоустройство площадки ПГБ | - | Наличие |
|  |  |  | 4.6. | Ограждение | - | Устройство ограждения «Курай»; Наличие |
| 2. | Устройство газопровода | 2 | 2.1. | Общие данные Г4 (1,2 МПа) |  |  |
|  |  |  | 2.1.1. | Диаметр трубопровода Ду | мм | 100 |
|  |  |  | 2.1.2. | Протяженность | м | В соответствии с проектом |
|  |  |  | 2.1.3. | Способ прокладки | - | Подземная |
|  |  |  | 2.1.4. | Футляры | - | Устройство футляров диаметром до Ду250 в местах проезда автотранспорта. Наличие |
|  |  |  | 2.1.5. | ЭХЗ | - | При необходимости предусмотреть установку электрохимической защиты (ЭХЗ) |
|  |  |  | 2.1.6. | Пригруз газопровода | - | Наличие |
|  |  |  | 2.2. | Общие данные Г2 (0,3 Мпа) |  |  |
|  |  |  | 2.2.1. | Диаметр трубопровода Ду | мм | Не более 200 |
|  |  |  | 2.2.2. | Протяженность | м | В соответствии с проектом |
|  |  |  | 2.2.3. | Способ прокладки | - | Подземная |
|  |  |  | 2.2.4. | Футляры | - | Устройство футляров диаметром до Ду250 в местах проезда автотранспорта |
|  |  |  | 2.2.5. | ЭХЗ | - | При необходимости предусмотреть установку электрохимической защиты (ЭХЗ) |
|  |  |  | 2.2.6. | Запорная арматура | - | Устройство подземных/надземных кранов диаметром до Ду200. Не менее 7 |
|  |  |  | 2.2.7. | Пригруз газопровода | - | Наличие |
| 3. Дополнительные требования к выполнению работ |  | - | 3.1.1. | Работы по прокладки газопроводов Г4, Г2 выполняются в несколько этапов в соответствии с готовностью участков строительства к выполнению работ (устройство временных проездов, пересечение с коммуникациями). |  |  |
|  |  |  | 3.1.2. | Для газопроводов Г4, Г2 предусмотреть систему грузов от всплытия, материал и конструкцию грузов согласовать с Заказчиком. |  |  |