Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию газовой котельной и внутреннего газопровода

1. Наименование объекта закупки: услуги по техническому обслуживанию газовой котельной и внутреннего газопровода.

2. Место оказания услуг: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 14/1.

3. Сроки оказания услуг: с 01 января 2024 ( но не ранее даты заключения договора)  по 31 декабря 2024 года.

в объёмах и сроках, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Правилами безопасности в газовом хозяйстве Российской Федерации, Правилами технической эксплуатации и требованиями безопасности труда в газовом хозяйстве Российской Федерации.

4. Объем оказываемых услуг:

4.1.	Перечень оборудования газовой котельной

- Котел водогрейный газовый – Vitoplex 200 тип SX2/ тепловая мощность 200 кВт., 2 шт.

- Горелка газовая – MG10/1-M-L-LN, 2 шт.

- Счетчик газа (Q=10.0-100.0 нм3/ч), Ду 50 мм – СГ-16М-100-40-С с электронным корректором ЕК-270, датчиком температуры Pt-500, источником питания FE-260, перепадомер ДСП-80В;

-сигнализатор загазованности СТГ 1 (датчики СО, метан);

-Манометр (газ) 0-6 кПа. 3 шт.;

-водоподготовка –автоматическая система дозирования реагентов «Комплексон 6»;

-насосы отопления, ГВС 3 шт.

-ГВС теплообменник пластинчатый №14 РИДАН 2 шт.;

-вентиляция - частотный регулятор PUMPMAN

-котельное оборудование – Щит силовой, манометры, термометры.

-внутренний газопровод низкого давления (200 мм. в.с.).

Режим работы круглосуточно. В летнее время котельная работает только на ГВС

В осенне-зимний сезон отопление, ГВС, вентиляция.

4.2. Техническое обслуживание должно включать в себя:

- осмотр всего оборудования, относимого к тепловой энергоустановке, проверка показаний приборов, контролирующих параметры тепло-, водо-, и газоснабжения;

- осмотр и устранение утечек газа внутреннего газопровода и газоиспользующего оборудования;

- плановое техническое обслуживание, аварийное техническое обслуживание (не зависимо от количества выездов), в.ч. устранение обнаруженных утечек теплоносителя, холодной и горячей воды в помещении котельной;

- текущий ремонт котельного оборудования и внутреннего газопровода;

- проверка работы сигнализации;

- разработка графика ППР (планово-предупредительного ремонта);

- режимная наладка теплоэнергетического оборудования (пуско-наладочные работы, разработка эксплуатационной документации (режимные карты, технологические схемы и инструкции).

5. Требования к оказываемым услугам.

Услуги оказываются согласно:

- правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления;

- общими правилами промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов;

- правилами технической эксплуатации топливных энергоустановок;

- правилами пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в РФ.

Заказчик осуществляет контроль за состоянием работы Оборудования в период между проведением технического обслуживания. В случае поломки оборудования заказчик осуществляет вызов представителя исполнителя круглосуточно по телефону __________________, а Исполнитель обязуется обеспечить выезд сотрудника в течении 2 (двух) дней с момента обращения Заказчика.

До прибытия представителя Исполнителя Заказчик обязан выполнять требования Инструкции по эксплуатации оборудования.

Устранение технических неисправностей Оборудования, возникших в следствие умышленных действий (взлом, вандализм), неправильной эксплуатации, воздействия факторов окружающей среды, естественного износа оборудования, невыполнение предписаний Исполнителя на выполнение работ, обеспечивающих эксплуатацию оборудования в соответствии с требованиями эксплуатационной документации, использование оборудования не по назначению производиться за счет дополнительных средств Заказчика (с составлением акта обследования, дефектной ведомости, подписанных сторонами).

Расходные материалы и запасные части, необходимые для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования оплачиваются Заказчиком

В случае невыполнения или некачественного выполнения Исполнителем услуг по техническому обслуживанию оборудованию Заказчик сообщает ему об этом в письменной форме в течении 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения недостатков.

Исполнитель при исполнении обязательств должен руководствоваться:

-Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (с изменениями и дополнениями);

-Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления";

-Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870 (ред. от 23.06.2011) "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления";

-правилами и инструкциями по охране труда для рабочих и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок и тепловых сетей;

-иной нормативно-технической документацией относящейся к объекту закупки.