Техническое задание
на техническое обслуживание и текущий ремонт интегрированной системы безопасности «Интегра-4D – Планета Земля» и её элементов в ГАПОУ СО «Качканарский горно-промышленный колледж».

1. Место выполнения работ (оказания услуг): 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Качканарский горно-промышленный колледж», 624356 Свердловская обл., г. Качканар, ул. Гикалова д.3, 5, 9, 11.
2. Сроки (периоды) выполнения работ: с 01 марта 2024 года по 31 декабря 2024 года включительно.
3. Общая характеристика объекта:
Настоящее техническое задание определяет требования к выполнению работ, связанных с техническим обслуживанием и текущим ремонтом систем безопасности (пожарная сигнализация, оповещение, управление эвакуацией при пожаре, системы видеонаблюдения и интегрированной системы безопасности программно-аппаратного комплекса «Интегра-4D – Планета Земля» в помещениях Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Качканарский горно-промышленный колледж», (далее ГАПОУ СО «Качканарский горно-промышленный колледж»), расположенных по адресам: г. Качканар, ул. Гикалова д.3, 5, 9, 11.
4. Цели технического обслуживания:
Поддержание работоспособного состояния пожарных систем безопасности, системы видеонаблюдения и интегрированной системы безопасности путем периодического выполнения работ по профилактическому осмотру технического состояния и устранения характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и технологическими регламентами.
5. Содержание работ по обслуживанию и текущему ремонту интегрированных систем безопасности: 
5.1. Организация технического обслуживания и ремонта согласно:

- Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре";

- Правила противопожарного режима Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479;
- ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»

- РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации».

- ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».   

- ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

5.2. Организация и порядок проведения работ:

Работы по ТО должны осуществляться юридическими или физическими лицами, уполномоченными на проведение данного вида работ в соответствии с действующим законодательством.
5.2.1. Техническое обслуживание интегрированной системы безопасности программно-аппаратного комплекса «Интегра-4D – Планета Земля»
	№

п/п
	Тип регламентных работ
	Перечень работ
	Периодичность проведения работ

	1.


	Техническая поддержка программно- аппаратного комплекса (ПАК) «Интегра 4D – Планета Земля»


	Регламентные работ с ПО (бэкапы, обновление ПО)
	Ежемесячно



	
	
	Мониторинг работоспособности программного обеспечения.
	

	
	
	Консультации и решение проблем пользователей.
	

	
	
	Ведение базы знаний инцидентов и передача информации разработчикам ПО
	

	
	
	Восстановление (перепрошивка) ПО системы в случае сбоя (отказа)
	В течение 2 дней

	
	
	Проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ).
	Ежемесячно

	
	
	Внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и управления на АРМ
	Ежемесячно

	
	
	Очистка аппаратных средств, входящих в состав АРМ, от пыли и загрязнений.
	1 раз в полугодие


- В случае выхода из строя оборудования ПАК (компьютера) Заказчик приобретает его за свой счет.

- Восстановление программного обеспечения «Интегра 4D – Планета Земля» выполняет обслуживающая организация, стоимость восстановления входит в техническое обслуживание.

- В случае внесения изменений в архитектурно – планировочные решения (перепланировка помещения), перенос оборудования (пожарные извещатели, кабельная трасса и т.д.), внесение изменений в интегрированную систему «Интегра – 4D – Планета Земля», пусконаладочные работы выполняются за счет Заказчика.

5.2.2. Регламент технического обслуживание системы СПС

	Перечень работ
	Периодичность выполнения работ

	1. ТО ИП, выносных устройств индикации ИП
	Осмотр один раз в 6 мес.
	Контроль функционирования один раз в год

	2. ТО ППКП (в том числе все функциональные модули блочно-модульных ППКП, за исключением модулей ввода, модулей вывода)
	Осмотр один раз в 1 мес.
	Контроль функционирования один раз в 3 мес.

	3. ТО источников бесперебойного электропитания (ИБЭ) технических средств пожарной автоматики
	Осмотр один раз в 1 мес.
	Контроль функционирования один раз в 6 мес.

	4. ТО модулей ввода, модулей вывода
	Осмотр один раз в год
	Контроль функционирования один раз в год

	5. Комплексные испытания на работоспособность СПС
	Один раз в год, но не более 15 месяцев между испытаниями

	6. Замена технических средств СПС
	В соответствии с графиком замены или при необходимости

	7. Ремонт СПС
	При необходимости

	8. Устранение неисправностей, ложных срабатываний, восстановление дежурного режима работы СПС после срабатывания
	При необходимости

	9. Выполнение рекомендаций, изложенных в технической документации производителей технических средств СПС
	В соответствии с технической документацией производителей технических средств СПС


Требования к осмотру технических средств СПС изложены в приложении Г согласно ГОСТ Р 59638-2021.

Обслуживающая организация должна осуществлять круглосуточный прием заявок о неисправностях и ложных срабатываниях СПС. Конкретный способ приема заявок определяется положением договора об оказании данных услуг.

Устранение неисправностей должно осуществляться обслуживающей организацией за время не более 24 ч.

Допускается время устранения неисправности увеличивать до 72 ч, если наличие единичной неисправности не оказывает влияние на работоспособность СПС, т. е. СПС функционирует в полном объеме при наличии неисправности.

На время устранения неисправности, в случаях ремонта СПС, при отключении СПС руководитель объекта (ответственный за обеспечение пожарной безопасности) должен обеспечить силами дежурного персонала объекта визуальное обнаружения пожара на неконтролируемых СПС площадях объекта.

При ремонте отдельных частей СПС или проведении строительных (отделочных) работ в отдельных помещениях допускается отключение ремонтируемых частей СПС или частей СПС, расположенных в зоне проведения строительных работ.

Все события ложных срабатываний должны быть записаны в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, с указанием их причин.

5.2.3. Регламент работ по ТО СОУЭ

 Выполнение регламентных работ по ТО, их наименование и объем должны документироваться в эксплуатационном журнале по ГОСТ Р 54101 применительно к СОУЭ. Журнал должен находиться на объекте защиты, где смонтирована система СОУЭ. Журнал должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатями исполнителя и заказчика.

	Наименование работ
	Периодичность выполнения работ

	1. Обслуживание световых, звуковых и речевых пожарных оповещателей (очистка, протирка и т.п.)
	Периодичность выполнения работ в соответствии с графиком, рекомендациями изготовителей, по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца

	2. Проверка основного и резервного источников электропитания, проверка автоматического переключения цепей электропитания с основного ввода на резервный, проверка работоспособности отдельных компонентов СОУЭ
	Ежеквартально

	3. Проверка работоспособности СОУЭ
	Два раза в год, но не более 7 мес между проверками

	4. Замена технических средств и ресурсных элементов СОУЭ
	В соответствии с графиком замены или при необходимости

	5. Осуществление контроля за исправностью приборов контроля и управления СОУЭ, а также линий связи, обеспечивающих взаимодействие и обмен информацией между компонентами системы пожарной автоматики и СОУЭ
	Круглосуточно


Устранение неисправностей и ложных срабатываний СОУЭ:

 Устранение неисправностей должно осуществляться за время, предусмотренное в договоре

с обслуживающей организацией, но не более 24 ч. при условии, что неисправность не оказывает влияние на работоспособность СОУЭ в целом. Допускается время устранения неисправности увеличивать

до 72 ч. при наличии единичной неисправности, не оказывающей влияние на работоспособность СОУЭ (СОУЭ функционирует в полном объеме), и в случае закупки технического средства для полной замены на срок поставки, но не более 72 ч.

При невозможности устранения неисправности за отведенное время, в случаях ремонта

СОУЭ, ремонта помещений объекта защиты, при отключении СОУЭ руководитель организации принимает необходимые меры по защите объекта от пожаров, в том числе обеспечивает возможность

оповещения людей о пожаре на незащищенных площадях объекта защиты.

При ремонте отдельных частей СОУЭ или отдельных помещений допускается отключение

ремонтируемых частей СОУЭ или частей СОУЭ, расположенных в ремонтируемых помещениях объекта защиты. При необходимости СОУЭ должна быть перепрограммирована (изменен алгоритм работы СОУЭ).

При ложных срабатываниях СОУЭ должны быть выявлены и устранены их причины.

Периодические проверки (испытания) СОУЭ:

- При ежеквартальной проверке отдельных компонентов СОУЭ проверяют не менее 25 % от

общего числа компонентов. Проверке следует подвергать все типы компонентов СОУЭ. Каждый квартал следует проверять разные компоненты СОУЭ

5.3. Оказываемые услуги по текущему ремонту и обслуживанию оборудования интегрированной системы безопасности не должны наносить вред имуществу Заказчика. При оказании услуг должны соблюдаться нормы пожарной безопасности, а также нормы техники безопасности. После текущего ремонта и обслуживания оборудование должно быть безопасным при соблюдении норм и правил, установленных производителем такой техники и определяющих порядок ее эксплуатации. 

5.4. После проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудование систем должно быть исправно, безопасно, готово к использованию по его назначению, указанному в паспорте завода-изготовителя, в тех условиях, в которых оно эксплуатируется. 


5.5. Срок и объём предоставлений гарантий качества по техническому обслуживанию: на установленные запчасти в соответствие с гарантией завода-изготовителя на выполненные работы 6 (шесть) месяцев после подписания без замечаний акта приемки-сдачи услуг.

5.6. Замена деталей в период действия гарантии осуществляется бесплатно, в соответствии с гарантийными обязательствами.

5.7. Работы выполняются в соответствие с требованиями завода-изготовителя, при работах используются только новые, оригинальные (рекомендованные заводом-изготовителем) запчасти, технические жидкости. 

6. Состав технических средств объекта работ:
6.1. Комплексная система безопасности ГАПОУ СО «Качканарский горно-промышленный колледж» по адресу г. Качканар, ул. Гикалова д.3, 5, 9, 11 состоит из следующих блоков: 
Интегрированная система безопасности и её элементы:
Гикалова 3, 5 – Система видеонаблюдения.
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	PUS-154-16-2 PoE коммутатор PUS-154-16-2 18-портовый неуправляемый 802.3af 16*10/100BASE-TX + 2*1000
	шт
	5

	2
	LTV CNM-810 41 Антивандальная IP-видеокамера с ИК-подсветкой
	шт
	11

	3
	LTV CNM-810 44 Антивандальная IP-видеокамера с ИК-подсветкой
	шт
	25

	4
	LTV CNM-610 48 IP-видеокамера с ИК-подсветкой
	шт
	16

	5
	Программное обеспечение "Интегра-видео", 1 канал
	шт
	52

	6
	SNR-UPS-ONRT-1-MPL Источник бесперебойного питания on-line, 1000 VA серии MPL
	шт
	2

	7
	SNR-UPS-BCRT-1-MPL Блок батарей для ИБП 1kVA
	шт
	2

	8
	SNR-UPS-ONRT-3-MPL Источник бесперебойного питания on-line, 3000 VA серии MPL
	шт
	1

	9
	SNR-UPS-BCRT-3-MPL Блок батарей для ИБП 1kVA 
	шт
	1

	10
	SNR-UPS-RK Салазки для крепления в стойку ИБП серии SNR-UPS 
	шт
	6

	11
	SNR-SFP-W35-3 Одноволоконный модуль, SFP WDM 1000Base-BX, разъем SC, рабочая длина волны Tx/Rx: 1310/1550нм, дальность до 3км (6dB)
	шт
	4

	12
	SNR-SFP-W53-4 Одноволоконный модуль, SFP WDM 1000Base-BX, разъем SC, рабочая длина волны Tx/Rx: 1550/1310нм, дальность до 3км (6dB)
	шт
	4

	13
	Сервер в составе:  CPU Intel Core i7-4790K BOX 4.0 GHz/4core/SVGA HD Graphics 4600/1+8Mb/88W/5 GT/s LGA1150 - 1 шт,  Server Case SuperMicro <CSE-745TQ-1200B> Black 8xHotSwap SAS/SATA, Enhanced E-ATX 1200W 4U RM с дверцей - 1 шт,  SuperMicro X10SAT (RTL) LGA1150 <C226> 3xPCI-E Dsub+DVI+HDMI+mDP/TB 2GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III - 1 шт,  Kingston ValueRAM <KVR16LE11L/8> DDR-III DIMM 8Gb <PC3-12800> ECC, Low Voltage, Low Profile CL11 - 2 шт,  HDD 6 Tb SATA 6Gb/s Seagate Surveillance <ST6000VX0001> 3.5" 128Mb - 4 шт,  SSD 160 Gb SATA 6Gb/s Intel DC S3500 Series <SSDSC2BB160G4(01)> 2.5" MLC - 1 шт,  1Gb <PCI-E> DDR-5 Palit <GeForce GT740> (OEM) D-Sub+DVI+miniHDMI - 1 шт,  Logitech Desktop MK120 (Кл-ра,USB+Мышь 3кн,Roll,USB) <920-002561/-002552/-002543> - 1 шт,  40" LED ЖК телевизор Samsung UE40J6390AU (1920x1080, HDMI, MHL, LAN, WiFi, USB, DVB-T2, SmartTV) - 1 шт, Microsoft Windows 8.1 Профессиональная (Windows 8.1 Professional Edition) 32-bit/64-bit Russian 1 License Russia Only DVD (Win Pro 8.1 32-bit/64-bit Russian Russia Only DVD) - 1 шт 
	шт
	1

	14
	SNR-TFC-226080-G Шкаф монтажный напольный SNR 22U 1093*600*800мм (В*Ш*Г), RAL7035
	шт
	2

	15
	SNR-VPC-156060-R Шкаф телекоммуникационный антивандальный 15U 770х560х600 мм (ВхШхГ), неразборный 
	шт
	1

	16
	SNR-ODF-24R-8SC-P Кросс оптический 19" (ШКОС) укомплектованный на 8 SC портов
	шт
	3

	17
	SNR-C5E-19-24 Панель 24 порта RJ-45, категория 5e, неэкранированная, монтаж в 19" конструктив
	шт
	5

	18
	SNR-FB-ORG-2 Кабельный органайзер
	шт
	5

	19
	SNR-TFC-THERM Устройство контроля климата в телекоммуникационном шкафу
	шт
	3

	20
	SNR-SHELF-4F-800 Блок вентиляторов (4 шт.) для шкафов серии TFC глубиной 800мм
	шт
	2

	21
	SNR-SHELF-2F-600 Блок вентиляторов (2 шт.) для шкафов серии TFC глубиной 600мм
	шт
	1

	22
	SNR-BR-08 Панель электропитания 19"(Блок розеток 220V, 3500Вт)
	шт
	3

	23
	SNR-PDR-19 Панель 19" с DIN-рейкой 3U
	шт
	3

	24
	631C10 Автоматический выключатель Tesla Power 1Р 10А 4,5 кА х-ка С 
	шт
	2

	25
	631C25 Автоматический выключатель Tesla Power 1Р 25А 4,5 кА х-ка С
	шт
	1

	26
	MRD10-16 Розетка с заземляющим контактом РАр10-3-ОП
	шт
	3

	27
	SNR-PC-SC/UPC-1m Патчкорды SC-SC/UPC SM, 1 метр
	шт
	6

	28
	SNR-UTP-PC-10 Патч-корд UTP, категория 5е, 7x16 медь, 1.0м
	шт
	53


Гикалова 9, 11 – Система видеонаблюдения.
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	IP- камера видеонаблюдения уличной установки AKS-1903V IP
	шт.
	9

	2
	IP- камера видеонаблюдения внутренней установки AKS-1903V IP
	шт.
	37

	3
	Сетевой коммутатор; 28 портов (24 РОЕ 10/100 Мбит/с +4 порта 10/100/100 Мбит/с)
	шт.
	2

	4
	Видеосервер в комплекте: Материнская плата Supermicro MbD X10SAT-O; Процессор Intel Original Core; Оперативная память DDR3 8Gb ECC Kingston 1600MHz; Жесткий диск HDD 6TB Seagate SATA 6Gb/s; Накопитель SSD 160Gb SATA 6Gb/s intel; Видеокарта Asus GeForce GT 740 Nvidia; Корпус Server Case Supermicro CSE 745 TO 1200B, предустановленное ПО ИНТЕГРА-4D-ПЛАНЕТА Земля" c 3D-Моделью объекта здания, Операционная система Windows 10
	компл.
	1

	5
	Монитор BenQ 24" (TN, LED, 1920*1080, DC12M) GL2450HM/HE
	шт.
	2

	6
	Программное обеспечение "Интегра-видео", 1 канал
	шт.
	51

	7
	Системный блок компьютера Core i7 4770/16Gb/GT740/1Gb/1Tb
	шт.
	1

	8
	Системный блок + монитор (рабочее место)
	шт.
	1

	9
	Источник бесперебойного электропитания INNOVA RT
	шт.
	2

	10
	Батарея дополнительная для IPPON INNOVA RT
	шт.
	4

	11
	Комплект для монтажа INNOVA RT/SMART Wintel II для монтажа ИБЛ в 19" стойку INNOVA RT 1-3 IPPON (650014)
	шт.
	6

	12
	Коннектор RJ-45
	шт
	150

	13
	Патч-панель19", 24 порта RJ-45, категория 5e PP2-19-24-8P8C-C5e-110D
	шт
	2

	14
	Шкаф телекоммуникационный напольный, 19", 18U (600x600), дверь стекло ШТК-М-18.6.6-1ААА
	шт
	1

	15
	Полка для размещения нестандартного оборудования
	шт
	1

	16
	IP Видеокамера HI-IPA300F20POE 3mpx 2,8mm
	Шт
	1

	17
	IP Видеокамера IP-LIRDBASF200 2.8mm POE+AUDIO
	Шт
	1

	18
	IP Видеокамера HI-IPA200S40M 2mpx 4x Zoom POE
	шт
	1

	19
	IP Видеокамера HI-IPA500S40M 5mp 4x Zoom POE
	шт
	1

	20
	IP Видеокамера IP-LBP60SS500 2,7-13.5мм motor 5mpx+POE
	шт
	1

	21
	Неуправляемый POE коммутатор уровня 2, 8 порта 10/100/1000Base-T, 2 порта 1000Base-X (SFP)
	шт
	1

	22
	Неуправляемый POE коммутатор уровня 2, 4 порта 10/100/1000Base-T, 2 порта 1000Base-X (SFP)
	шт
	1


Гикалова 3 – Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	
	
	
	

	
	
	
	

	АРМ Программно-аппаратный комплекс "Интегра 4D-Планета Земля"

	1
	ПО  "Интегра 4D-Планета Земля"
	шт
	1

	2
	ПО "Интегра 4D-Сервер-Клиент"
	шт
	1

	3
	ПО "Интегра 4D-Сервер" модуль интеграция с ОПС Болид
	шт
	1

	4
	Модель трехмерная здания с нанесенными устройствами АПС и СОУЭ в программе 'Интерга-С"
	шт
	1

	5
	Процессор INTEL Core i5 10400F, OEM
Материнская плата GIGABYTE Н410М Н
Устройство охлаждения(кулер) Aerocool Cylon 3
Видеокарта ASUS NVIDIA GeForce GT 1030
Модуль памяти KINGMAX KM-LD4-2666-8GS DDR4 - 8ГБ
Жесткий диск WD Caviar Blue WD10EZEX
Серверный корпус 3U Procase EM306
Блок питания AEROCOOL KCAS PLUS 600, 600Вт, черный
Операционная система Microsoft Windows 10 Professional 32/64 bit  Комплект (клавиатура+мышь) A4TECH KR-8520D, USB, проводной, черный
	компл
	1

	6
	Монитор AOC Value Line 24B1H
	шт
	1

	7
	Принтер последовательный Xerox С230
	шт
	1

	8
	Источник бесперебойного питания IPPON Innova RT1000
	шт
	1

	9
	Кабель соединительный аудио-видео HDMI 15 метров
	шт
	2

	10
	Блок розеток SNR-SMART
	шт
	1

	11
	Коммутатор D-Link DGS-1008MP/B1A 8G 8PoE 125W неуправляемый
	шт
	1

	12
	Удлинитель USB 2.0 A -> A Telecom TUS7049-10м 10 метров
	шт
	2

	13
	Шкаф телекоммуникационный напольный 15U ШРН 15.650
	шт
	1

	14
	Блок вентиляторов для шкафов TFC глубиной 600мм
	шт
	1

	Оборудование АПС

	15
	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-2И исп. 01
	шт
	8

	16
	Преобразователь/повторитель/разделитель интерфейса С2000-ПИ
	шт
	4

	17
	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ
	шт
	5

	18
	Блок контрольно-пусковой С2000-СП1
	шт
	1

	19
	Блок индикации С2000-БКИ
	шт
	2

	20
	Шкаф пожарной сигнализации с резервным источником питания ШПС-12 исп.10
	шт
	5

	21
	Аккумуляторная батарея АБК-12-17А/ч
	шт
	8

	22
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый "ДИП-34А-03
	шт
	142

	23
	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый «С2000-ИП-03»
	шт
	254

	24
	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ
	шт
	22

	25
	Извещатель пожарный дымовой, автономный ДИП-34АВТ (ИП 212-34АВТ)
	шт
	127

	26
	Блок разветвительно-изолирующий "БРИЗ"
	шт
	167

	27
	Блок защитный сетевой БЗС
	шт
	5

	Оборудование СОУЭ

	28
	Прибор управления речевыми оповещателями "Соната-ПУ"
	шт
	1

	29
	Микрофон настольный BLAST ВАМ-120
	шт
	1

	30
	Извещатель ручной ИПР 513-10
	шт
	1

	31
	Трансляционный усилитель "Соната-К-120М"
	шт
	5

	32
	Аккумуляторная батарея АБК-12-12А/ч
	шт
	10

	33
	Громкоговоритель настенный "Соната-Т-Л-100-1/3 Вт"
	шт
	173

	34
	Громкоговоритель настенный "Соната-Т-Л-100-3/5 Вт"
	шт
	50

	35
	Оповещатель охранно-пожарный световой "Выход", Молния-12
	шт
	15

	36
	Оповещатель охранно-пожарный световой "Запасный выход", Молния-12
	шт
	9

	37
	Оповещатель охранно-пожарный световой "Направление движения", Молния-12
	шт
	10

	38
	С2000-СМК IP-68 ЭСТЕТ
	шт
	5


Гикалова 5 – Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	
	
	
	

	
	
	
	

	Оборудование АПС

	1
	ППКУП Сириус
	шт
	1

	2
	Преобразователь/повторитель/разделитель интерфейса С2000-ПИ
	шт
	12

	3
	Блок контрольно-пусковой С2000-СП1
	шт
	1

	4
	Блок индикации С2000-БКИ
	шт
	5

	5
	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-2И исп. 01
	шт
	4

	6
	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ
	шт
	4

	7
	Шкаф пожарной сигнализации с резервным источником питания ШПС-12 исп.02
	шт
	1

	8
	Шкаф пожарной сигнализации с резервным источником питания ШПС-12 исп.10
	шт
	4

	9
	Аккумуляторная батарея АБК-12-17А/ч
	шт
	9

	10
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый "ДИП-34А-03
	шт
	227

	11
	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ
	шт
	35

	12
	Извещатель пожарный пламени адресный инфракрасного диапазона «С2000-Спектрон-207»
	шт
	7

	13
	ТЕСТОВЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ СПЕКТРОН ИТ-08/10/11/15/12-EXD
	 
	1

	14
	Извещатель дымовой линейный С 2000 ИПДЛ исп. 60
	шт
	19

	15
	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый «С2000-ИП-03»
	шт
	6

	16
	Тестер ИПДЛ-152
	шт
	2

	17
	Реле УК-ВК исп. 12
	шт
	1

	18
	Блок разветвительно-изолирующий "БРИЗ"
	шт
	68

	19
	Блок защитный сетевой БЗС
	шт
	6

	Оборудование СОУЭ

	20
	Прибор управления речевыми оповещателями "Соната-ПУ"
	шт
	1

	21
	Микрофон настольный BLAST ВАМ-120
	шт
	1

	22
	Извещатель ручной ИПР 513-10
	шт
	2

	23
	Трансляционный усилитель "Соната-К-120М"
	шт
	5

	24
	Аккумуляторная батарея АБК-12-12А/ч
	шт
	10

	25
	Громкоговоритель настенный "Соната-Т-Л-100-3/5 Вт"
	шт
	92

	26
	Громкоговоритель настенный "Соната-Т-Л-100-1/3 Вт"
	шт
	45

	27
	Оповещатель охранно-пожарный световой "Выход", Молния-12
	шт
	26

	28
	Оповещатель охранно-пожарный световой "Запасный выход", Молния-12
	шт
	1

	29
	Оповещатель охранно-пожарный световой "Направление движения", Молния-12
	шт
	4

	30
	Оповещатель охранно-пожарный световой "Выход", Молния-24
	шт
	11

	31
	Оповещатель охранно-пожарный световой "Запасный выход", Молния-24
	шт
	4

	32
	Оповещатель охранно-пожарный световой "Направление движения", Молния-24
	шт
	2

	33
	Оповещатель световой Маяк-12С
	шт
	12

	34
	С2000-СМК IP-68 ЭСТЕТ
	шт
	5

	АРМ Программно-аппаратный комплекс "Интегра 4D-Планета Земля"

	35
	ПО  "Интегра 4D-Планета Земля"
	шт
	1

	36
	ПО "Интегра 4D-Сервер" модуль интеграция с ОПС Болид
	шт
	1

	37
	ПО "Интегра 4D-Сервер-Клиент"
	шт
	1

	38
	Модель трехмерная здания с нанесенными устройствами АПС и СОУЭ в программе 'Интерга-С"
	шт
	1

	39
	Процессор INTEL Core i5 10400F, OEM
Материнская плата GIGABYTE Н410М Н
Устройство охлаждения(кулер) Aerocool Cylon 3
Видеокарта ASUS NVIDIA GeForce GT 1030
Модуль памяти KINGMAX KM-LD4-2666-8GS DDR4 - 8ГБ
Жесткий диск WD Caviar Blue WD10EZEX
Серверный корпус 3U Procase EM306
Блок питания AEROCOOL KCAS PLUS 600, 600Вт, черный
Операционная система Microsoft Windows 10 Professional 32/64 bit
	компл
	1

	40
	Монитор AOC Value Line 24B1H
	шт
	1

	41
	Комплект (клавиатура+мышь) A4TECH KR-8520D, USB, проводной, черный
	шт
	1

	42
	Кабель соединительный аудио-видео HDMI 10 метров
	шт
	2

	43
	Принтер последовательный Xerox С230
	шт
	1

	44
	ИБП IPPON Innova RT1000
	шт
	1

	45
	Блок розеток SNR-SMART
	шт
	1

	46
	Коммутатор неуправляемый 8 порт
	шт
	1

	47
	Удлинитель USB 2.0 A -> A Telecom TUS7049-10м 10 метров
	шт
	2

	48
	Шкаф телекоммуникационный настенный 22U
	шт
	1

	49
	Блок вентиляторов для шкафов TFC глубиной 600мм
	шт
	1


Гикалова 9 – Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	
	
	
	

	
	
	
	

	Оборудование АПС

	
	ППКУП Сириус
	шт
	1

	
	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-2И исп. 01
	шт
	1

	
	Преобразователь/повторитель/разделитель интерфейса С2000-ПИ
	шт
	6

	
	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ
	шт
	1

	
	Блок контрольно-пусковой С2000-СП1
	шт
	1

	
	Блок индикации С2000-БКИ  исп.02
	шт
	5

	
	Шкаф пожарной сигнализации с резервным источником питания ШПС-12 исп.02
	шт
	2

	
	Аккумуляторная батарея АБК-12-17А/ч
	шт
	6

	
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый "ДИП-34А-03
	шт
	108

	
	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ
	шт
	23

	
	Извещатель дымовой линейный С 2000 ИПДЛ исп. 60
	шт
	3

	
	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый С2000-ИП-03
	шт
	9

	
	Тестер ИПДЛ-152
	шт
	1

	
	Блок разветвительно-изолирующий "БРИЗ"
	шт
	50

	
	Блок защитный сетевой БЗС
	шт
	3

	Оборудование СОУЭ

	
	Прибор управления речевыми оповещателями "Соната-ПУ"
	шт
	1

	
	Микрофон настольный BLAST ВАМ-120
	шт
	1

	
	Трансляционный усилитель "Соната-К-120М"
	шт
	2

	
	Аккумуляторная батарея АБК-12-12А/ч
	шт
	4

	
	Громкоговоритель настенный "Соната-Т-Л-100-3/5 Вт"
	шт
	21

	
	Громкоговоритель настенный "Соната-Т-Л-100-1/3 Вт"
	шт
	20

	
	Оповещатель охранно-пожарный световой "Выход", Молния-12
	шт
	10

	
	Оповещатель охранно-пожарный световой "Запасный выход", Молния-12
	шт
	1

	
	Оповещатель охранно-пожарный световой "Направление движения", Молния-12
	шт
	2

	
	Оповещатель охранно-пожарный световой "Выход", Молния-24
	шт
	10

	
	Оповещатель охранно-пожарный световой "Запасный выход", Молния-24
	шт
	3

	
	Оповещатель охранно-пожарный световой "Направление движения", Молния-24
	шт
	3

	
	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 24КП
	шт
	1

	
	С2000-СМК IP-68 ЭСТЕТ
	шт
	1

	АРМ Программно-аппаратный комплекс  "Интегра 4D-Планета Земля"

	
	ПО  "Интегра 4D-Планета Земля"
	шт
	1

	
	ПО "Интегра 4D-Сервер" модуль интеграция с ОПС Болид
	шт
	1

	
	ПО "Интегра 4D-Сервер-Клиент"
	шт
	1

	
	Модель трехмерная здания с нанесенными устройствами АПС и СОУЭ в программе 'Интегра-С"
	шт
	1

	
	Процессор INTEL Core i5 10400F, OEM
Материнская плата GIGABYTE Н410М Н
Устройство охлаждения(кулер) Aerocool Cylon 3
Видеокарта ASUS NVIDIA GeForce GT 1030
Модуль памяти KINGMAX KM-LD4-2666-8GS DDR4 - 8ГБ
Жесткий диск WD Caviar Blue WD10EZEX
Серверный корпус 3U Procase EM306
Блок питания AEROCOOL KCAS PLUS 600, 600Вт, черный
Операционная система Microsoft Windows 10 Professional 32/64 bit
	компл
	1

	
	Монитор AOC Value Line 24B1H
	шт
	1

	
	Комплект (клавиатура+мышь) A4TECH KR-8520D, USB, проводной, черный
	шт
	1

	
	Коммутатор неуправляемый 8 порт
	шт
	1

	
	Принтер последовательный Xerox С230
	шт
	1

	
	Шкаф телекоммуникационный напольный 22U
	шт
	1

	
	ИБП IPPON Innova RT1000
	шт
	1

	
	Блок вентиляторов для шкафов TFC глубиной 600мм
	шт
	1

	
	Модуль подключения нагрузки МПН
	шт
	26


Гикалова 11 – Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	
	
	
	

	
	
	
	

	Оборудование АПС

	
	ППКОП Гранд Магистр
	шт
	3

	
	Извещатель дымовой
	шт
	361

	
	Извещатель тепловой
	шт
	123

	
	Извещатель ручной
	шт
	43

	
	Источник бесперебойного питания
	шт
	3

	Оборудование СОУЭ

	
	Блок речевого оповещения
	шт
	6

	
	Модуль оповещения
	шт
	52

	
	Оповещатель охранно-пожарный световой, Молния-12
	шт
	43


7. Условия выполнения работ
7.1. Техническое обслуживание проводится силами и средствами Исполнителя.
7.2. Исполнитель должен приступать к устранению неисправностей согласно п. 6 с момента получения заявки от Заказчика (персонала Заказчика).

7.3. Плановое техническое обслуживание осуществляется по рабочим дням с 8:00 до 17:00 часов, исходя из восьмичасового рабочего дня и пятидневной рабочей недели.
8. Порядок сдачи и приемки результатов оказания услуг
8.1. Составление и представление Заказчику ежемесячных актов выполненных работ.

9. Гарантийные обязательства:
9.1. Исполнитель должен гарантировать надлежащее качество выполнения работ при исполнении Договора;
9.2. Срок гарантийных обязательств по настоящему Договору составляет 12 месяцев с даты подписания. Сторонами акта выполненных работ.
10. Требования к технике безопасности и охране труда при оказании услуг (выполняемых работ), а также квалификации:
10.1. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов.

10.2. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя, выполняющего работы.

10.3. Наличие лицензии МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

10.4. Наличие действующего сертификата о прохождении обучения на право устанавливать, инсталлировать и обслуживать системы «Интегра-С» в Уральском Федеральном округе: Интегра 4D – Планета Земля, Интегра – Видео, Интегра – СКД. (предоставить копии сертификатов)
10.5. Наличие у исполнителя возможности круглосуточного приема заявок на ремонтные работы по телефонной линии.

