Приложение №1
Опросный лист 
на поставку блочной комплектной трансформаторной подстанции 

2БКТП мощностью 630кВА напряжением 6/0,4кВ
	№ п/п
	Наименование и тип оборудования
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Блочная комплектная трансформаторная подстанция типа 2БКТП-630/6/0,4-14-У1 (с возможностью переоборудования трансформатором 1000кВА)
	комплект
	1

	1.1
	Строительная часть из монолитного железобетона (длина от 4920 мм. до6500мм). В заводских условиях смонтированы внутренний контур заземления, цепи освещения, выполнены внутренняя и наружная отделка., в том числе:
    - Ворота для трансформаторного отсека - 1 шт.
    - Дверь - 1 шт.
    - Стеновые жалюзи - 1 комплект
    - Печь электрическая ПЭТ-4 - 1 шт.
	шт.
	2

	1.2
	Кабельный блок высотой не менее 1650мм (длина от 4840 мм, под БКТП) с подготовкой под заходы кабелей по всему периметру подстанции (ослабленные сечения), в том числе:
    - Маслосборник металлический для кабельного блока высотой 1650 мм, регулируемый по высоте - 1 шт.
	шт.
	2

	1.3
	КРУЭ СТЭП 6 (10кВ) CСVC (РЗА IKI-35, УТКЗ - 1шт.), в том числе:
    - УТКЗ - 1 шт.
    - Фазировщик 
    - Комплект расширения моноблока (бушинги) - 1 шт.
	шт.
	2

	1.4
	Распределительный шкаф низкого напряжения РШНН-1600-У3 с алюминиевой ошиновкой (стойка ввода), в том числе:
    - Выключатель нагрузки CSSD 1250А 3P межполюс. 140 мм с ручкой управления на дверь и штоком - 1 шт.
    - Авт. выкл.ESQ ВА99-40A 3D M0C0S0 M 1600A (с корзиной, 3пол. 1600А, 65 кА, тип реле М, ширина 375) - 1 шт.
    - Трансформатор тока ТШЛ-0,66-III-2 1500А 0,5S - 3 шт.
    - Амперметр EC72, вольтметр Э8030М1, переключатель вольтметра КПУ11-10/3186  компл.(3+1+1) - 1 компл.
	Комплект
	2

	1.5
	Распределительный шкаф низкого напряжения РШНН-1600-У3 с алюминиевой ошиновкой (стойка отходящих линий), в том числе:
    - Авт. выкл. BA 88-40/400M 3P E2 F 160-400A 70kA 400 AC ESQ стац. - 2 шт.
    - Авт. выкл. BA 88-40/250M 3P E2 F 100-250A 50kA 400 AC ESQ стац. - 4 шт.
	шт.
	2

	1.6
	Распределительный шкаф низкого напряжения РШНН-1600-У3 с алюминиевой ошиновкой (стойка отходящих линий), в том числе:
    - Авт. выкл. BA 88-40/250M 3P E2 F 100-250A 50kA 400 AC ESQ стац. - 1 шт.
    - Авт. выкл. BA 88-40/125M 3P E2 F 40-100 50kA 400 AC ESQ стац. - 1 шт.
    - Авт. выкл. ВА 88-37/ 63L 3P TMF 20А 25кА 415 АС ESQ стац. - 1 шт.
    - Вторичные (измерительные) цепи учета на один фидер  (кабель 4*ВВГнг-LS 3*2,5) - 1 шт.
    - Трансформатор тока ТТК-30-100/5А-5ВА-0,5S-УХЛ3-КЭАЗ - 1 комплект
	Комплект
	2

	1.7
	Панель учета ШУС-1-8-IP00-У3, в том числе:
    - Испытательная коробка типа КИ-10 и провода подключения счетчиков - 1 шт.
    - Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN - 1 шт.
	шт.
	1

	1.8
	ЯСН тип 4 СТЭП (с ТН 36 В, с датчиком температуры)
	шт.
	1

	1.9
	Комплект адаптеров КИА-24 на сечение 70-300 мм2 (в комплекте три однофазных адаптера)
	комплект
	8

	1.10
	Комплект ВВ перемычек РУВН/Тр-р (6 перемычек)
	комплект
	1

	1.11
	Комплект ВВ перемычек секционирование РУВН (3 перемычки)
	комплект
	1

	1.12
	Жесткая ошиновка 0,4кВ 1600А для 2БКТП
	шт.
	1

	1.13
	Трансформатор ТМГ-630 Д / Ун-11                 
	шт.
	2


План расположения оборудования
[image: image4.jpg]4970

50

4920

4920
1680 3030
R
4? 777777 A9HO
[hat
= Lo e
o) 2000
g 0 o
g5 20 i | |
E 15 2000
. T
e e
I 1
T
rj] EKZ
“ T — U
& I | |
o © v m | o] -— > | o unz
05®
C [ |l — Te T
a0 L L
(— —
e

| Yovg

2 woug

M/n | flos. oom Haumenobanue Kon. | Mpumevanue
T T2 [Tpancoopmamep TH 630/6/0 2
2 ant__|xeu3 crn [
3 A [ew cn [
B 421 [Ukag muaxozo sanpaxewus PURH-01-9-1600-33 [
5 422 |liag wuswozo wanpaxensa PUH -02-9-1600-93 [
7 A2 |Auwe cobentemn npxd B
B W5 |Ukag cpedemt besanacuocmu [
0 | B EKz[Koutexmap 2
O ASHO | Auux gnpabienus napgxvozo oceuerus l
2 A |Navens yena USC-1-8-P00-33 l





Внешний вид
[image: image1.png]A 5
————
/.. [ -
af ‘ & f { &
.. 1
—
000 000, || 000 Doo 00| 00 00 00 (00
1009669 J1. 605659 69 69 b4l 63 65




[image: image2.png]AL
. EE—
000 000 || 000 000
QOO0 VOO QOO QOO

r
{
¥
00 [0Q 00 ©Q (09
L1 o0 ©od 00 00 «©d




[image: image3.png]© I
;
/
N n PY 04 k8.
\
N
0 RS
& x
;
2
- @ PY104B
\
N
& —
7
ob





Схема НН
[image: image5.jpg]AR — ® AHZ
(Feggps 730 AMZ]
mravsncn fws == i e bl T E0/06/04 18
aa0/e [
P S e | B 20 125
st (LS
AT AL3IT
ABT | | AR
T T - - r—rTr - T T
| | e
o e | | BA9-404 30
HOCOSO M 1600 S s s0A [L I YN HOCISO H 1600
optioin | | optidn
Bhe3-202-4x Big3-202-9XM3
I I 1o
™I Tais [R00) 3 B, a2 - Taze
Tun-o66-11-2 (o) seut I ‘ st =~ = O D=runoge-n-2
1500/5A 055 BASs3Y | | fiasEal 1500/54 055
. “on 3,
AL Goxa | | ok AT
T ‘ I . I I I . I I I l : I. I I I I ‘ I . I I I ‘ I
| aporr |
pen__ - - N N | [0 O SN A S P S - |
2XMI-1x25 | | i 2XMr-1x25
0 ) 0 O R P B T 2 W S W 0 2 WS R
Tun annapama 3133|3133 |3 |3|8=58 |83 313|333 |5 |35 (8288 |%8|¢%
Fowin mox, & 250 | 250 | 50 | w0 | woo | w0 | 0 | w0 [ m | - | - | - 750 | 250 | 250 | a0 | oo | w0 | s0 | w0 [ w0 | - | - | -
Tox anabvod benab_| 70 | 250 | 70 | 0 | 35 | 38 | | w0 | w | - | - [ - 0 [ 20 | 0 | 0 | e | w0 | 0 [ w0 [ | - | - | -
Thancoapranop moxa
mesonosaseanss| - | - |- | o[ < || -]+ |-]-]- [ O R I I I O
oK
- =
op yiena EE NS | O (PR (R ey SR (PSR (I [ ) PR VR ([ | (N R O O (S e
——amt | —— a2
o N I e e e T e S J i S T





Схема ВН
[image: image6.jpg]MNopadkoBul Homep wkaga

Hanpsxewe, xB. 6

Homunanwi mox chopi wun, A 630

Cxema nepuswux coedunenu
KPy3 12N

)

@ik

®ih

s

g4t

@ik
®ih

@ik

®ih

Hazbanue sveiu

Btod

on

To-pt

[

Bhoaz

onz

Tp-p2

[

Hoep cxerst 2natwx uened

v

v

Tun

B

BH

[

B

el

BH

Cunobal

BH

Buxnouamens | Honumanuud mox, A

630

620

630

630

620

60

630

620

Tox omknovenus, kA

0

2

2

F

2

«

2

0

Homunanusuis mox, A
Pazneduumens

630

630

To 1C, kA

B

)

flamuux moka

KI-LUM

KI-LUM

Tpancgopramopu moxa HI

TpacgopManops Kanpxenus

Ozpanusumenu nepewanpaxenua OfHn -10/12/500

O2panusumenu nepewanpsxewun kpanoD Kadened
ONtn-6/7,2/500

Bonsmmenp, anwepHenp, yCmpOGCBo ukdukauus

3

K-35

K-35

Cuemuuxu 3nexmposwepzuu (6 W)

Cevene xabenn

ANBBa-LS
30(1695/25)

ANBBz-LS,
31(1260/50)

ANBBz-LS,
3(1x95/25)

AMBBz-LS.
31(1x260/50)

UTK3 SK/600-SE/(20)

KH

¥

+

+

B

Kamyuxa omkosenun

Momopwais npubod

Kadenwwi adanmep

3M Snoxupobra 3P

Pene

Anonoumenso | scxpammens

Konnnexn pacuupenus (wa 1 MowoSnox)

Mawomemp (wa 1 nowoSnox)

OBo2ped sweiu

e 31 ucnumanus kadened

6ok numanus Nuon K

@asupobuux





