«Утверждаю»

Генеральный  директор

АО «Ногинсктрастинвест»

_________ Фокин А.С.

«___»  __________ 2024.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию оборудования котельной, предназначенной для теплоснабжения детского сада.

1. Заказчик:

Наименование:  Акционерное общество «Ногинская муниципальная инвестиционно-трастовая компания» (АО «Ногинсктрастинвест»).

Адрес: 14200, Московская область, г. Ногинск, Больничный проезд, д. 5.

Контактный телефон: 8(49651) 95-000

Адрес электронной почты: 5195000@gmail.com

2. Место оказания услуг:

Блочно-модульная котельная по адресу: Московская область, Богородский городской округ, г. Электроугли, пересечение ул. Ореховая и ул. Рогожская.

3. Предмет закупки: оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования блочно-модульной котельной включающего в себя:

- техническое обслуживание внутреннего газопровода среднего давления Ду 100,50,25,15 протяженностью 18п.м. и газового оборудования котлов;

- техническое обслуживание газорегуляторной установки (ГРУ) котельной с узлом учёта газа;

- техническое обслуживание трёх водогрейных котлов Buderus GE315 с комбинированными горелками «газ-дизельное топливо» «Elcо» VGL 2.120 с блоком автоматики горелочных устройств и автоматизации (автоматики безопасности и контроля управления котельной);

- техническое обслуживание системы контроля загазованности котельной;

- техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации;

- техническое обслуживание водоподготовки (ХВП) котельной.

4. Основные требования при оказании услуг по техническому обслуживанию:

Исполнителю запрещается привлечение иностранных граждан без регистрации на территории РФ и лиц без гражданства к выполнению работ. Не допускается выполнение работ субподрядными организациями.

Исполнитель гарантирует выполнение работ в соответствии с ФЗ от 21.07.1997г. №116-ФЗ

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Правилами

технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Минэнерго

РФ №115 от 24.03.2003г., Правилами безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утверждёнными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 542 от 15.11.2013г. и другими нормативными документами, действующими в области промышленной безопасности ОПО, а также инструкциями заводов изготовителей оборудования и приборов.

Исполнитель гарантирует наличие действующих документов на осуществление соответствующих работ и наличие аттестованного персонала в соответствии с требованиями,

действующими в Российской Федерации.

Персонал Исполнителя должен иметь необходимую квалификацию и достаточный опыт работ по предмету договора.

Во время проведения работ на котельных Исполнитель обязуется:

- своевременно и в полном объеме вести соответствующие журналы производства работ;

- согласовывать с Заказчиком, время и место проведения текущих работ;

- складирования материалов и оборудования, используемого во время работ, не должно загромождать помещения и мешать работе котельной.

Все работы должны быть организованы так, чтобы не препятствовать работе котельной.

5. Техническое обслуживание газового оборудования, систем и устройств котельных Заказчика включает в себя следующие виды работ:

- ежемесячное техническое обслуживание газового оборудования, при необходимости ремонт;

- периодическая проверка системы автоматического контроля загазованности котельной;

- проверка работы щитов и систем автоматики безопасности и управления котельной;

- проверка работы автоматической противопожарной системы;

- проверка работоспособности химводоподготовки котельной;

- производство контроля за работай оборудования с записями в журнале ремонтных работ.

6. Объем и периодичность оказываемых услуг.

6.1.Ежемесячное техническое обслуживание  горелок и автоматики регулирования горелок:

- внешний осмотр;

- проверка работы (ревизия);

- чистка заборного устройства воздуха и воздушной заслонки;

- проверка зазоров запальных электродов горелок, чистка запальных электродов при необходимости;

- очистка горелок, проверка закрепления факельной головки и крыльчатки вентилятора;

- проверка состояния топливного фильтра и фильтров горелок.

6.2. Ежемесячное обслуживание котлов:

- проверка электрических присоединений котла;

- проверка функционирования автоматики  котла;

- проверка устройств автоматического регулирования;

- проверка установок сервопривода заслонок, при необходимости проведение их регулирования;

- проверка правильности показаний котловых манометров с посадкой на «ноль»;

- проверка функционирования автоматики котла;

- проверка режима работы котлов с использования газоанализатора. Сравнение полученных данных (распечаток) с режимной картой. При необходимости настройка режима работы котлов в соответствии с режимной картой.

6.3. Ежемесячная проверка состава уходящих газов при работе котлов на природном газе:

- контроль сжигания топлива, с измерением СО», СО, О2, NOх, температуры уходящих газов и тяги газоанализатором;

- регулировка горелок при отклонении показаний отданных, указанных в режимных картах котлов.

6.4. Ежемесячная проверка контроля загазованности:

- проверка сигнализаторов СО, СН4;

- проверка срабатывания сигнализаторов загазованности котельной.

6.5. Ежемесячный визуальный наружный осмотр дымоходов котлов и проверка наличия тяги.

6.6. Замена неисправных деталей и узлов – по мере необходимости.

6.7. Ежемесячная проверка герметичности внутреннего газопровода.

6.8. Проверка системы химводоподготовки.

6.9. Ежемесячное обслуживание оборудования узла учета расхода природного газа  и системы телеметрического контроля АУСПГ природного газа:

- проверка работоспособности корректора, настройка (при необходимости);

- проверка целостности измерительных цепей, устранение нарушений;

- проверка показаний измерений датчика давления, настройка (при необходимости);

- проверка показаний измерений датчика температуры, настройка (при необходимости);

- проверка прохождения счетных импульсов, настройка (при необходимости);

- проверка уровня масла в счетчике, доливка (при необходимости);

- проверка герметичности соединений на предмет утечек;

- проверка, настройка функционирования локальной печати;

- проверка работоспособности оборудования шкафа телеметрии Аксон XL.

6.11. Ежегодное техническое обслуживание:

- работы по подготовке оборудования котельной к отопительному сезону;

- чистка топки котлов, горелочных устройств;

- ремонт или замена вышедшего из строя оборудования (горелочного устройства, котловой автоматики, контрольно-измерительных приборов, приборов технического учета);

- ревизия газовых фильтров (при необходимости прочистка и промывка);

- настройка горелочных устройств.

6.12. Оплата Заказчиком затрат Исполнителя, связанных с необходимостью повторных выездов для завершения оказания Услуг по заявкам по причинам (не организован допуск к Оборудованию, отсутствует уполномоченный представителя Заказчика, а также возникли иные обстоятельства, препятствующие оказанию Услуг), независящим от Исполнителя, производится в соответствии с п. 2.1.2 Договора. В том же порядке оплачиваются Заказчиком и выезды Исполнителя на Объект, при которых неисправность Оборудования была не подтверждена.

6.13. Перечень операций, составляющих плановое Обслуживание (раздел 1 Приложения № 6 Договора), расчетные элементы цены услуг (раздел 2 и раздел 3 Приложения № 6 Договора) и состав обслуживаемого Оборудования (Приложение № 7 Договора) могут быть изменены по взаимному соглашению Сторон путем подписания дополнительных соглашений.

6.14. В случае, если восстановление исправности Оборудования требует замены комплектующих элементов Оборудования и затрат материалов, их стоимость оплачивается Заказчиком отдельно от цены Услуг, за исключением случаев бесплатной замены комплектующих элементов по ранее данной Исполнителем на них гарантии.

6.15. Оплата использованных Исполнителем для восстановления исправности Оборудования комплектующих элементов и материалов производится Заказчиком на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки услуг, оказанных по заявкам (Приложение № 9 Договора,), по выставленному Исполнителем счету в срок, не позднее 5 (пяти) банковских дней с даты получения Заказчиком счета и вышеуказанного Акта.

7. Техническому обслуживанию подлежит следующее оборудование и устройства:

- газовые котлы «Buderus Logano GE» с горелками TLCO VGL 2.210 и газовым оборудованием – 3шт.;

- газовое оборудование газорегуляторной установки котельной (ГРУ) – 1шт.;

- внутренний газопровод от ввода до опуска к горелкам – 18 п.м.;

- общекотельная автоматика с диспетчеризацией – 1 шт.;

- котловая  и контурная автоматика – 1 шт.;

- узел учета тепла – 1 шт.;

- узел учета природного газа – 1шт;

- система химводоподготовки – 1 шт.;

- система газосигнализации – 1 шт.;

- оборудование шкафа телеметрии «Аксон-XL» с принтером – 1 шт;

- автоматическая пожарная сигнализация – 1шт.

8. Техническое обслуживание котельной включает:

- визуальный осмотр оборудования в рабочем состоянии;

- техническое обслуживание, оборудования и котлов, настройку газовых горелок;

- проверку состояния газопровода;

- при необходимости устранение дефектов, замену неисправных деталей и узлов;

- диагностика системы загазованности и другое.

9. Требования к качеству и безопасности выполнения работ:

9.1. Качество выполненной Исполнителем  работы должно соответствовать  требованиям, обычно предъявляемым к работе соответствующего рода. Предлагаемые к использованию материалы должны удовлетворять требованиям соответствующих ГОСТ, быть сертифицированы и удовлетворять другим требованиям российского законодательства.

9.2. Исполнитель может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

9.3. Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

Исполнитель обязан соблюдать нормы и правила пожарной безопасности, выполнять правила техники безопасности на рабочих местах в соответствии с требованием Трудового Кодекса РФ (ст.214),ППБ-01-03 и другими действующими нормативными документами.

9.4. Мероприятия по охране труда – охрана  труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, нарядов-допусков и распоряжений, выполнением мероприятий по  коллективной защите работающих (ограждение, освещение, защитные и предохранительные устройства). Исполнитель обязан обеспечивать  безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ.

9.5. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, механизмы и инструмент, предназначенные для конкретных условий.

9.6. К работам с применением электрифицированного и механизированного инструмента допускаются лица, прошедшие производственное обучение и имеющие соответствующие удостоверения на право пользования им.

9.7. Обеспечение пожарной безопасности при производстве работ должно быть организовано в соответствии с требованиями:

- Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»;

- СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;

9.8. Иметь следующее оборудование, необходимое для выполнения работ:

- слесарный инструмент;

- газоанализаторы (течи искатель, анализатор газовых дымов);

-  поверочные смеси;

- контрольно-измерительное оборудование.

10. Персонал, проводящий обслуживание оборудования, должен быть обязательно аттестован согласно:

10.1. 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от   21.07.1997 г.»;

10.2. Технического  регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением ПП РФ № 870 от 29.10.2010 г.;

10.3. Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденных приказом № 542 от 15.11.2013 г.;

10. 4. Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением;

10.5. ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация».

10.6.  Правила устройства электроустановок;

10.7.   ПЭЭП «Правила эксплуатации электроустановок потребителей».

11. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества.

11.1. Исполнитель должен гарантировать бесперебойную и безаварийную работу обслуживаемого оборудования с 20.06.2024г. по 19.06.2025г.

Основой нормальной работы оборудования  котельных должны быть планово-предупредительные мероприятия, проводимые Исполнителем согласно графику выполнения работ.

11.2. Исполнитель при установлении неисправности в работе систем обязуется устранить её в

течение 8 часов. Время прибытия специалистов по аварийным заявкам - 4часа.

11.3. Оборудование и запасные части должны быть сертифицированы и соответствовать ГОСТ.

11.4. На все оборудование подлежащее замене распространяется гарантийное обязательство фирмы изготовителя, на монтаж – фирмы, осуществлявшей монтаж системы. В соответствии с этим гарантийное обслуживание должно осуществляться без нарушения режима эксплуатации оборудования, находящегося под гарантийными обязательствами.

- ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Исполнитель производит Обслуживание по заявкам Заказчика в случае обнаружения неисправности Оборудования.

12.1. Заявки Заказчик подает:

- посредством электронной почты с уведомлением о прочтении на адрес: ______________Прием - круглосуточно. Обработка – с 9.00 до 17.30 по рабочим дням;

- по телефону: 8 (000) 000-00-00. Прием - с 9.00 до 17.30 по рабочим дням;

- по факсу: 8 (000) 000-00-00, доб. 0000. Прием – круглосуточно. Обработка – с 9.00 до 17.30 по рабочим дням.

- аварийные заявки (В НЕРАБОЧЕЕ И РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ) по телефонам:

- 8 (000) 000-00-00 главный инженер _________________. Прием – круглосуточно;

-   8  (000)  000-00-00 зам. главного инженера __________. Прием - круглосуточно.

Время прибытия специалиста по аварийной заявке – 4 часа.

12.2. Заявка должна содержать:

12.2.1. дату и время обнаружения неисправности;

12.2.2. наименование и адрес Объекта, контактную информацию Заказчика (фамилию, имя, отчество, номера стационарного и мобильного телефонов и факса, а также адрес электронной почты лица, ответственного за эксплуатацию Объекта);

12.2.3. описание неисправности Оборудования;

12.2.4. иные, относящиеся к делу, сведения.

12.3. В случае подачи заявки по телефону, электронной почте соответствующая заявка на проведение технического обслуживания Оборудования в письменном виде, оформленная по согласованной Сторонами форме (Приложение № 10 к Договору), передается представителю Исполнителя при его прибытии на Объект Заказчика.

12.4. Исполнитель в течение 1 (Одного) рабочего дня после обработки заявки производит планирование оказания Услуг по заявке и согласовывает план с Заказчиком.

12.5. Плановое обслуживание проводится в течение рабочего времени (с 9.00 до 17.30 ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней).

12.6. Оказание Услуг за пределами установленной в п. 3.9 Договора продолжительности рабочего времени осуществляется в экстренных случаях при соответствующем обращении в заявке Заказчика и оплачивается в соответствии с Перечнем расчетных элементов услуг (п. 4 и п. 5 раздела 2 Приложения № 6).

12.7. После осмотра неисправного Оборудования Исполнитель, в присутствии уполномоченного представителя Заказчика, вносит сведения в Акт выезда специалиста (Приложение № 8), в котором указывает состояние Оборудования, обнаруженные неисправности, рекомендации по восстановлению Оборудования. Представители Сторон подписывают оба экземпляра Акта, по одному экземпляру для каждой Стороны.

12.8. Подписание представителем Заказчика соответствующего Акта выезда специалиста (Приложение № 8) является выражением Заказчиком согласия с предложенными Исполнителю мерами по восстановлению исправности Оборудования.

В случае несогласия представителя Заказчика с предлагаемыми Исполнителем мерами по восстановлению исправности Оборудования, он может отразить его в Акте выезда специалиста в разделе «Претензии».

В случае если для восстановления исправности Оборудования Исполнитель будет вынужден производить поиск и закупку необходимых оборудования и материалов, понесенные им затраты включаются в цену Обслуживания, проводимого по заявкам.

12.9. Выполнение Обслуживания по заявкам оформляется путем подписания представителями Сторон Акта выезда специалиста (Приложение № 8 к Договору). Акт оформляется в день выезда в 2 (Двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны, и подписывается представителями Сторон. В случае возникновения разногласий при оформлении Акта, несогласная Сторона вправе отразить в нем свое особое мнение.

12.10. Услуги по организации поверки и калибровки средств измерений Оборудования узлов учета расхода природного газа (п. 1.2 Договора) Исполнитель оказывает на основании заявок Заказчика, при этом поверка и калибровка средств измерений Оборудования проводится силами специализированных организаций, аккредитованных на право проведения поверочных и калибровочных работ.

Услуги по организации поверки и калибровки средств измерений Оборудования, оказанные по заявкам Заказчика, включаются в Акт сдачи-приемки услуг (Приложение №7).

Главный инженер                                                                                     А. С. Кропотов