Техническое задание

на приобретение шкафа управления с частотным преобразователем ESQ-770-4T3150G/3550P или эквивалент, двумя насосами на 315 кВт каждый, с устройством плавного пуска на участке котельная №3 МУП «ВКС»

1. Система управления должна обеспечивать управление двумя насосными агрегатами марки 1Д1250-63 с асинхронными электродвигателями номинальной мощностью 315 кВт, напряжением 380, установленными в машинном зале котельной №3, МУП «ВКС».

2. Система управления должна быть выполнена в виде шкафа одностороннего обслуживания, включающей оборудование, с характеристиками, указанными в Таблице 1.

3. Характеристики оборудования:

Таблица 1

| Наименование параметра(функция) | Требуемое значение параметра, наличие функции |
| --- | --- |
| Система управления должна обеспечивать выполнение следующих функций: | -поддержание заданного давления в системе подачи теплоносителя потребителям, путем изменения частоты вращения двигателя. -автоматическое подключение и запуск второго насосного агрегата, при аварийном отключении первого насосного агрегата. -управление насосными агрегатами должно переводиться в ручной режим в случае выхода из строя оборудования плавного пуска. |
| Пульты управления | в виде панелей с кнопками, либо сенсорной панелью оператора (приоритет). |
| Напряжение питающей сети, В | ~380 В/50 Гц, 3 фазы |
| Наличие шкафа управления работой насосов, щитами управления и защиты. | Соответствие |
| Характеристики контроллера управления и защиты: |  |
| Напряжение питающей сети, В | 380 |
| Два режима работы: | ручной/автоматический |
| Плавный разгон /плавный останов насоса | задается в настройках частотного преобразователя для каждого из насосов |
| Организована смена по наработке по количеству моточасов насосов для равномерного износа двигателей | Соответствие |
| Блокировка включения насоса при аварии насоса | Соответствие |
| Резервный насос включается в случае: | 1. Аварии основного насоса. 2. Превышение заданных параметров для первого насоса. |
| Защита оборудования при коротком замыкании | Соответствие |
| Индикация: | сеть, работа/авария каждого насоса, давление |
| Свето-звуковая сигнализация | Наличие |
| Общие требования и характеристики шкафа управления |  |
| Напряжение питания | ~380 В, 50 Гц |

| Наименование параметра (функция) |  | Требуемое значение параметра, наличие функции |
| --- | --- | --- |
| Количество насосов-предусмотреть подключение |  | Не менее 2 шт |
| Тип управления электродвигетелем насоса |  | частотный преобразователь ESQ-770-4T3150G/3550P или эквивалент Мощность (кВт): не менее 315 Мощность подключаемого двигателя (кВт): не менее 315/355 Напряжение (В): 380 Выходной ток (А): не более 600/660 Степень защиты (IP): не ниже 20 Протокол связи ModBus: наличие Работа с энкодером: опционально Тип нагрузки: тяжелая Тип нагрузки: общепромышленная Дискретные входы: не менее 6 Габариты (ШхВхГ, мм): не менее 725x1045x390 Протокол Profibus DP: опционально Съёмный пульт: наличие Тип электродвигателя: трехфазный |
| Исполнение шкафа |  | общепромышленное |
| Климатическое исполнение |  | Не ниже УХЛ4 |
| Степень защиты |  | Не ниже IP-54 |
| Технические характеристики шкафа и алгоритм работы : |  |  |
| Технические характеристики шкафа и алгоритм работы. | Шкаф управления предназначен для управления и комплексной защиты насосными агрегатами в двух режимах: Режим №1 автоматический — от частотного преобразователя. Запускаются и останавливаются насосные агрегаты по алгоритму работы контроллера. Работа осуществляется: - по датчикам давления в диапазоне 0,2-0,7 МПа. - автоматическое подключение второго насосного агрегата в случае аварии первого агрегата. - автоматическое/ручное управление насосами. - индикация работы и аварий. - комплексная защита и управление насосами осуществляется контроллером. - визуализация работы станции осуществляется на лицевой панели шкафа управления. Режим работы №2 ручной : -кнопочные выключатели пуска/останова электродвигателя на лицевой панели шкафа управления. -индикация работы и аварий электродвигателя. |  |

4. С товаром должна быть передана необходимая для эксплуатации документация, том

числе:

- техническая документация(паспорт);

-инструкция по эксплуатации;

-декларация соответствия (при наличии);

- иная прилагаемая изготовителем документация на русском языке.

5. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, не      восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц. Основные компоненты должны быть изготовлены не ранее 2024 года. Не допускается подача предложения на частичную поставку товара (относительно требуемого количества).

6. Гарантийный срок на поставляемый товар установлен согласно документации завода-изготовителя, но не должен быть менее 36 месяцев. Поставщик гарантирует качества товара на весь гарантийный срок и обязан заменить дефектный товар своими силами и за свой счет в течении не позднее 3-х недель со дня уведомления о его неработоспособности. Возврат и замена дефектного товара осуществляется силами поставщика и за его счет.

7. Качество и комплектность товара должны соответствовать назначению товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам товаров, стране производителя, а так же действующим в РФ стандартам, техническим условиям и нормативным документам.

Качество товара, если это требуют нормативы РФ, должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Место поставки: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая,1а, силами и средствами Поставщика.

- 9. Срок поставки товара: в течение 40 рабочих дней с момента заключения договора. В рабочие дни с 7 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.

- 10. Условия поставки: Условия транспортировки должны соответствовать требованиям, установленным в технической документации завода изготовителя. Во время транспортировки обеспечить сохранность товара и защиту от механических повреждений, воздействий факторов окружающей среды.