Техническое задание на разработку проектной документации (стадия Р).

| Наименование работ: | АО «РСК». Разработка проектной документации (стадия Р). Реконструкция ПС 110/6кВ «ГПП-1» с заменой отдельных видов оборудования. |
| --- | --- |
| Адрес выполнения работ: | Россия, Свердловская обл. |

| № пи/п | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Срок выполнения работ. | 1. Начало работ – 01.08.2024г. 2. Окончание работ – 31.12.2024г. |
| 2. | Характеристика объекта. | - Технические характеристики оборудования, подлежащего замене: - Силовые трансформаторы ТДН 110/6 кВ 10 МВА – 1 шт; KTPU 110/6 кВ, 10 МВА – 1 шт.; - Отделители ОД 110/600-2шт.; - Короткозамыкатели КЗ-110-2шт.; - Разъединители РЛНД-2-110-2шт.; - Панели защиты трансформаторов; - Вентильные разрядники РВС-110кВ-2шт.; - Вентильные разрядники РВС-35кВ-2шт.; - РУ-6кВ - ТСН - Фундаменты, маслостоки силовых трансформаторов Т-1, Т-2 Нормативный срок службы – 25 лет. - Пояснения о необходимости выполнения работ: 2.1. Замена оборудования ПС 110/6 кВ ГПП-1; - 2.2. Повышение надежности схемы электроснабжения существующих производственных цехов, обеспечение электроснабжения вновь вводимого оборудования заявителя. - 2.3. Обеспечение селективности работы устройств релейной защиты и автоматики; - Вид строительства: Реконструкция. - Основание для проектирования: - Технологическое присоединение заявителя, в связи с увеличением максимальной мощности - Цель выполнения работ: Повышение надежности электроснабжения предприятия путем установки оборудования простой конструкции, обладающего высокой надежностью в эксплуатации, стабильностью характеристик, устойчивостью к старению. 6.После выполнения реконструкции ПС 110/6 кВ ГПП-1 форма организации оперативного обслуживания – без постоянного присутствия персонала. |
| 3. | Требования к объемам работ. | - Исполнителю поручается выполнить рабочую документацию по техническому перевооружению ПС 110/6 кВ ГПП-1. 1.1. I этап 1.1.1. Выполнить замену фундамента, маслостоков Т-2. 1.1.2. Выполнить замену силового трансформатора Т-2 на трансформатор мощностью 63 МВА 110/6 кВ. Тип определить проектом. 1.1.3. Выполнить замену существующего разъединителя РЛНД-2-110, тип, характеристики, производителя определить проектом и согласовать с Заказчиком. Предусмотреть цепи блокировок разъединителей и заземляющих ножей. 1.1.4. Выполнить замену существующего отделителя ОД-110 и короткозамыкателя КЗ-110 на элегазовый выключатель, тип, характеристики, производителя определить проектом и согласовать с Заказчиком. 1.1.5. Выполнить установку элегазовых трансформаторов тока и напряжения. Тип, коэффициент трансформации определить проектом и согласовать с Заказчиком. 1.1.6. Выполнить замену панелей защиты трансформатора Т-2 на шкаф защиты производства ООО «Энергомаш-РЗА». 1.1.7. Выполнить замену контрольных кабелей, способ прокладки определить проектом и согласовать с заказчиком. 1.1.8. Предусмотреть установку шкафа оперативного тока для питания защит и цепей управления всего оборудования ПС 110/6 кВ ГПП-1. 1.1.9. Выполнить установку двух ВАЗП. 1.1.10. Выполнить замену аккумуляторных батарей. 1.1.11. Выполнить замену шинного моста 6 кВ с расчетом сечения шинопровода. 1.1.12. Выполнить замену ошиновки 110 кВ с заменой подвесной изоляции для натяжных и поддерживающих гирлянд и подвесной арматуры, тип изоляторов применить ПСД-70Е. 1.1.13. Выполнить замену вентильных разрядников РВС-110 и РВО-6 на ограничители перенапряжения ОПН. 1.1.14. Выполнить замену ЗОН-110, тип определить проектом и согласовать с Заказчиком. 1.1.15. Выполнить замену контура защитного заземления ОРУ и ЗРУ. 1.1.16. Выполнить мероприятия по замене приёмных порталов на ОРУ-110 кВ Т-2. 1.1.17. Выполнить замену ТСН-1, ТСН-2. Тип, марку и мощность определить проектом 1.1.18. Выполнить замену ЗРУ 6 кВ. 1.1.19. Выполнить реконструкцию КЛ-6 кВ и их переподключение от существующего ЗРУ 6 кВ к вновь смонтированному. 1.1.20. Выполнить восстановление основания и покрытия пола. 1.1.21. Выполнить расширение помещения ЗРУ-6 кВ в связи с установкой дополнительных ячеек. 1.1.22. Выполнить замену отопления, водопровода, вентиляции и освещения ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ ГПП-1. 1.1.23. Выполнить монтаж системы пожаротушения с подключением от существующего водопровода. 1.2. II этап 1.2.1. Выполнить замену фундамента, маслостока Т-1. Выполнить замену силового трансформатора Т-1 на трансформатор мощностью 63 МВА 110/6 кВ. Тип определить проектом. 1.2.2. Выполнить замену существующего разъединителя РЛНД-2-110, тип, характеристики, производителя определить проектом и согласовать с Заказчиком. Предусмотреть цепи блокировок разъединителей и заземляющих ножей. 1.2.3. Выполнить замену существующего отделителя ОД-110 и короткозамыкателя КЗ-110 на элегазовый выключатель, тип, характеристики, производителя определить проектом и согласовать с Заказчиком. 1.2.4. Выполнить установку элегазовых трансформаторов тока и напряжения. Тип, коэффициент трансформации определить проектом и согласовать с Заказчиком. 1.2.5. Выполнить замену панелей защиты трансформатора Т-1 на шкаф защиты производства ООО «Энергомаш-РЗА». 1.2.6. Выполнить замену контрольных кабелей, способ прокладки определить проектом и согласовать с заказчиком. 1.2.7. Предусмотреть установку шкафа оперативного тока для питания защит и цепей управления всего оборудования ПС 110/6 кВ ГПП-1. 1.2.8. Выполнить замену шинного моста 6 кВ с расчетом сечения шинопровода. 1.2.9. Выполнить замену гибких шин 110 кВ с заменой подвесной изоляции для натяжных и поддерживающих гирлянд и подвесной арматуры, тип изоляторов применить ПСД-70Е. 1.2.10. Выполнить мероприятия по замене приёмных порталов на ОРУ-110 кВ Т-1. 1.2.11. Выполнить замену ограждения ОРУ, и наружного освещения. - Технические решения. 2.1. При выборе коммутационных аппаратов и устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) исполнитель предоставляет Заказчику технико-экономическое обоснование. 2.2. Технические характеристики электрических шин и ошиновки распределительного устройства, измерительных трансформаторов и других электросетевых элементов не должны ограничивать допустимые токовые нагрузки присоединенных к распределительному устройству ЛЭП, трансформаторов и другого оборудования с учетом их перегрузочной способности. 2.3. При выборе защит необходимо обеспечить правильное функционирование микропроцессорных устройств РЗА в диапазоне частот 45-55 Гц. 2.4. В рабочей документации предусмотреть возможность поэтапного выполнения работ. Этапы работ согласовать с Заказчиком на стадии выполнения проектирования. В том числе выполнить/определить: -проект демонтажных работ, подготовки территории; компоновку, генеральный план ПС; проект дорог, маршрутов доставки крупногабаритного груза; конструктивные решения в соответствии с видами выбранного электрооборудования. - В документации выполнить пояснительную записку с описанием предусматриваемых технических решений, включающую: - обоснование необходимости (состав условий, такую необходимость определяющих) реконструкции ПС 110/6 кВ ГПП-1; - расчеты токов короткого замыкания, необходимые для расчета и выбора параметров настройки и алгоритмов функционирования устройств релейной защиты или сетевой автоматики. Расчеты токов короткого замыкания, выполняемые в рамках настоящего технического задания, должны осуществляться с использованием расчетных моделей, сформированных на основании перспективных расчетных моделей электроэнергетических систем или их фрагментов, полученных от АО «СО ЕЭС» в соответствии с Порядком раскрытия цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и предоставления системным оператором иным субъектам электроэнергетики, потребителям электрической энергии и проектным организациям перспективных расчетных моделей электроэнергетических систем или фрагментов таких моделей для целей перспективного развития электроэнергетики, утвержденным приказом Минэнерго России от 17.02.2023 № 82. К проектной документации, направляемой на согласование в адрес ПАО «УХП», Филиала АО «СО ЕЭС» Свердловское РДУ и при необходимости субъектам электроэнергетики – собственникам энергообъектов, технологически связанных с объектом проектирования, должны быть приложены перспективные расчетные модели электроэнергетической системы, с использованием которых производились расчеты при разработке проектной документации; - по результатам расчетов токов короткого замыкания должны быть определены требования к отключающей способности, термической и электродинамической стойкости устанавливаемых выключателей и иного оборудования, выполнена проверка соответствия существующего оборудования расчетным токам КЗ, обеспечения требуемой погрешности измерительных трансформаторов тока по условиям надежной работы устройств РЗ и СИ и, при необходимости, разработаны рекомендации по замене оборудования на объекте проектирования и объектах прилегающей электрической сети 110 кВ и/или разработаны мероприятия по ограничению токов КЗ; - проверку вновь устанавливаемого оборудования на соответствие максимальным рабочим токам; - проверку (при необходимости) соответствия существующего оборудования объекта проектирования, а также энергообъектов прилегающей электрической сети 110 кВ расчетным уровням токов КЗ; - обеспечение требуемой погрешности измерительных трансформаторов тока по условиям надежной работы устройств РЗ и СИ; - функциональные блок-схемы взаимодействия устройств РЗА между собой и с другими устройствами (трансформаторами тока и напряжения, коммутационными аппаратами), на которых в графическом виде должны быть представлены все коммуникации между ними; - технические решения по регистрации аварийных событий и процессов с использованием регистраторов аварийных событий и процессов; - решения по интеграции (информационному обмену) в АСУ ТП устройств РЗА, РАС; - привести значения ДДТН и АДТН вновь устанавливаемого оборудования в диапазоне от -25°С до +40°С с шагом +5°С, а также метод определения ДДТН и АДТН при промежуточных значениях температуры (линейная интерполяция или иное), подтвержденные собственником оборудования. В случае если ДДТН и АДТН превышает номинальный ток данного оборудования (за исключением трансформаторов и провода ЛЭП, шин, ошиновки), необходимо привести подтверждение завода-изготовителя о допустимости применения таких ДДТН и АДТН. - Разработка рабочей документации должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». - Разработка рабочей документации по РЗА должна выполняться в соответствии с требованиями Правил создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в энергосистеме, утвержденных Приказом Минэнерго Российской Федерации от 13.07.2020 №556 и содержать: - пояснительную записку, включающую в себя проектный расчёт и выбор параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования модернизированных устройств РЗА, устанавливаемых на реконструируемом объекте; - проверочный расчет параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования устройств РЗА объектов прилегающей к объекту проектирования электрической сети 110 кВ (или обоснование об отсутствии необходимости выполнения расчета и выбора параметров настройки); - принципиальные и монтажные схемы электрических соединений устройств РЗА и внешних связей с другими устройствами РЗА, трансформаторами тока и напряжения, коммутационными аппаратами, устройствами высокочастотной связи, на которых в графическом виде должны быть представлены все коммуникации между ними; - принципиальные и (или) функционально-логические схемы, в графическом виде, отражающие алгоритмы функционирования устройств РЗА, выполненные с применением стандартных для применяемого устройства РЗА логических элементов; - схемы распределения по трансформаторам тока и напряжения устройств РЗА, информационно-измерительных систем (автоматизированных систем управления технологическим процессом, автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии); - данные по параметрированию (конфигурированию) микропроцессорных устройств РЗА; - принципиальные и монтажные схемы организации цепей оперативного тока устройств РЗА; - принципиальные и монтажные схемы организации цепей напряжения устройств РЗА; - заказные спецификации на устройства РЗА с указанием версии (типоисполнения) для микропроцессорных устройств РЗА; - принципиальные и монтажные схемы электрических соединений автоматики управления выключателей; - схемы подключения; - схему размещения устройств релейной защиты; - карту селективности защит; - схему электрическую принципиальную ПС 110/6 кВ ГПП-1 для каждого этапа проектирования с указанием типа и основных технических параметров, и характеристик существующего и вновь устанавливаемого оборудования. - кабельный журнал и план раскладки контрольных кабелей; - карты заказа на устанавливаемое оборудование; - защитное заземление; - сметную документацию; - проверку соответствия технических характеристик, вновь устанавливаемых ТТ требованиям стандарта ПНСТ 283-2018 «Трансформаторы измерительные. Часть 2. Технические условия на трансформаторы тока»; - расчеты времени до насыщения вновь устанавливаемых ТТ для определения требований к техническим характеристикам устройств РЗ, в части минимально необходимого времени достоверного измерения значений тока ТТ, при котором обеспечивается правильная работа РЗ в переходных режимах, сопровождающихся насыщением ТТ. Технические характеристики устанавливаемых/заменяемых ТТ и подключенных к ним устройств РЗА, а также технические характеристики существующих ТТ при подключении к ним новых/модернизируемых устройств РЗА в совокупности должны обеспечивать правильную работу устройств РЗА, в том числе в переходных режимах КЗ с учетом требований изготовителей устройств РЗА, ГОСТ Р 58669-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита. Трансформаторы тока измерительные индуктивные с замкнутым магнитопроводом для защиты. Методические указания по определению времени до насыщения при коротких замыканиях» и приложения Б ПНСТ 283-2018 «Трансформаторы измерительные. Часть 2. Технические условия на трансформаторы тока». В рабочей документации должна быть приведена схема электрическая принципиальная ПС 110/6 кВ ГПП-1 с указанием типа и основных технических характеристик существующего и устанавливаемого оборудования. Для вновь устанавливаемого оборудования дополнительно к номинальным параметрам должно указываться наибольшее рабочее напряжение; для трансформаторов тока также приводится номинальный ток (первичный) с указанием номинального тока всех ответвлений и номинальный ток (первичный и вторичный) выбранного (фактически установленного) ответвления; для выключателей – полное время отключения. Полное время отключения устанавливаемых выключателей должно быть не более полного времени отключения заменяемых выключателей. |
| 4. | Требования к производству и последовательности работ. | - Выполнить предпроектное обследование с технико-экономическим обоснованием. - Разработать рабочую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. - Согласовать рабочую документацию с Заказчиком, Уральским Управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, филиалом ПАО «Россети Урал» – «Свердловэнерго», Филиалом АО «СО ЕЭС» Свердловское РДУ. - Предоставить Заказчику рабочую документацию в полном объеме в 4 экземплярах на бумажном носителе, в 1 экземпляре в электронном виде (в формате MS Word, AutoCad, Adobe Acrobat). - Рабочая документация является собственностью Заказчика и предоставляется ему до подписания акта сдачи-приёмки в полном объёме, включая полную электронную версию. |
| 5. | Требования к оборудованию и применяемым материалам. | 1. Предусматриваемые в проекте материалы, запасные части, оборудование, металлоконструкции, в том числе импортные, должны быть новыми, сертифицированы и иметь разрешение на его применение в соответствии с требованиями Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по выдаче разрешений на применение конкретных видов (типов) технических устройств на опасных производственных объектах, утверждённого приказом от 29.02.2008г. №112, зарегистрированного в Минюсте РФ 19.03.2008г., регистрационный №11363, выпуска не ранее года предшествующего году выполнения работ. |
| 6. | Требования к исполнителю. | 1. Исполнитель обеспечивает качественное выполнение работ в соответствии с действующими ПУЭ, СНиП, ГОСТ, ТУ, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами. 2. Выбранное оборудование и материалы должны соответствовать ГОСТам, стандартам, иметь сертификаты соответствия. 3. Работы по проектированию должны быть выполнены в объеме и сроке, которые предусмотрены договором. 4. Исполнитель должен неукоснительно соблюдать требования инструкции по пропускному и внутриобъектовому режиму заявителя. |
| 7. | Требования к лицензиям, разрешениям, свидетельствам, сертификатам, членству в СРО | - Подрядная организация должна быть членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования, в области инженерных изысканий (при необходимости проведения инженерных изысканий). - СРО, в которой состоит участник закупки, должна иметь сформированный компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. - Участник закупки должен иметь право осуществлять подготовку проектной документации, по договору подряда на подготовку проектной документации и должен иметь право выполнять инженерные изыскания по договору подряда на выполнение инженерных изысканий (если в договоре предусмотрены инженерные изыскания), в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов атомной энергии). - Уровень ответственности участника закупки - члена СРО по обязательствам по договору на подготовку проектной организации (при необходимости и инженерных изысканий), в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, соответствует требованиям части 10 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. - Уровень ответственности участника закупки – члена СРО по обязательствам по договорам на подготовку проектной документации (при необходимости и инженерных изысканий), в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, соответствует требованиям части 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. - Совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, не должен превышать предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. - В составе заявки участник закупки должен представить действующую выписку из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 N 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». Выписка (копия выписки) из реестра членов СРО должна быть выдана не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. |
| 8. | Требования к персоналу исполнителя. | - К выполнению работ привлекается специализированная организация, имеющей в своем составе высококвалифицированных, опытных и аттестованных специалистов с квалификацией, соответствующей видам выполняемых работ, прошедших проверку знаний согласно «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации» Необходимо подтвердить наличие у Исполнителя в штате по месту основной работы: - не менее 2 работников, занимающих должности руководителей, имеющих высшее образование по специальности или направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации проектирования, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и проектирования (предоставить копию уведомлений о внесении в национальный реестр специалистов). - не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области проектирования не менее 5 лет. - В составе заявки Исполнителя необходимо предоставить копии удостоверений и свидетельств на специальные виды работ персонала, необходимого для выполнения работ и указанного в справке о кадровых ресурсах и иные документы, предусмотренные настоящим техническим заданием (оригиналы документов предъявляются при выполнении работ). - Исполнитель должен обладать необходимыми финансовыми ресурсами, управленческой компетентностью, гражданской правоспособностью для заключения и исполнения договора. Не являться неплатежеспособным, банкротом, не находиться в процессе ликвидации или реорганизации. - Исполнитель не должен состоять в реестре недобросовестных поставщиков. - При необходимости должны быть представлены свидетельства об аттестации персонала и специалистов. |
| 9. | Требования к качеству результатов выполненных работ, услуг. | - Качество результатов выполненных работ должно соответствовать требованиям действующих ФЗ, СП, ГОСТ, ТУ, стандартов и другим действующим нормам и правилам технологического проектирования. 2. Пусконаладочные работы и испытания оборудования выполнить в объеме и согласно требований ПУЭ-7 и РД 34.45.-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования». |
| 10. | Требования к технической отчетности. | - Рабочая документация является собственностью Заказчика и предоставляется ему до подписания акта сдачи-приёмки в полном объёме, включая полную электронную версию. - Исполнитель должен представить Заказчику рабочую и сметную документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) в 4-х экземплярах на бумажном носителе, в 2-х экземплярах в электронном виде (в формате MS Word, Adobe Acrobat). Графические материалы проектных решений, связанных с размещением проектируемого объекта, выполнить в электронном виде. Сметную документацию выполнить в формате MS Excel (версии не старше MS Excel 2010) и типовом сметном формате ГРАНД-Смета. - Отсканированные версии разделов проектной и иной документации, в том числе и с официальными подписями, должны быть представлены в формате Adobe Acrobat. He допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц. |
| 11. | Приемка выполненных работ. | - Заказчик имеет право контролировать ход и качество выполняемых работ, соблюдение требований ОТ и ППБ, а также контроль соблюдения Исполнителем требований законодательства в области охраны окружающей среды в течение всего времени выполнения работ. - Исполнитель является ответственным за сроки и качество выполняемых работ, согласованных объемов в соответствии с договорными обязательствами. - Все вопросы по выполнению работ должны быть согласованы с Заказчиком. - Исполнителю необходимо оформить и предоставить Заказчику акт сдачи-приемки выполненных проектных работ. - Рабочую документацию согласовать со всеми заинтересованными организациями (включая Филиал АО «СО ЕЭС» Свердловское РДУ). - Не допускается передача документации третьим лицам, без согласования с Заказчиком. |
| 12. | Гарантийные обязательства. | - Проектировщик гарантирует соответствие проекта требованиям действующих норм проектирования и законодательства РФ. - В случае обнаружения недостатков в рабочей документации, его несоответствия требованиям законодательства РФ при проведении необходимых экспертиз документации, во время проведения СМР или в течение 12 месяцев с начала эксплуатации объекта Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно внести коррективы в проектную документацию в сроки, согласованные сторонами в двухстороннем акте, фиксирующем недостатки в работе. |
| 13. | Применяемые стандарты, СНиПы и прочие правила. | При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться следующими документами: - ФЗ № 190 Градостроительный Кодекс Российской Федерации; - ФЗ № 384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009; - ФЗ № 184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании» (с изменениями); - ФЗ № 69 от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» (с изменениями); - ФЗ № 116 от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - ФЗ №7 от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»; - ФЗ № 219 от 21.07.2014 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - ФЗ №181 от 17.07.1999 (ред. 09.05.2005 с изм. От 26.12.2005) «Об основах охраны труда в РФ»; - ФЗ №14 от 26.01.1996 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая); - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 № 937; - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»; - СП 90.13330.2012 «Электростанции тепловые»; - СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; - СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве»; - СП 68.13330.2011 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»; - СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции»; - СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»; - СП 52-103-2007 Железобетонные монолитные конструкции зданий»; - РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»; - СО 153-34.21.322-2003 «Методические указания по организации и проведению наблюдений за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений, строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций»; - ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - ГОСТ Р 2.105—2019 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; - ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением правительства РФ №1479 от 16.09.2020; - Правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Минтруда России №903н от 15.12.2020; - Требованиями к релейной защите и автоматике различных видов и ее функционированию в составе энергосистемы, утвержденные приказом Минэнерго Российской Федерации от 10.07.2020 № 546; - Правилами создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в энергосистеме, утвержденные Приказом Минэнерго Российской Федерации от 13.07.2020 №556; - Требованиями к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Минэнерго Российской Федерации от 13.02.2019 № 101; - Правилами взаимодействия субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при подготовке, выдаче и выполнении заданий по настройке устройств релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Минэнерго Российской Федерации от 13.02.2019 №100; - ПНСТ 283-2018 «Трансформаторы измерительные. Часть 2. Технические условия на трансформаторы тока»; - ГОСТ Р 58669-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита. Трансформаторы тока измерительные индуктивные с замкнутым магнитопроводом для защиты. Методические указания по определению времени до насыщения при коротких замыканиях»; - РД 153-34.0-03.125-2002 «Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах»; - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте»; - Регламентом управления подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда на предприятиях ГК «Ренова»; - СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений»; - Практическим пособием по организации и осуществлению авторского надзора за строительством предприятий, зданий и сооружений. ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект». Москва 2002; - . Приказом от 12 января 2007 г. №7 Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору «Об утверждении и введении в действие порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; - Документами в области стандартизации, не включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов, согласованные для их обязательного применения при разработке проектной документации; - Федеральным законом №89 от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»; - СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»; - Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020г. № 420. - Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта», утв. приказом ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.07.2013 № 306. - Административным регламентом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по ведению реестра заключений экспертизы промышленной безопасности, утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 23 июня 2014 г. N 260. - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (СО 153-34.20.501-2003). - Требованиями к перегрузочной способности трансформаторов и автотрансформаторов, установленных на объектах электроэнергетики, и ее поддержанию, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.02.2019 № 81. - ГОСТ 7746-2015 «Трансформаторы тока. Общие технические условия» |