Техническое задание

на капитальный ремонт подземной теплосети и сети ГВС

от ЦТП «Больничный городок»

- Наименование работ

Капитальный ремонт участка теплосети и ГВС, проложенной в каналах от ЦТП «Больничный городок» в сторону МКД ул. Крупской, 30, с полной заменой трубопроводов теплосети и ГВС.

- Общие требования.

2.1. Место выполнения работ: Свердловская область, город Верхняя Салда,  Район ЦГБ,  теплосеть от ЦТП «Больничный городок», подключенная к  котельной  № 1. Теплосеть проложенная  подземно  в  ж/б  непроходных  каналах.

2.2.  Протяжённость и диаметры труб участков:

Трубопроводы теплосети.

Стальные трубопроводы по ГОСТ – 8732-78Ø -159х10 мм – 360 м.

Трубопроводы ГВС.

Прямой трубопровод ГВС:

Существующий стальной трубопровод Ø 89х6 мм-180м.

Замена на полипропиленовые армированные стекловолокном трубы PP-RC PN 20 110 *18,3 SDR 6, максимальная температура 90 С.

Циркуляционный трубопровод ГВС:

Существующий стальной трубопровод Ø 57х6 мм -180м;

замена на армированные стекловолокном полипропиленовые трубы PP-RC PN 20 63*10,5  SDR 6, максимальная температура 80 С.

3.  Контактный телефон лица, осуществляющего контроль за подготовкой и проведением работ: начальник службы теплоснабжения МУП «ВКС» Ташланов Сергей Борисович, тел. 8-908-633-28-92.

4. Сроки выполнения работ:

С момента заключения договора до 31 августа 2024г.

График проведения работ согласовывается с заказчиком.

5.  Требования к объемам выполняемых работ.

5.1. Общие положения

5.1.1.  До начала работ подрядчик обязан разработать и согласовать с заказчиком:

- график проведения работ;

- проект производства работ.

5.1.2. Все материалы и запасные части, подлежащие замене в процессе капитального ремонта и пригодные для дальнейшего использования, перевозятся подрядчиком на склад заказчика (Угольный склад 60м севернее жилого дома Энгельса, 12А) и складируются в специально отведенных местах. Утилизация материалов и конструктивных элементов тепловых сетей не пригодных для дальнейшего использования производится самостоятельно Подрядчиком и за его счёт.

5.1.3. По окончании работ Подрядчик предоставляет полностью оформленную отчётную документацию по произведённым работам в 2-х экз. в электронном виде и на бумажном носителе.

5.2. Состав выполняемых работ:

5.2.1. Вскрытие и вывоз грунта;

5.2.2. Демонтаж плит и лотков перекрытия каналов теплосети;

5.2.3. Демонтаж тепловой изоляции;

5.2.4. Демонтаж трубопроводов;

5.2.5. Очистка лотков от ила и мусора;

5.2.6. Монтаж трубопроводов и запорной арматуры;

5.2.7. Врезка в действующие трубопроводы;

5.2.8. Проведение гидравлических испытаний трубопроводов;

5.2.9. Окраска стальных труб и отводов за 2 слоя;

5.2.10. Тепловая изоляция трубопроводов минеральной ватой с покровным слоем;

5.2.11. Монтаж ж/б плит и лотков перекрытий каналов;

5.2.12. Заделка стыков плит и лотков перекрытий каналов цементным раствором;

5.2.13. Гидроизоляция перекрытий путём нанесения битумной мастики и укладки рубероида;

5.2.14. Подвоз и обратная засыпка грунта;

5.2.15. Планировка грунта в месте производства работ;

5.2.16. Подготовка документации.

6. Особые условия

6.1. Требования к производству и качеству работ:

6.1.1 В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение следующих требований безопасности:

- «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» утверждённые приказом Минтруда РФ от 17.08.2015 № 552 н зарегистрированы в Минюсте РФ 02.10.2015 № 39125;

- «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

6.2. При выполнении данных ремонтных работ Подрядчик должен руководствоваться следующей нормативно-технической документацией и выполнять следующие требования Заказчика:

6.2.1. «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» утверждённые приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115;

6.2.2. СП 124.13330.2012 Тепловые сети.

6.2.3. Проведение сварочных работ, контроль качества и оформление технической документации должно соответствовать требованиям:

- РД 153-34.1-003-01 СВАРКА, ТЕРМООБРАБОТКА И КОНТРОЛЬ ТРУБНЫХ СИСТЕМ КОТЛОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ МОНТАЖЕ И РЕМОНТЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

7. Требования к подрядной организации:

7.1. Общие требования:

7.1.1. Иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий и сооружений на весь срок договора.

7.2.  Специальные требования:

7.2.1. Сварку и обработку концов труб производить по ГОСТ 16037-80.

7.2.2 Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов;

7.2.3.  Подрядная организация должна иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

7.2.4. Иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления;

7.2.5. Обеспечить оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации;

7.2.6. Необходимые материалы и оборудование для выполнения заявляемых объемов работ, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены подрядчиком по согласованию с заказчиком.

8. Запасные части и материалы на выполнение работ:

8.1. Основные и вспомогательные материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик.

8.2. Подрядчик предоставляет Заказчику, сертификаты соответствия в том числе пожарной безопасности и гигиенический, а также иные документы, подтверждающие качество приобретённых материалов.

8.3. Объем материалов и запасных частей, необходимых для выполнения данных работ может быть изменен Заказчиком в связи с фактическим состоянием трубопровода теплосети, выявленным в ходе проведения капитального ремонта.

9. Гарантийные обязательства.

9.1. Гарантийный срок на работы, применяемые материалы и оборудование составляет три года.

9.2. Подрядчик гарантирует достижения указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором подряда на протяжении всего гарантийного срока.

9.3. Подрядчик несёт ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие:

- нормального износа объекта или его частей;

- неправильной эксплуатации объекта.

Приложение: Смета № 64-3 «Капитальный ремонт трубопровода теплосети и ГВС от ЦТП "Больничный" в сторону д. Крупской, 30»

в 1 экземпляре на 8 листах

Главный энергетик                                                                     Н.А. Толстов

Инженер                                                                                       А.П. Михалев