ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений огнебиозащитным составом для нужд МАУ ФОК «Триумф» с. Мишкино

1. Общая информация об объекте закупки

1.1 Наименование работ: Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений огнебиозащитным составом.

1.2 Место выполнения работ: 452340, Республика Башкортостан, Мишкинский район, с. Мишкино, ул. Спортивная, 42.

1.3 Объем работ: согласно Приложению 1.

1.4 Срок выполнения работ: в течение 10 календарных дней с момента заключения договора.

1.5 Приложения к техническому заданию: Приложение №1 – «Объемы выполняемых работ».

2. Требования к выполняемым работам

2.1 Подрядчик должен выполнить работы в сроки, по адресам и в объеме в соответствии с Приложением 1 «Перечень объектов закупки», а также в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.

2.2 Для взаимодействия с Заказчиком Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Договора назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (заявок, запросов, писем) в электронной форме, номер факса, номер телефона, а также список сотрудников, привлекаемых к выполнению работ, и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Договора. Об изменении контактной информации Подрядчик должен уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

2.3 Подрядчик обязан выполнить работы по огнезащитной обработке в соответствии с графиком работы Заказчика.

2.4 Подрядчик выполняет работы в помещениях, освобожденных Заказчиком от имущества, которое препятствует выполнению работ.

2.5 Персонал Подрядчика обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускной режим, внутренние положения и инструкции Заказчика.

2.6	ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

2.6.1 Работы оказываются в соответствии с технической документацией на средства огнезащиты, а также требованиями актов, указанных в пунктах 7.2, 7.3, 7.8 настоящего Технического задания.

2.6.2 Работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций включают в себя:

- проведение исследования по совместимости составов (в случае нанесения огнезащитного состава на конструкции, ранее защищенные другим составом);

- измерение влажности древесины;

- подготовку и очистку обрабатываемой поверхности;

- подбор и приготовление огнезащитного состава;

- нанесение огнезащитного состава на деревянные конструкции;

- контроль качества выполняемых огнезащитных работ;

- проверка состояния и эффективности выполненной огнезащитной обработки.

2.14 Огнезащитные составы (пасты, лаки, краски, пропитки) должны быть нанесены на готовые деревянные конструкции и изделия, не подвергающиеся последующей механической обработке, влажность которых составляет не более 15%.

2.15 Перед нанесением огнезащитных составов поверхность должна быть очищена от пыли и грязи.

2.16 Поверхности, ранее обработанные эмалями, красками, пропиточными и другими составами, не совместимыми с вновь наносимыми составами, а также имеющие масляные и битумные пятна, перед нанесением необходимо тщательно очистить.

2.17 Обработка поверхности должна производиться при положительной температуре не ниже 10 град. C и относительной влажности воздуха не более 70% или в соответствии с требованиями технической документации на средства огнезащиты.

2.18 Не допускается выполнять работы по огнезащитной обработке поверхностей при отрицательных температурах, воздействии атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

2.19 Не допускается нанесение огнезащитного состава на промороженную древесину.

2.20 Огнезащитные составы должны быть нанесены ровным слоем, без пропусков и наплывов, тщательно обрабатывая места соединения отдельных деталей.

2.21 В случае применения некоторых огнезащитных составов допускается дополнительная поверхностная обработка огнезащищенных поверхностей красками и эмалями с целью защиты от влаги и придания декоративного вида. Марки красок и эмалей, используемых для отделки, должны быть указаны в технической документации на применяемый огнезащитный состав.

2.22 Контроль качества и проверка состояния и эффективности выполненной огнезащитной обработки осуществляется в соответствии с технической документацией на средства огнезащиты, а также с требованиями актов, указанных в пунктах 7.8, 7.14 настоящего Технического задания.

2.22.2 По результатам испытания устанавливают группу огнезащитной эффективности испытанного покрытия или пропиточного состава при данном способе его применения:

- 1-я – потеря массы образца не более 9%

- 2-я – потеря массы более 9%, но не более 25%

При потере массы более 25% считают, что данное средство не обеспечивает огнезащиту древесины.

2.23 Подрядчик должен организовать контроль качества проводимых мероприятий, соответствия их предъявляемым требованиям и соблюдение технологии выполнения работ по огнезащитной обработке поверхностей в соответствии с технической документацией на средства огнезащиты, а также требованиями актов, указанных в пунктах 7.6, 7.9, 7.13, 7.8, 7.14 настоящего Технического задания.

2.24 Подрядчик должен соблюдать технологию при приготовлении и применении средств огнезащиты с контролем норм расхода огнезащитного состава.

2.25 Огнезащитная обработка считается качественной при условии положительных результатов испытаний, проведенных Подрядчиком по всем отобранным образцам. В случае получения отрицательных результатов по отдельным образцам обработку повторяют за счет Подрядчика.

2.26 Подрядчик обязан документально фиксировать все виды выполненных работ с указанием их сроков и объемов, а также фамилий ответственных лиц. По окончании выполнения всех работ Подрядчик должен предоставить Заказчику всю необходимую отчетную документацию при сдаче-приемке работ.

3 Состав работ

3.1 В рамках выполнения работ Подрядчик должен выполнить обработку деревянных конструкций чердачного помещения огнезащитным составом;

3.2 Подключение оборудования к точке коммуникационных подключений осуществляется Подрядчиком в порядке и на условиях, согласованных с Заказчиком.

3.3 Все виды погрузочно-разгрузочных работ, транспортировка материалов и оборудования к месту выполнению работ и прочих сопутствующих мероприятий, необходимых для выполнения работ, обеспечивается Подрядчиком своими силами и за свой счет.

3.4 В процессе выполнения работ Подрядчик должен обеспечить мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории огнезащитными составами и веществами и (или) отходами.

3.5 Складирование мусора осуществляется Подрядчиком в специально отведенных Заказчиком местах. Сбор и вывоз мусора осуществляется Подрядчиком ежедневно своими силами и за свой счет.

3.6 Подрядчик обеспечивает сдачу мусора и материалов, полученных в ходе выполнения работ для обезвреживания и размещения специализированной организации, обладающей лицензией на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов опасности.

3.7 В соответствии с требованиями Договора Подрядчик предоставляет Заказчику документы исполнения в соответствии с требованиями.

А также Подрядчиком предоставляются следующие отчетные документы:

- копии сертификатов на используемые средства огнезащитной обработки;

- акты о проведении испытаний огнезащитной обработки.

4 Объем и сроки гарантий качества

4.1 Подрядчик предоставляет гарантию качества выполняемых работ в полном объеме, в том числе на используемые при выполнении работ материалы. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, он обязан их устранить за свой счет в установленный Заказчиком срок.

4.2 В случае обнаружения Заказчиком в гарантийный период недостатков или дефектов срок гарантии продлевается на период их устранения Подрядчиком.

4.3 Срок гарантий качества выполненных работ составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания сторона акта о выполнении работ (выполненных работ).

5 Требования к безопасности выполнению работ

5.1 Подрядчик должен иметь лицензию на соответствующий вид деятельности в области обеспечения пожарной безопасности (Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций) в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.4 настоящего Технического задания.

5.2 Используемые оборудование и материалы должны иметь сертификаты, подтверждающие соответствие требованиям пожарной безопасности.

5.3 Подрядчик за свой счет обязан обеспечить работников инвентарем, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, необходимыми для выполнения работ в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.7 настоящего Технического задания.

5.4 Подрядчик должен контролировать состояние условий труда на рабочих местах, соблюдение правил безопасности и охраны труда, правильность применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.

5.5 Складирование материалов и инструментов осуществляется Подрядчиком в специально отведенных Заказчиком местах, исключающих доступ к ним посторонних лиц, а также попадания на материалы атмосферных осадков.

5.6 Приготовление и применение средств огнезащитной обработки должно производиться квалифицированными специалистами, прошедшими необходимую подготовку. К выполнению работ по огнезащитной обработке допускаются лица, прошедшие предварительный медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

  - Остатки средств огнезащитной обработки, а также пришедшие в негодность специальную одежду и средства индивидуальной защиты Подрядчик должен утилизировать в местах, исключающих вымывание вредных веществ в почву и водоемы.

5.8 Подрядчик обязан выполнить надежное ограждение мест производства работ, производить контроль за их исправностью и установить предупреждающие знаки.

5.9 Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

6 Требования к используемым материалам и оборудованию

6.1 Все материалы, применяемые при выполнении работ, должны сопровождаться соответствующей документацией, подтверждающей качество материалов, и должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации. Стоимость материалов, необходимых для выполнения работ, включена в цену Договора.

6.2 Подрядчик должен своевременно предоставлять работникам все необходимые материалы для выполнения работ, инструменты, иные средства и предметы.

6.3 Все оборудование и инструменты, необходимые для выполнения работ, предоставляются Подрядчиком своими силами и за свой счет.

6.4 Огнезащитные средства и вещества должны иметь техническую документацию на их применение, утвержденную и согласованную в установленном порядке, а также сертификат соответствия продукции требованиям пожарной безопасности. Применение огнезащитных средств и веществ должно осуществляться в соответствии с технической документацией на средства огнезащиты.

6.5 Огнезащитные средства и вещества должны быть упакованы в тару с соответствующей маркировкой, не допускающую утраты их огнезащитных свойств в течение установленного срока годности при соблюдении условий хранения и транспортирования и отвечающую требованиям технической документации на средства огнезащиты.

6.6 Используемые при выполнении работ материалы и изделия должны соответствовать техническим регламентам, ГОСТам, СНиПам, санитарно-эпидемиологическим и пожарным правилам, должны иметь соответствующие паспорта, сертификаты соответствия, сертификаты соответствия экологическим и пожарным нормам.

6.7 Качество предлагаемых Подрядчиком к применению материалов должно соответствовать или превосходить технические и качественные характеристики, приводимые в настоящем техническом задании.

7 Перечень нормативных технических и нормативных правовых актов

7.1 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

7.2 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

7.3 Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

7.4 Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений".

7.5 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

7.6 "НПБ 257-2002. Материалы текстильные. Постельные принадлежности. Мягкая мебель. Шторы. Занавеси. Методы испытаний на воспламеняемость" (утв. Приказом ГУГПС МЧС РФ от 30.12.2002 N 57).

7.7 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.07.2007 № 477 "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением".

7.8 "ГОСТ Р 53292-2009. Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 N 68-ст).

7.9 "ГОСТ Р 53294-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Материалы текстильные. Постельные принадлежности. Мягкие элементы мебели. Шторы. Занавеси. Методы испытаний на воспламеняемость" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 N 70-ст).

7.10 Приказ МЧС России от 12.03.2020 N 151 "Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (вместе с "СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты").

7.11 "ГОСТ 12.1.005-88. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1988 N 3388).

7.12 "ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 N 875).

7.13 "ГОСТ Р 50810-95. Государственный стандарт Российской Федерации. Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация" (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 29.08.1995 N 454).

7.14 Оценка качества огнезащиты и установление вида огнезащитных покрытий на объектах». Руководство. (Утверждено ФГУ ВНИИПО МЧС России 15.11.2010 г.).

Приложение № 1

к Техническому заданию

ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения | м² | 1890 | 1 раз |