ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей

1. Наименование работ:

Оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей МУП «Верхнесалдинские коммунальные системы»

2. Наименование и цели выполняемых работ:

Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться ежегодному техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу узлов огнетушителей в течение всего срока эксплуатации.

Техническое обслуживание (ТО) – проверка работоспособности огнетушителей, ремонт огнетушителей, зарядка, перезарядка огнетушителей, техническое освидетельствование (гидравлическое испытание) огнетушителей, оснащение/обновление инструкций по эксплуатации огнетушителей, выполнение, по требованию Заказчика, работ по регулировке и настройке огнетушителей, в пределах технических характеристик огнетушителей, выполнение записей в журналы, паспорта и другую техническую документацию о проводимых работах, заменах узлов, агрегатов, приборов огнетушителей, устранение неисправностей выявленных в ходе технического обслуживания, заправки по согласованию, оказание технической и методической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации огнетушителей.

| 3. Требуемое количество: № п/п | Наименование огнетушителей | Освидетельствование, перезарядка, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушитель ОП-5 | 15 |
| 2 | Огнетушитель ОУ-5 | 110 |

4. Место оказания услуг: в радиусе не более 86 километров от адреса Заказчика - Свердловская область, Верхнесалдинский район, город Верхняя Салда, улица Парковая, 1, а

5. Условия оказания услуг:

Организация, выполняющая работы, должна иметь:

-Лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- Производственно-технические базы на оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей.

- Наличие квалифицированного персонала прошедшего специальное обучение по обращению с сосудами, работающими под давлением, по техническому обслуживанию и безопасной работе с огнетушителями, знающим действующую нормативную и техническую документацию на огнетушители, источники вытесняющего газа и на используемые виды ОТВ;

- зарегистрированное в Ростехнадзоре клеймо для клеймения прошедших техническое освидетельствование баллонов (корпусов) огнетушителей,

необходимое оборудование и наличие квалифицированного персонала прошедшего специальное обучение по обращению с сосудами, работающими под давлением, по техническому обслуживанию и безопасной работе с огнетушителями, знающим действующую нормативную и техническую документацию на огнетушители, источники вытесняющего газа и на используемые виды (или должен быть заключен договор с организацией имеющей право на проведение данной работы).

Техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей осуществляются силами и за счет Исполнителя.

Доставка огнетушителей на техническое обслуживание и перезарядку, погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Заказчика.

В случае обнаружения недочетов по оказанным услугам, Заказчик направляет письменное уведомление об устранении недочетов. Подрядчик в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления, должен устранить указанные недочеты.

Срок выполнения работ: 30 (тридцать) рабочих дней с момента передачи Исполнителю огнетушителей на техническое обслуживание и перезарядку.

6. Требования к качеству услуг:

Техническое обслуживание огнетушителей должно производиться в соответствии с ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний», СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» и с использованием необходимых инструментов и материалов – силами и за счет Исполнителя.

7. Требования к техническим характеристикам работ (видам оказываемых услуг):

Техническое обслуживание и перезарядка огнетушителя включает в себя:

- Внешний осмотр огнетушителей, проверка комплектации, а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителями. В ходе проведения внешнего осмотра контролируется:

- отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;

- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;

- наличие четкой и понятной инструкции;

- состояние предохранительного устройства;

- исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;

- состояние гибкого шланга (при необходимости его замена) (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, расслоений, следов коррозии, литейного облоя и т.д.);

- состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя) (при необходимости ремонт тележки и ходовой части).

- Полная разборка огнетушителей, освобождение огнетушителя от остатков огнетушащего вещества и замена огнетушащего вещества (ОТВ).

- Продувка от пыли и загрязнений сифонной трубки и запорного устройства.

- Замена источника холодного газа.

- Окраска огнетушителя (при необходимости).

- Замена инструкции по эксплуатации на огнетушителе (при необходимости).

- Сборка огнетушителя.

- Проверка на плотность запорного устройства и корпуса огнетушителя.

Гидравлическое (пневматическое) испытание:

- Освобождение огнетушителя от остатков огнетушащего вещества.

- Полная разборка.

- Продувка огнетушителя.

- Заполнение водой.

- Выдерживание под пробным давлением.

- Проверка отсутствия течи.

- Опорожнение огнетушителя.

- Сушка горячим воздухом.

- Выбивание на корпусе огнетушителя сведений о проведенном гидравлическом испытании, а также сделать соответствующую запись в паспортах на огнетушители.

- Занесение сведений о гидравлическом испытании в журнал.

- Зарядка огнетушителя.

- После перезарядки огнетушители проверить на весах.

8. Требования к результатам услуг:

После технического обслуживания огнетушители пломбируются роторной пломбой, наклеивается бирка с защитным полимерным покрытием с чётко читаемой и сохраняющейся длительное время надписью  со сведениями о проведенном техническом обслуживании огнетушителя. Надпись должна содержать информацию о виде технического обслуживания, наименование организации проводившей техническое обслуживание и дате проведения следующего испытания огнетушителя.

9. Порядок сдачи и приёмки результатов оказанных услуг:

Сдача и приёмка оказанных услуг производится на основании подписанного (принятого) Заказчиком Акта сдачи-приёмки оказанных услуг. Приемка оказанных  услуг производится на объекте Исполнителя представителями Заказчика и Исполнителя. При приемке проверяются объемы и качество оказанных услуг.

10. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению оказания услуг:

Результаты технического обслуживания огнетушителя заносятся Исполнителем в  соответствующие эксплуатационные документы.

11. Требования по объёму и сроку гарантии качества оказанных услуг:

Исполнитель гарантирует безопасную и исправную работу огнетушителей в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента перезарядки при соблюдении Заказчиком правил хранения и эксплуатации огнетушителей.