УТВЕРЖДАЮ:    

Директор ООО «ЭУ»

_____________М.В. Тутов
«____» ___________ 2024 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Заказчик - Общество с ограниченной ответственностью «Энергоуправление» (ООО «ЭУ»).
1. Основание для проведения: Федеральный закон о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц №223-ФЗ от 18.07.2011 года, Раздел 19 Положения о закупке товаров, работ, услуг Общества с ограниченной ответственностью «Энергоуправление».
2. Источник финансирования: средства финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Закупка производится в рамках реализации мероприятий по Программе инвестиций и технического перевооружения ООО «ЭУ» на 2024 год.
3. Описание исходных данных для проведения процедуры на выполнение работ.
ООО «ЭУ» в рамках мероприятий по Программе инвестиций и технического перевооружения на 2024 год проводит работы по замене разъединителей  ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Фабрика 5 (ПС5).
3.1. Объект :
ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ Фабрика 5  (ПС5), расположенная по адресу: Свердловская область, г. Асбест, ул.Промышленная,5а.
4. Требования Заказчика.

4.1. Требования к поставке товара:
Поставка товара включает в себя поставку разъединителя 110 кВ, доставку продукции до склада заказчика, комплект рабочей документации, комплект ЗИП.
Товар должен быть новым (год выпуска не ранее 2024 года), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. 
Товар должен отгружаться Подрядчиком в таре и упаковке, обеспечивающей полную сохранность груза от всякого рода повреждений, порчи и хищения при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. Товар, упаковка, тара должны быть надлежащим образом промаркированы.
4.2. Требования к качеству товара и материалов, поставляемым подрядчиком:
4.2.1. Используемые материалы и оборудование должны быть новыми и ранее не использованными;

4.2.2. Качество товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду товара, действующим законодательством РФ;
4.2.3. Наличие деклараций (сертификатов) качества, сертификатов соответствия, технических паспортов и проч., подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);
4.2.4. Наличие заводских паспортов на все электротехнические материалы и оборудование (или документ, заменяющий его) с указанием даты изготовления, ГОСТ, ТУ, вида упаковки, технические характеристики, срока годности;
4.2.5. Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ в том числе:
- ГОСТ Р 52726-2007. Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение. Свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия.;
- ГОСТ 15150-69. Исполнения изделий для различных климатических районов;

- ГОСТ 14254-2015. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками. IP;

- ГОСТ 1516.3-96. Требования к электрической прочности изоляции электрооборудования;

- ГОСТ 9920-89. Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции.
4.2.6. Документация, прилагаемая к материалам и оборудованию, должна удовлетворять требованиям норм и правил для получения допуска в эксплуатацию и разрешения на подачу напряжения;

4.2.7. Основные технические требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам):
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требуемое значение параметра
	Предлагаемое значение параметра

	1. Основные требования к выключателю

	1.1.
	Заводской тип.
	Разъединитель горизонтально-поворотный
	

	1.2.
	Количество, ед.
	2
	

	1.3.
	Номинальное напряжение, кВ 
	110
	

	1.4.
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ 
	126
	

	1.5.
	Номинальный ток, А 
	1000
	

	1.6.
	Ток  термической стойкости, кА, не менее 
	31,5
	

	1.7.
	Ток электродинамической стойкости, кА, не менее
	80
	

	1.8.
	Тип разъединителя по количеству полюсов
	3-полюсный
	

	1.9
	Тип установки разъединителя
	Горизонтально, параллельное расположение полюсов
	

	1.10.
	Наличие заземлителей, количество
	Да, Два заземлителя (1заземлитель со стороны  ведущей колонки,  1заземлитель со стороны  ведомой колонки)
	

	1.11.
	Тип изоляции 
	Полимерная
	

	1.12.
	Cтепень загрязнения по ГОСТ 9920-89
	II*
	

	1.13.
	Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69
	УХЛ1
	

	1.14.
	Тип привода главных ножей разъединителя 
	Ручной
	

	1.15.
	Тип привода заземлителей разъединителя 
	Ручной
	

	1.16.
	Наличие общей рамы разъединителя
	Да
	

	1.17.
	Наличие защитных козырьков
	Да
	

	1.18
	Комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП)
	Наличие
	

	2. Требования по надежности выключателя

	2.1.
	Гарантийный срок службы, лет
	5
	

	2.2.
	Срок службы , лет, не менее
	30
	

	3. Требования по безопасности выключателя

	3.1.
	Наличие Декларации о соответствии (да, нет) 
	да, указать 
номер и срок действия
	

	4.
	Страна производитель 
	Россия
	


5. Требования Заказчика.
5.1. Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей:
Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.
5.2. Требования к гарантийному сроку товара:
Гарантия на оборудование и материалы должна составлять не менее чем на 60 (шестьдесят) месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.
5.3. Требования к безопасности товара: 
Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу потребителя.
5.4. Требования к надежности и живучести оборудования:
Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.
5.5. Срок поставки товара:
Сроки поставки товара должны быть выполнены в течение 90 (девяносто) календарных дней от даты подписания договора.

6. Порядок формирования цены договора:
Цена договора включает в себя стоимость поставляемого товара и материалов, доставку до объекта выполнения работ, налоги, сборы, уплату таможенных пошлин и другие обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с выполнением договора.
Оформил техническое задание:

Инженер СГИ                                                                                                              Д. М. Свечкарев 
тел.8 (34365) 41-205
