Приложение № 2

Техническое задание

на поставку и монтаж станции очистки воды с целью снижения уровня нитратов и жесткости воды, с автоматической системой обеззараживания на объекте: водозаборный узел с. Троицкое, Орловский муниципальный округ.

1. Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:

| № п\п | Наименование | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Станция очистки воды | Режим эксплуатации Давление на входе в установку не менее 0,25 МПа рабочее давление (осмос): не менее (от 1,0 до 1,3) МПа Подача воды на входе в систему очистки: не менее 15,0 м3/ч Параметры монтажной площадки (при линейной расстановке) смонтированной установки с обвязкой: - длина: не менее 10000 мм; - ширина: не менее 2500 мм; - высота: не менее 2500 мм; площадь смонтированной установки с обвязкой: не менее 25 м2 Соединительные трубопроводы подводящий трубопровод: Ду 50 отводящий трубопровод: Ду 50 дренажный трубопровод: Ду 50 Температурный режим температура окружающей среды: не менее (от +5 до +40) °С температура очищаемой воды: не менее (от +10 до +30) °С Комплектация: • Механический фильтр – грязевик • Авт. установка дозации ингибитора АКВАЛАЙН KD 601 (насос дозатор цифровой, высокоточный импульсный расходомер, датчик уровня насоса-дозатора, реагентная емкость со шкалой и крышкой); • Авт. система обратного осмоса АКВАЛАЙН OS 8040-10: Производительность: не менее 10,0 м3/ч Рековери: не менее 75 % Типоразмер корпуса фильтра: не менее 8040 Мембраны полиамидной: наличие, Vontron/аналог; Объём воды для химической мойки: не менее 0,5 м3 Индикация аварий, сигнализация: наличие Индикация состояния работы на дисплее: наличие Комплект КИП-приборов и датчиков: наличие Кондуктометр: наличие Тип управления: Электронный/автоматический Тип контроллера: RO-контроллер Насос многоступенчатый: наличие Тип пуска насоса: Плавный пуск • Установка химической промывки мембран АКВАЛАЙОН CIP 500 в комплекте: - Центробежный насос из нержавеющей стали марки (AISI 304/316) 1х220-230В или 3х380-400В: не менее 1 шт. Реагентная емкость из пластика не менее 500 л: не менее 1 шт. Механический фильтр очистки промывного раствора из нерж. стали: не менее 1 шт. Коррозионностойкая запорная арматура, фитинги и трубопроводы – ПВХ: не менее 1 шт. Проточный нагреватель промывного раствора: не менее 1 шт. Термометр промывного раствора со шкалой: не менее 1 шт. Ротаметр измерения объема протока промывного раствора: не менее 1 шт. Балансировочный клапан регулировки промывного раствора: не менее 1 шт. рамная конструкция из стали с защитным покрытием для размещения оборудования: не менее 1 шт. • Емкость чистой воды: не менее 10 000 л • Авт. насосная станция АКВАЛАЙОН NS со с ШУ и ЧРП: Насос многоступенчатый: CNP Материал насоса: Нерж.сталь Подача номинальная: не менее 10,0 м3/ч Напор номинальный: не более 40 м Количество насосов в составе насосной станции: не менее 2 шт. Количество ЧРП (частотный преобразователь для насоса): не менее 2 шт. Обратный клапан на напорной части: не менее 2 шт. Отсечные краны на входе и выходе насоса: наличие; Расширительный бак: наличие; Датчик давления: наличие; Защита по сухому ходу: наличие; Комплект манометров с отсечными кранами: наличие; Опорная рама основание с защитным покрытием: наличие; • Уф-обеззараживатель ОДВ-10 (в сборе с датчиком протока, датчиком уф и сип-мойкой лампы). Срок службы лампы до замены: не менее 12000 ч Производительность: не менее (от 10 до 12) м3/ч Максимальное рабочее давление: не менее 10 бар Датчик уф-излучения: наличие; Узел промывки лампы с насосом: наличие; Датчик протока: наличие; Материал корпуса: нерж сталь не ниже 304 • Монтажный комплект ПВХ и КИПа в составе: труб ПВХ, фитинги, запорная и запорно-регулирующая арматура, фланцы, манометры, датчики уровня, рамные конструкции для монтажа оборудования. Требования к очищенной воде — исходя из представленных данных анализа исходной воды (протокол исследований и измерений из 2 скважин прилагается): Показатель; Единица измерения; Исходное качество воды; Требуемое значение. Нитраты; мг/л; не более 199; не более 15. Жесткость; мг-экв./л; не более 10,4; не более 6,0. | шт. | 1 |

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

2. Место поставки: 302523, Россия, Орловская обл., Орловский муниципальный округ, п. Зареченский,          ул. Царев Брод, д.61.

3. Срок поставки: в течение 60 календарных дней с момента заключения договора.

3.1. В стоимость товара включена: погрузка товара, доставка товара до конкретного места, указанного Заказчиком, а так  же монтажные и пуско-наладочные работы.

3.2. Поставка Товаров осуществляется в рабочие дни учреждения.

3.3. Поставщик обязан уведомить Заказчика о планируемой дате поставки не позднее чем за 10 дней до дня поставки Товара

4. Требования к товару:

4.1. Товар должен быть новым, не ранее 2024 г. (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Производителя и/или Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемого Товара.

4.2. Качество поставляемого товара и его соответствие требованиям ГОСТов и иных нормативных документов должно подтверждаться технической документацией: сертификаты (или декларации), сертификаты качества на используемые материалы в процессе изготовления.

4.3 Товар должен отгружаться с учётом необходимых маркировок в соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Сопроводительная документация не должна противоречить действующему законодательству.

4.4. Поставляемый товар должен быть упакован в соответствии с требованиями ГОСТов и иных нормативных документов, с учётом его специфических свойств и особенностей для обеспечения их сохранности в пути следования и в процессе гарантийного срока хранения

4.5. Транспортировочная тара (упаковка) должна обеспечивать сохранность качества во время транспортировки и в нормальных обычных условиях хранения.

4.6. Стоимость доставки, тары, упаковки включена в цену Товара. Тара, упаковка возврату не подлежит.

4.7. Невыполнение требований по качеству предусматривает возврат некачественного материала за счёт Поставщика.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке производителя и или(изготовителя), соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к выполняемым работам:

6.1. Технологический процесс обеспечивает получение очищенной воды с соблюдением технологических требований и соответствует нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

6.2. Безопасность труда оборудование должно соответствовать ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности», ГОСТ МЭК 60204-1-2007 «Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования», ГОСТ 12.2.049-80 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования», ГОСТ 12.1.012-2004 «Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования», ГОСТ 12.1.003-83 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования».

7. Требования к гарантийным обязательствам:

7.1. Гарантия на поставляемый товар должна соответствовать гарантии, установленной заводом изготовителем с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи товара или товарно-транспортной накладной.

7.2. Поставщик должен гарантировать возможность безопасного использования товара по назначению в течение гарантийного срока и в течение всего нормативного срока эксплуатации товара в соответствии с законодательством.

7.3. Гарантийные обязательства Поставщика на товар устанавливаются в гарантийных документах, которые Поставщик обязан передать Заказчику одновременно с передачей товара.

7.4. Гарантия должна быть подтверждена заводом изготовителем и указана в передаваемой документации.

7.5. В случае обнаружения недостатков (дефектов) Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты) в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения указанных в акте недостатков (дефектов) в разумный срок или возмещения расходов на их устранение.

7.6. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно в акте, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения требования от Заказчика.

7.7. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) или в случае не устранения недостатков (дефектов) в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) за счет Подрядчика.

8. Перечень монтажных и пуско-наладочных работ:

● монтаж блочно-модульной станции, сборка из поставленных отдельно товарных мест;

● монтаж оборудования;

● монтаж резервуара;

●	 обвязка станции очистки воды;

●	 подключение оборудования к источнику электропитания, водоснабжения, канализации;

●	 пусконаладочные работы вхолостую и под нагрузкой;

●	 уборка образовавшегося мусора в указанное уполномоченным представителем Заказчика место на территории предприятия Заказчика;

●	 инструктаж и обучение персонала Заказчика по условиям и правилам эксплуатации каждого узла станции очистки воды.

9. Требования к поставщику

● Наличие собственных или арендуемых офисных и производственных площадей.

● Наличие квалифицированных и аттестованных специалистов по монтажу санитарно-технических систем и оборудования.