ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению технического обслуживания, проведения регламентных работ и эксплуатации систем противопожарной защиты (далее ТО) системы пожарной сигнализации(СПС), системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре(СОУЭ), автоматической установки газового пожаротушения. (АУГПТ)

- Общие требования

  - Место выполнения работ:

- - Музейно-культурный центр, ХМАО - Югра, г. Нягань, 3 мкр, д. 3/1,

- - Центр малочисленных народов севера, ХМАО - Югра, г. Нягань, 4 мкр, д. 13, пом. 247

  - Работы по техническому обслуживанию СПС, СОУЭ, АУГПТ проводятся в условиях действующего предприятия.

  - Сроки оказания услуг: с момента заключения договора, но не ранее 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.

- ,

- Требования к выполнению

  - Провести первичное обследование технических средств и систем пожаротушения, пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре с целью определения их технического состояния.

  - На СПС, СОУЭ, АУГПТ, принятые на техническое обслуживание, после заключения договора, должны выполнятся работы по техническому обслуживанию в соответствии с требованиями:

- -  	ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту»

- -		ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

- -		ГОСТ Р 59636-2021 УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ.  Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность

3. Техническое обслуживание СПС, СОУЭ, АУГПТ

К выполнению ТО по СПС, СОУЭ, АУГПТ привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, в соответствии Федеральным законом от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

В период выполнения работ по ТО, связанных с отключением установки (отдельных линий, извещателей), принять необходимые меры по защите от пожаров зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования.

В целях поддержания СПС, СОУЭ в работоспособном состоянии проводится плановое и внеплановое техническое обслуживание с соблюдением правил эксплуатации и мероприятий по предотвращению нештатных ситуаций.

Перечень объектов с установленным оборудованием Приложение 1.

3.1 Система пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре

Ежемесячное (ТО-1)

Ежегодное (ТО-2)

Внеплановое ТО при поступлении с охраняемого объекта двух и более ложных извещений в течении 30 дней.

При проведении ТО- 1 системы пожарной сигнализации, а также системы оперативной связи должны быть выполнены следующие работы:

- ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ; ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания;

- внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и управления (пульта(ов)/панели(ей) контроля и управления) источника(ов) электропитания;

- проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи; укрепление контактов (при необходимости);

- проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания;

- проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности клеммных соединений контрольных панелей, в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания — устранение неисправности на месте;

- внешний осмотр, проверка технического состояния и (или) тестирование периферийных устройств системы:

а) ручных, дымовых, тепловых, газовых, комбинированных автоматических пожарных извещателей — в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы пожарной сигнализации);

б) проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения шлейфов и соединительных линий;

- проверка правильности работы и времени реакции системы, в том числе с индикацией событий «Пожар 1», «Пожар 2», «Оповещение», «Неисправность» — для системы пожарной сигнализации;

- проверка правильности работы системы при автоматическом переключении к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника;

- проверка правильности передачи сигналов тревоги и (или) неисправности к сопрягаемым системам;

-подготовка и оформление текущей документации по ТО и TP системы;

-проверка работоспособности СОУЭ;

-проверка основного и резервного источников электропитания, проверка автоматического переключения цепей электропитания с основного ввода на резервный, проверка работоспособности отдельных компонентов СОУЭ

Годовое ТО системы

При проведении годового ТО системы должны быть выполнены работы, перечисленные в ТО-1 а также следующие дополнительные работы:

- чистка дымовых и комбинированных (с дымовыми сенсорами) извещателей в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы пожарной сигнализации);

- обслуживание световых, звуковых и речевых пожарных оповещателей  (очистка, протирка и т. п.)

- обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования;

-    полнофункциональная проверка системы;

- проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия — замена аккумуляторных батарей и повторная проверка.

3.2 Автоматическая установка газового пожаротушения

Ежемесячное (ТО-1)

Ежегодное (ТО-2)

Проведения регламентных работ при ТО-1

- Внешний осмотр составных частей установки на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи, прочность крепления, наличие пломб и т.п.

- Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры и т.д.

- Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный.

- Проверка работоспособности составных частей установки.

- Проверка работоспособности установки в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах.

Проведения регламентных работ при ТО-2

Работы, включенные в ТО-1

-   Метрологическая проверка контрольно-измерительных приборов

- Проверка отсутствия изменений типа пожарной нагрузки, а также объема и герметичности защищаемых помещений от проектной документации.

- Техническое освидетельствование составных частей установки, работающих под давлением

-   Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления.

По итогам годового обслуживания составляется акт комплексных испытаний на работоспособность систем, а также акт комплексных испытаний на системы СПС, СОУЭ, АУГПТ эксплуатирующихся сверх срока службы.

3.3 Техническому обслуживанию подлежат только исправные элементы установок, функционирующие в соответствии с технической документацией на установку, переданную организацией, эксплуатирующей установку, в организацию обслуживающую установку. Оборудование, устройства или функциональные модули системы, находящиеся в неисправном состоянии, подлежат техническому обслуживанию только после выполнения ремонтных восстановительных работ. Выполняются также ремонтные работы, не требующие замены оборудования и элементов установки, а также значительных затрат рабочего времени (более 3-х часов).

Услуги по техническому обслуживанию выполняются специалистами Исполнителя в рабочее время по официальным рабочим дням.

Внеплановое техническое обслуживание производится в случае внезапного выхода из строя установки, не зависимо от даты планового ТО, в максимально короткие сроки после получения заявки на устранение неисправности в любой день, включая праздничные и выходные дни, по вызову Заказчика:

- в течение 3 часов в случаях ликвидации последствий воздействия на СПС, СОУЭ, АУГПТ неблагоприятных климатических или производственных условий;

- в течение 3 часов при возникновении сбоев в работе СПС, СОУЭ, АУГПТ.

При поступлении ложного срабатывания системы СПС, СОУЭ, АУГПТ, услуги оказываются в объеме планового (регламентированного) ТО.

Наладка системы СПС, СОУЭ, АУГПТ производится по техническому состоянию с целью обеспечения её работоспособности.

Оказанные услуги по ТО системы СПС, СОУЭ, АУГПТ фиксируются в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты объекта. В журнале фиксируется перечень производимых работ при плановых и внеплановых ТО.

Описание оказанных Исполнителем услуг должно соответствовать регламенту Технического обслуживания, проведения регламентных работ и эксплуатации систем противопожарной защиты

В случае необходимости замены неисправного или морально устаревшего оборудования системы, Исполнитель уведомляет Заказчика в письменной форме с предоставлением дефектной ведомости. Наименование и количество неисправного или морально устаревшего оборудования системы, необходимое для оказания услуг по замене оборудования системы СПС, СОУЭ, АУГПТ согласуется с Заказчиком. Услуги оказываются в течение трех рабочих дней с момента предоставления Заказчиком оборудования системы СПС, СОУЭ, АУГПТ взамен, неисправного или морально устаревшего.

4. Требования к качеству услуг:

4.1 Соответствие оказываемых услуг всем требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, к такому роду услугам.

После оказания услуг по техническому обслуживанию системы СПС, СОУЭ, АУГПТ:

- обнаруживает пожар и подает извещение о тревоге для принятия необходимых мер (эвакуации персонала, вызова пожарных) без участия сотрудников, АУГПТ в автоматическом пожаре тушит возгорание;

- выдает извещение о неисправности при отказе технических средств ПС;

- сохраняет исправное состояние при воздействии влияющих факторов окружающей среды;

- восстанавливает работоспособное состояние после воздействия опасных факторов окружающей среды;

- сохраняет работоспособное состояние при отключении сетевого источника электропитания или другого основного источника электропитания в течение времени прерывания электропитания.

Система СПС, СОУЭ, АУГПТ исключает выдачу ложных тревог при переключениях источников электропитания сети и резерва с одного на другой.

5. Требования к подрядной организации

Наличие лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Персонал подрядной организации обязан выполнять требования норм и правил охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, правил внутреннего распорядка, действующего на предприятии.

Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации оборудования.

Прибыть для устранения отказов в работе установок пожарной сигнализации и пожаротушения на объектах Заказчика по его вызову в срок не более 24 часов.

В процессе выполнения работ на объектах Подрядчик самостоятельно занимается поставкой оборудования и материалов, необходимых для технического обслуживания систем пожарной сигнализации и пожаротушения.

В течении хода работ по техническому обслуживанию персонал Подрядчика ведет заполнение всей необходимой при производстве этих работ техническую и отчетную документацию. Своевременно оформляет исполнительную документацию по техническому обслуживанию.

На весь применяемый материал Подрядчик обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия и паспорта.

Ежемесячно по окончании работ по техническому обслуживанию Подрядчик передает акты выполненных работ Заказчику.

6. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ

Исполнитель при оказании услуг по ТО системы СПС, СОУЭ, АУГПТ обеспечивает сохранность и работоспособность электрических, противопожарных и инженерных сетей на участке оказания услуг.

Соответствие безопасности оказываемых услуг всем требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, к такому роду услугам.

Исполнитель в своей работе руководствуется действующими нормативно- правовыми актами Российской Федерации.

Приложение1

Информация по объектам

| № п/п | Наименование объекта, его месторасположение | Вид системы | Вид работ | Сроки выполнения работ | Ведомость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Музейно-культурный центр, ХМАО - Югра, г. Нягань, 3 мкр, д. 3/1, | СПС | ТО | Ежемесячно до 28 числа | ППКОП "Рубеж-2ОП прот. R3"- 1шт. Блок индикации и управления "Рубеж-БИУ"-1 шт. Источник питания резервированный "РИП-12 (исп.01)- 1 шт. Извещатель пожарный ручной "ИПР 513-11 R3"- 2 шт. Извещатель пожарный дымовой "ИП 212-64 прот. R3"-27 шт. Извещатель пожарный тепловой "ИП 101-29-PR-R3" – 2 шт. Аккумулятор 12В 17 А/ч – 1 шт. |
|  |  | СУОЭ | ТО | Ежемесячно до 28 числа | Оповещатель световой "ОПОП 1-8» - 7 шт. Оповещатель звуковой "Маяк-12 ЗМ"- 5 шт. Оповещатель уличный "Маяк-12 К" – 1 шт. |
|  |  | АУГПТ | ТО | Ежемесячно до 28 числа | - С2000-АСПТ Прибор приемно-контрольный- 3 шт. - Модуль газового пожаротушения МГП (150-20-15) – 3 шт. - Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУ- 3 шт. Извещатель пожарный ручной "ИПР 513- 3А- 1шт. Аккумулятор 12 В ?7 А/ч – 3 шт. |
|  | - Центр малочисленных народов севера, ХМАО - Югра, г. Нягань, 4 мкр, д. 13, пом. 247 | СПС | ТО | Ежемесячно до 28 числа | ППКОП "Рубеж-2ОП прот. R3"- 1шт. Блок индикации и управления "Рубеж-БИУ"-1 шт. Источник питания резервированный "РИП-12 (исп.01)- 1 шт. Извещатель пожарный ручной "ИПР 513-11 R3"- 3 шт. Извещатель пожарный дымовой "ИП 212-64 прот. R3"-40 шт. Извещатель пожарный тепловой "ИП 101-29-PR-R3" – 1 шт. Устройство "УК-ВК" – 1 шт. Аккумулятор 12В 17 А/ч – 1 шт. |
|  |  | СУОЭ | ТО | Ежемесячно до 28 числа | Оповещатель световой "ОПОП 1-8" - 5 шт. Оповещатель звуковой "Маяк-12 ЗМ"- 6 шт. Оповещатель уличный "Маяк-12 К" – 1 шт. |