Приложение № 1

к аукционной документации
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на приобретение силовых трансформаторов
     1. Заказчик: Акционерное Общество «Региональная сетевая компания». 

2. Предмет закупки: приобретение силовых трансформаторов для нужд АО «РСК».
3. Предмет Договора: 
	№ п/п
	Наименование Товара (оборудования)
	Ед. изм.
	Кол-во
	Сумма с НДС (20%), руб.
	Планируемый срок поставки оборудования
	

	1
	Силовой трансформатор ТРДН-63000/110/6-УХЛ1
	шт.
	2
	
	
	


4. Начальная (максимальная) цена Договора: ________ (__________) руб. 00 коп с учетом НДС 20%.
5. Стоимость Товара:  Включает в себя все возможные расходы Поставщика, связанные с исполнением условий Договора в полном объеме и надлежащего качества, в том числе: расходы на страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке Товара, затраты по хранению Товара до передачи Заказчику, стоимость тары, упаковки, всех необходимых погрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой Товара, а также подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Условия доставки Товара: доставка до ПС 110/6 кВ ГПП-1 ПХЗ Заказчика по адресу Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Заводская, д. 3.
7. Срок действия договора: с даты заключения и до поставки _____________.
8. Срок поставки товара: _____________________.
9. Условия оплаты: Расчеты за оборудование производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика течение 7 рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи Оборудования Заказчиком, счёт-фактуры с ТТН или УПД.
Расчеты между сторонами осуществляются по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании представленных Поставщиком документов на оплату: счета (счета-фактуры), товарных накладных, акта приема-передачи Товара,  счет-фактуры или УПД.
10. Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и поставляемых Товаров:

10.1. Требования основных нормативно-технических документов: ГОСТ Р 52719-2007 Трансформаторы силовые. Общие технические условия (с Поправкой).
10.2. Технические требования Заказчика (функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики Товара:
1. Поставщик обязуется поставить Товар в сроки, обеспечивающие выполнение данного Договора и Технического задания.

2. Товары, предлагаемые Поставщиком в своей заявке, должны соответствовать:

ГОСТ 52719-2007 Трансформаторы силовые. Общие технические условия (с Поправкой).

3. Конкретные Технические и качественные характеристики Товара указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию.

4. Каждый трансформатор должен быть снабжен прикрепленной на видном месте табличкой, на которой указывают следующие данные:

- товарный знак завода - изготовителя;

- наименование изделия (трансформатор, автотрансформатор);

- заводской номер;

- условное обозначение типа;

- обозначение НД на трансформатор;

- дату изготовления в соответствии с требованиями НД;

- условное обозначение схемы и группы соединения обмоток;

- номинальную частоту в герцах 

- иную информацию в соответствии с пунктом 6.9.1.2 раздела 6.9 ГОСТ 52719-2007 Трансформаторы силовые. Общие технические условия (с Поправкой).

5. Поставляемый Товар должен сопровождаться следующей технической документацией:

- паспортом трансформатора;

- паспортами комплектующих изделий;

-руководством по эксплуатации трансформатора, включающее документацию по плановому ремонту;

-инструкцией по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию трансформатора;

- габаритно – установочные чертежи предлагаемых трансформаторов
-чертежами важнейших составных частей в соответствии с НД на трансформаторы конкретных видов;
- ведомость ЗИП в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 11920-85
- декларации соответствия ГОСТ Р 52719-2007 на предлагаемые трансформаторы, с приложением протоколов испытания, на основе которых были выданы декларации соответствия:

- ТУ, в соответствии с которыми выпускаются предлагаемые трансформаторы

- протоколы испытаний, подтверждающие соответствие заявленных характеристик трансформаторов требованиям ГОСТ Р 52719-2007.
и иными необходимыми документами в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Все документы должны предоставляться на русском языке.

6. Поставляемый Товар должны быть новым (товар не был в употреблении, у него не были восстановлены потребительские свойства), не ранее 2025 года выпуска, иметь легальное происхождение, свободно распространяться на территории РФ, не иметь внешних повреждений, не находиться в залоге, под арестом, быть свободными от прав на них третьих лиц или от иных обременений. Не допускается поставка выставочных образцов, а также Товара (оборудования) собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

7. Товар поставляется в невскрытой упаковке с маркировкой завода-изготовителя данного оборудования и с упаковочным листом.
8.  В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчиком оборудования или его составных частей, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалента оборудования может являться причиной отклонения предложения Участника.
Эквивалентное оборудование - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
10.3. Требования к безопасности и гарантийные обязательства: 

Требования безопасности должны соответствовать требованиям раздела 7 ГОСТ 52719-2007 Трансформаторы силовые. Общие технические условия (с Поправкой);
Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом-изготовителем не менее 60 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию и подписания в двустороннем порядке Акта ввода в эксплуатацию.

Устранение недостатков согласно гарантийных обязательств производить в срок до 45 календарных дней с момента обнаружения недостатка Товара Заказчиком. 

В случае ремонта, Поставщик обязан в трехдневный срок безвозмездно предоставить на период ремонта Заказчику трансформатор, обладающий этими же основными потребительскими свойствами, обеспечив доставку за свой счет, при предъявлении Заказчиком указанного требования. 
В случае устранения недостатков Товара гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого Товар не использовался. Указанный период исчисляется со дня обращения Заказчика с требованием об устранении недостатков Товара до дня выдачи его по окончании ремонта. В случае, если во время устранения недостатков Товара станет очевидным, что они не будут устранены в определенный соглашением сторон срок, стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара. При этом, отсутствие необходимых для устранения недостатков товара запасных частей (деталей, материалов), оборудования или подобные причины не являются основанием для заключения соглашения о таком новом сроке и не освобождают от ответственности за нарушение срока, определенного соглашением сторон первоначально.

При устранении недостатков Товара посредством замены комплектующего изделия или составной части основного изделия, на которые установлены гарантийные сроки, на новые комплектующее изделие или составную часть основного изделия устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененные комплектующее изделие или составную часть основного изделия, если иное не предусмотрено договором, и гарантийный срок исчисляется со дня выдачи потребителю этого Товара по окончании ремонта.
Расходы, связанные с устранением недостатков Товара в течение гарантийного срока, несет Поставщик.

Оригиналы документов, подтверждающие гарантию на поставляемый Товар, Поставщик передает Заказчику вместе с Товаром.

Все поставляемые Товары должны отвечать требованиям охраны окружающей среды, быть безопасными для жизни и здоровья людей.

10.4. Требования к упаковке и транспортировке Товара: 

Упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, разгрузки и хранения в необходимых условиях. Товар должен поставляться в целой и ненарушенной упаковке, исключающей попадание влаги.

Герметичность упаковки не должна быть нарушена, намочена и подвержена деформации до момента передачи Заказчику. Упаковка и транспортировка Товара должны осуществляться в соответствии с требованиями Раздела 11 ГОСТ 52719-2007 Трансформаторы силовые. Общие технические условия (с Поправкой). 
10.5. Порядок сдачи-приемки Товара:
1. Поставщик заблаговременно извещает Заказчика по электронной почте rsk@sv-rsk.ru и по телефону +7(343)379-43-77, 1708 о дате и времени поставки Товара. 

2. Доставка Товара и его разгрузка осуществляются силами и средствами Поставщика.

3. Прием Товара по наименованию и количеству производится Заказчиком путем его визуального осмотра по месту поставки с обязательным присутствием уполномоченного представителя Поставщика. От него требуется иметь при себе документы, оформленные надлежащим образом, подтверждающие полномочия лица на право действовать от имени Поставщика, а также товарно-сопроводительные документы.

4. В момент фактической передачи Товара, уполномоченные представители Заказчика и Поставщика проводят проверку на предмет соответствия Товара всем заявленным требованиям и техническим характеристикам.

В случае, если одновременно с Товаром Поставщик не передал относящиеся к нему документы, Заказчик вправе не принимать товар и установить Поставщику срок для их передачи, который не может превышать 1 (одного) календарного дня. В случае, когда документы, относящиеся к товару, не переданы Поставщиком в указанный срок, Заказчик вправе отказаться от Товара. Заказчик вправе принять Товар с документами, относящимися к Товару, по истечении установленного для их передачи срока. При этом, Поставщик считается не исполнившим свою обязанность по передаче Товара в срок.

5. При отсутствии видимых недостатков, которые могут быть выявлены в процессе осмотра Товара, Заказчик по результатам приема-передачи Товара подписывает товарно-сопроводительные документы Поставщика и Акт приема-передачи.

В случае установления несоответствия поставленного Товара условиям Договора по наименованию, ассортименту, количеству, комплектности, представители Сторон составляют Акт об установленном расхождении поставленного Товара по наименованию, ассортименту, количеству, комплектности условиям Договора, в котором указывают перечень недостатков, порядок и срок их устранения. Документ подписывается представителями Заказчика и Поставщика

           После устранения недостатков прием-передача Товара осуществляется повторно в порядке, установленном настоящим разделом. После устранения недостатков стороны подписывают товарно-сопроводительные документы без замечаний.

6. Моментом исполнения обязательства Поставщика по приемке Товара по количеству по Договору является дата подписания Заказчиком товарно-сопроводительных документов и Акта приема-передачи.

7. Необеспечение Поставщиком участия своего представителя в составлении Акта позволяет Заказчику составить в одностороннем порядке Акт об установленном расхождении поставленного товара по наименованию, ассортименту, количеству, качеству, комплектности. 

8. Устранение недостатков Поставщик осуществляет за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней с момента оформления Акта об установленном расхождении поставленного товара по наименованию, ассортименту, количеству, качеству, комплектности.

9. В случае возникновения у сторон сомнений относительно соответствия поставленного Товара условиям Договора, Заказчик проводит экспертизу поставленного Товара. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом РФ. В случае выявления при этом некачественного Товара, расходы по проведению экспертизы, произведенные Заказчиком, подлежат возмещению Поставщиком в срок не более 10 (десяти) банковских дней с момента уведомления.

10. Риск случайной гибели Товара до момента передачи его Заказчику несет Поставщик.
Таблица № 1. Технические и качественные характеристики силового трансформатора
	№


	Технические характеристики

(наименование параметра)
	Требуемые значения

параметров
	Предлагаемые технические характеристики
	
	

	1
	Изготовитель


	**
	
	
	

	2
	Тип (марка)


	ТРДН
	
	
	

	3
	Конструктивное исполнение (однофазный, трёхфазный)


	Трехфазный
	
	
	

	4. 
	Установка

	Наружная 
	
	
	

	5. 
	Номинальная мощность обмоток, кВА

ВН

СН

НН

Для трансформатора с расщеплённой обмоткой НН

НН1 
НН2
	ВН - 63000

НН1 – 31500

НН1 - 31500
	
	
	

	6. 
	Номинальное напряжение, кВ

ВН

СН

НН

Для трансформатора с расщеплённой обмоткой НН

НН1 
НН2
	ВН-115

НН1 - 6,3

НН2 – 6,3
	
	
	

	7. 
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ

ВН

СН

НН

Для трансформатора с расщеплённой обмоткой НН

НН1 
НН2
	ВН – 126

НН1 – 6,9

НН2 – 6,9
	
	
	

	8. 
	Напряжение полного грозового импульса, кВ    
ВН 

СН

НН

Для трансформатора с расщеплённой обмоткой НН

НН1 
НН2
	ВН – 480

НН1 – 60

НН2 - 60
	
	
	

	9. 
	Напряжение срезанного грозового импульса, кВ    
ВН 

СН

НН

Для трансформатора с расщеплённой обмоткой НН

НН1 
НН2
	ВН – 550

НН1 – 70

НН2 - 70
	
	
	

	10. 
	Номинальная частота, Гц
 
	50
	
	
	

	11. 
	Испытательное напряжение изоляции 50Гц, 1мин

ВН
(относ. Земли)
(меж. Фазами)
ВН-Н

СН

НН

Для трансформатора с расщеплённой обмоткой НН

НН1 
НН2
	ВН

200

200

НН

20

20
	
	
	

	12. 
	Схема и группа соединения обмоток
   
	Ун/Д-Д-11-11
	
	
	

	13. 
	Ток холостого хода, %, не более


	0,5
	
	
	

	14. 
	Напряжение короткого замыкания, % (при мощности 100%)

ВН-СН

ВН-НН

СН-НН

Для трансформатора с расщеплённой обмоткой НН 

ВН-НН 

ВН-НН1(НН2) 
НН1-НН2
	ВН-НН – 10,50

ВН-НН1(НН2) – 20

НН1-НН2 - 30
	
	
	

	15. 
	Стойкость при КЗ


	Испытания или расчетное обоснование ГОСТ 20243; РД 16.431-88
	
	
	

	16. 
	Потери холостого хода, кВт


	50
	
	
	

	17. 
	Потери КЗ, кВт


	245
	
	
	

	18. 
	Способ и диапазон регулирования

РПН

ПБВ
	РПН в нейтрали ВН±16%; 9 ступеней
	
	
	

	19. 
	Переключающее устройство
 
	
	

	
	Тип, производитель

РПН

ПБВ
	**

РПН
	
	
	

	
	Автоматический регулятор напряжения (да, нет)


	да
	
	
	

	20. 
	Система охлаждения
 
	
	

	
	Вид системы охлаждения (М, Д, ДЦ, М/Д/ДЦ)
   
	Естественная циркуляция масла и принудительная циркуляция воздуха
	
	
	

	
	Компоновка охладителей
 
	Навесная на баке
	
	
	

	
	Компоновка шкафов управления системой охлаждения
      
	обязательно
	
	
	

	
	Конструкция охлаждающих устройств (радиаторов)


	пластинчатая
	
	
	

	21. 
	ВСТРОЕННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА
  
	
	

	
	На вводах ВН:
 
	
	

	
	Количество на фазу
  
	АИИСКУЭ – 0,2S (1 шт.)
АСУ – 0,2 (1 шт.)
Резерв– 10РR (1 шт.)
	
	
	

	
	Коэффициент трансформации
 
	АИИСКУЭ - 150-300/1
АСУ - 150-300/1
Резерв - 400-600-750/1
	
	
	

	
	1-* трансформатор тока:


	
	

	
	Класс точности
 
	АИИСКУЭ – 0,2S 

АСУ – 0,2
Резерв– 10РR
	
	
	

	
	Номинальная мощность, ВА
 
	АИИСКУЭ – 5ВА
АСУ – 5ВА
Резерв – 20ВА
	
	
	

	
	Коэффициент безопасности


	АИИСКУЭ – 5
АСУ – 5
	
	
	

	
	Номинальная предельная кратность


	Резерв – 20
	
	
	

	
	На вводах СН:

	
	

	
	Количество на фазу
  
	
	
	
	

	
	Коэффициент трансформации
 
	
	
	
	

	
	1-* трансформатор тока:


	
	

	
	Класс точности
 
	
	
	
	

	
	Номинальная мощность, ВА
 
	
	
	
	

	
	Коэффициент безопасности


	
	
	
	

	
	Номинальная предельная кратность


	
	
	
	

	
	На вводах НН:
 
	
	

	
	Количество на фазу
  
	
	
	
	

	
	Коэффициент трансформации
 
	
	
	
	

	
	1-* трансформатор тока:


	
	

	
	Класс точности
 
	
	
	
	

	
	Номинальная мощность, ВА
 
	
	
	
	

	
	Коэффициент безопасности


	
	
	
	

	
	Номинальная предельная кратность


	
	
	
	

	
	На выводе нейтрали ВН:
     
	
	

	
	Количество 
  
	Резерв– 10РR (2 шт)
	
	
	

	
	Коэффициент трансформации
 
	Резерв - 400-600-750/1
	
	
	

	
	трансформатор тока (2 шт.):

	
	

	
	Класс точности
 
	Резерв– 10РR 
	
	
	

	
	Номинальная мощность, ВА


	Резерв – 20ВА
	
	
	

	
	Коэффициент безопасности


	-
	
	
	

	
	Номинальная предельная кратность


	Резерв – 20
	
	
	

	22. 
	Вводы:


	
	

	
	Внешняя / внутренняя изоляция вводов 

1. ВН

2. ВН-Н
3. СН
4. СН-Н
5. НН
	Твердая (RIP) изоляция
	
	
	

	
	Цвет покрышек вводов
     
	коричневый
	
	
	

	23. 
	Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

Температура окружающего воздуха мин./макс., °С  
	УХЛ 1

Плюс 40

Минус 50
	
	
	

	24. 
	Допустимая высота установки над уровнем моря, м


	1000
	
	
	

	25. 
	Сейсмостойкость, баллов по шкале 


	5
	
	
	

	26. 
	Габаритные размеры, мм:

	
	

	
	длина


	**
	
	
	

	
	ширина


	**
	
	
	

	
	высота


	**
	
	
	

	27. 
	Габариты транспортные, мм:


	
	
	

	
	длина


	**
	
	
	

	
	ширина


	**
	
	
	

	
	высота


	**
	
	
	

	28. 
	Масса, т:


	

	
	полная


	**
	
	
	

	
	масла


	**
	
	
	

	
	Транспортная:

-с маслом/ без масла
	**
	
	
	

	29. 
	Требования по надежности
 
	
	

	
	Срок службы, лет


	30
	
	
	

	30. 
	Комплектность поставки

	
	

	
	Комплектность поставки трансформатора 


	Комплект по ГОСТ Р 52719-2007
	
	
	

	
	Отправка трансформатора (с маслом, без масла)


	Заполненные маслом всоответствии с п.11.1.6 ГОСТ Р 52719-2007
	
	
	

	
	Количество трансформаторного масла для технологических операций при монтаже, ~% от объема масла в баке   
	В соответствии с п.11.1.6 ГОСТ Р 52719-2007
	
	
	

	
	Количество трансформаторного масла для долива в эксплуатации, ~% от объема масла в баке   
	В соответствии с п.11.1.6 ГОСТ Р 52719-2007
	
	
	

	
	Наличие контактных клемм для крепления аппаратных зажимов (размеры согласовываются дополнительно)
	да
	
	
	

	
	Вид контакта для устройств защиты и контроля
 (НО или НЗ)
	НО
	
	
	

	
	Индикатор температуры обмотки (да, нет)

Тип
	Да

**
	
	
	

	
	Указатель уровня масла в расширителе со шкалой (да, нет)

Тип
	Да

**
	
	
	

	
	Индикатор температуры масла (да, нет)

	Да

**
	
	
	

	
	Газовое реле (да, нет)
Тип
	Да

**
	
	
	

	
	Устройство для отбора проб газа из газового реле (да,нет)

	Да
	
	
	

	
	Струйное реле (да, нет)
Тип
	Да

**
	
	
	

	
	Отсечной клапан (да, нет)
Тип
	Да
	
	
	

	
	Устройство сброса давления (да, нет)


Тип
	Да

**
	
	
	

	
	Осушитель воздуха (да, нет)


Тип
	Да

**
	
	
	

	
	Термосифонный фильтр (да, нет)

	Да
	
	
	

	
	Гибкая оболочка (да, нет)

	да
	
	
	

	
	Контрольные кабели медные, многожильные с медной монолитной жилой в броне с ПВХ изоляцией, сечением мм2:

-от трансформаторов тока

-от приборов контроля
	Да

**
	
	
	

	
	Силовые и контрольные кабели системы охлаждения и контрольные кабели от приборов контроля, сигнализации, защиты в пределах трансформатора (да, нет)
	Да
	
	
	

	
	Все шкафы управления, сигнализации, клеммные коробки должны быть оцинкованными или изготовлены из нержавеющих материалов со степенью защиты IP-54 по ГОСТ 14254-96 (да, нет)
	Да
	
	
	

	
	Эксплуатационная документация на русском языке, экз.


	обязательно
	
	
	

	
	Индивидуальный комплект ЗИП (да, нет)

	да
	
	
	

	
	Комплект приспособлений для сервисного обслуживания (да, нет)
	**
	
	
	

	
	Система предупреждения пожаров и взрывов (да, нет)

	да
	
	
	

	
	Система мониторинга (да, нет)

	да
	
	
	

	
	Возможность интеграции системы мониторинга в АСУ ТП (да, нет)
-Протокол передачи данных
	Да

МЭК 61850 MMS, GOOSE, PRP, оптический Ethernet Duplex, MM, 50/125, в сборе с оптическим кроссом.

Все системы мониторинга (см. ниже) выполнить в едином устройстве.
	
	
	

	
	Газо/влагоанализатор (да, нет):


	Да
	
	
	

	
	Прибор контроля изоляции вводов для класса напряжения 220 кВ и 110 кВ (да, нет):
	да
	
	
	

	
	Мониторинг РПН (да, нет):


	Да
	
	
	

	
	Указатель потока масла (да, нет)


	Да
	
	
	

	
	Наличие цифрового канала связи для передачи в систему АСУ ТП информации о состоянии системы охлаждения, в том числе (да, нет):
	Да
	
	
	

	
	- включение системы охлаждения; 
	
	
	
	

	
	- количество включенных маслонасосов и вентиляторов обдува; 
	
	
	
	

	
	- неисправность системы охлаждения; 
	
	
	
	

	
	- аварийное отключение любого рабочего насоса или вентилятора; 
	
	
	
	

	
	- включение резервного охладителя; (Только для ДЦ) 
	
	
	
	

	
	- аварийное отключение резервного охладителя; (Только для ДЦ)
	
	
	
	

	
	- отключение системы охлаждения; 
	
	
	
	

	
	- количество отработанных моточасов по каждому насосу и вентилятору обдува; 
	
	
	
	

	
	- Протокол передачи данных
	
	
	
	

	31. 
	Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам


	
	

	
	Уровень разъема бака
   

	**
	
	
	

	
	Цвет покраски


	*
	
	
	

	
	Условия транспортирования
 
	В соответствии с правилами перевозки грузов
	
	
	

	
	Передвижение трансформатора
 
	*
	
	
	

	
	Форма катков
 
	Возможность установки бака на фундамнт без катков
	
	
	

	
	Ширина колеи, мм (ТУ 16-90, ГОСТ 11677-85):


- продольного перемещения (ГОСТ 11677-85 п.12.6.2.)

- поперечного перемещения
	**

**
	
	
	


** - указывает завод изготовитель

Замечания заказчика: Применить в качестве материала обмоток медь
11

