ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку водогрейного котла КВр-_1,0 МВт

Требование к конструкции котла КВр- 1,0 МВт

Котел должен соответствовать требованиям:

1. Наличие паспорта изготовителя изделия (ГОСТ 30735-2001) и сертификата соответствия.

2. Правилам устройства и безопасности эксплуатации котлов с давлением пара  более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды до 115°С.

3. Котел должен быть сварным, водотрубным, в газоплотном исполнении, полной заводской готовности.

4. Размер загрузочного отверстия должен быть не менее 450х450 мм.

5. Топочная камера котлов  должна быть полностью экранирована газоплотными панелями, сваренными из труб диаметром не более 48х3,5мм с шагом не более 60 мм

6. Каркас котла должен быть цельносварной, выполнен из коллекторов - труба не более ø108 и труб заполнения не более ø48*3,5, радиационные и конвективные блоки котла разделены перегородкой, выполненной из кирпича.

7. Топка с чугунной колосниковой решеткой. Колосник (220Х850), Длина топки  не менее 1350мм Высота зольного бункера не  менее 370 мм. не более 390 мм

8. Конвективная поверхность нагрева (КП) должна состоять из не менее 10 конвективных секций, которые  легко демонтируются при ремонте. Каждая секция состоит из 2 коллекторов - труба D не более 89 мм., соединенных между собой трубами D не более 32мм.

В нижней части конвективного блока должен находиться зольный бункер с лазом расположенным слева в задней части котла для очистки от зольных отложений и осмотра труб конвективного пучка.

9. Отвод уходящих газов производится через газоход Верхней части задней стенки котла, размер не более 300х500 мм.

10.  Теплоизоляция блоков котла должна быть выполнена из прошивных матов  минеральной ваты; обшивка блоков котлов – из тонколистового стального проката толщиной не менее 2мм.

11. Для очистки труб от наружных отложений (золы и нагара) в котле должны быть предусмотрены очистные люки.

12. Подающий трубопровод (выход из котла) расположить СЛЕВА, обратный трубопровод (вход в котел) расположить СПРАВА на котле в передней части котла.

13. Все погрузочные и разгрузочные  работы при доставке Товара на место и иные расходы, связанные с доставкой котла Товара осуществляются за счет Поставщика.

14. Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 24 месяцев, с момента подписания акта приёмки-передачи Товара.

15.Материал труб используемых в изготовлении котла –Сталь 20.

Технические характеристики котла

| Наименование Показателя | Ед. изм. |  | КВр -1,1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная теплопроизводительность | МВт Гкал/ч |  | 1,1 0,95 |
| Вид топлива | УГОЛЬ/ДРОВА |  |  |
| Коэффициент полезного действия | % | Уголь | 80 |
|  |  | Дрова | 75 |
| Максимальная температура воды на выходе | ˚С |  | 115 |
| Номинальный расход воды | м3/ч |  | 36,0 |
| Номинальный расход угля | кг/ч |  | 257,0 |
| Гидравлическое сопротивление котла, не более | МПа кг/см2 |  | 0,18 1,8 |
| Рабочее давление воды в котле | МПа кг/см2 |  | 0,6 6 |
| Поверхность нагрева котла | м2 |  | 60,8 |
| Температура уходящих газов | ˚С |  | 200-280 |
| Полные габаритные размеры котла: |  |  |  |
| Длина | Мм |  | 2800-3300 |
| Ширина | Мм |  | 1700- 1740 |
| Высота | Мм |  | 1950-2100 |
| Масса котла | Т |  | 3,2 |
| Ориентировочная отапливаемая площадь до | кв.м |  | 10000 |

| В комплект котла входит: |  |  |
| --- | --- | --- |
| затворы Ду 100 мм | шт | 2 |
| вентилятор 1,5 кВт 3000 об/мин | шт | 1 |
| клапан предохранительный Ду 50 | шт | 2 |
| Термометр | компл | 2 |
| Манометр с трехходовым краном | компл | 2 |
| паспорт, декларация о соответствии, инструкция по монтажу котла |  |  |

Год выпуска не ранее 2025 года.

Габаритные размеры котла должны строго соответствовать   заявленным, в связи со спецификой конструктива:   высоты  ворот здания котельной и внутреннего    объема котельной, расположением оборудования в ней.

Работы по  установке  котла включают в себя:

демонтаж старого газохода 2 м. п. ; демонтаж  подающего  и обратного трубопровода, демонтаж старого котла КВр-1,1МВт, монтаж нового котла, обвязку его трубопроводами, изготовление и монтаж нового газохода с чисткой, прокладка новых подающего и обратного трубопроводов 7 м.п.,   прокладку сливного трубопровода для предохранительных клапанов ( труба D76) – 3 м.п, ,установку нового вентилятора наддува. установку контрольно-измерительных приборов и предохранительных клапанов Ду50-2 шт.

Срок поставки до 10 рабочих дней со дня подписания контракта

В случае, если при приемке или при запуске и эксплуатации котла в гарантийный период выявится несоответствие настоящим требованиям, поставщик по обоснованному требованию Заказчика обязан произвести замену котла на соответствующий либо возместить стоимость котла с компенсацией расходов на монтаж и демонтаж котла с газоходами.