## ВР-02-01-03 изм.3
Утверждаю:
Начальник Управления муниципальным имуществом городского округа Среднеуральск
[5 empty] | ___________________________М.Р. Атливанова | размеры траншеи по дну | 110 | 1
[6 empty] | средняя глубина траншеи | 2
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № ВР-02-01-03 изм.3 | [5 empty] | откос | 1: | 0.25
[6 empty] | заложение откоса | 0.5
Капитальный ремонт участка квартальной сети водоснабжения по адресу: г. Среднеуральск, ул. Парижской Коммуны - ул. Бахтеева | [5 empty] | размер траншеи по верху | 111 | 2
L= 280 п.м | [5 empty] | объем траншеи | 332
[6 empty] | в т.ч механизировано | 310
№ п/п | Наименование работ | Объёмы работ |  | Расчет объемов работ и расхода материалов. Формулы расчета. | Примечание | в т.ч вручную | 22
|  | ед-изм. | Кол-во |  |  | Траншея V = (F1+ F2) / 2 ∙ h, где: F1 - площадь дна; F2 - площадь сечения по верху выемки (нулевому уровню участка); h - глубина углубления
1. Демонтажные работы
1 | Разработка грунта механизированным способом в отвал | м3 | 1169.6 | (280*4,61)-121,2 | Расчет удельного объема грунта, разрабатываемого механизированным способом, представлен в 111/23-ПЗ изм.1
2 | Разработка грунта механизированным способом с погрузкой в автосамосвалы и вывозом в пункт временного размещения на расстояние до 3 км | м3 | 121.2 |  | погрузка-перевозка грунта, замещаемого при устройстве подстилающих и выравнивающих слоев оснований
3 | Разработка грунта механизированным способом в отвал (трубопроводы на вводе в МКД) | м3 | 313 | 310 м3 + 3м3 (разработка грунта под новый колодец) | см. расчет справа
4 | Разработка грунта вручную | м3 | 61.2 | (280*0,14 + 22) | см. расчет справа
5 | Водоотлив из траншеи | м3 | 100
6 | Валка деревьев | шт | 14 | 0,85 м3/шт
7 | Корчевка пней | шт | 14
8 | Вырубка кустарников | шт | 11
9 | Удаление корней кустарников вручную | шт | 11
10 | Демонтаж чугунного водопровода Ду 150 мм | п.м. | 280
11 | Демонтаж стального водопровода до Ду 90 мм, из них: | п.м. | 200
12 | по подвальному помещению, транзит |  | 70
13 | Демонтаж пожарных гидрантов | шт | 3
14 | Демонтаж задвижек Ду 50 мм | шт | 3
15 | Демонтаж задвижек Ду 100 мм | шт | 6
16 | Демонтаж задвижек Ду 150 мм | шт | 5
17 | Демонтаж колодцев Д 1500 мм из сборного железобетона | шт | 5 | Объем демонтируемых ЖБК - 9,25 м3
18 | Вывоз строительного мусора на полигон ТБО "Северный" (расстояние 21 км) | 44.02 | 1 т груза | (9,25*2,5)+(280*30,5)/1000+(200*5,95)/1000+(11,9 *0,72)+(14*0,14*0,72)+(11*0,15*0,72) | погрузка - перевозка строительного мусора (ЖБК, разрушенный чугунный трубопровод, порубочные остатки ) на полигон ТБО "Северный"
19 | Погрузка - перевозка демонтированных задвижек в пункт приема металлолома на расстояние до 3 км | 0.652 | 1 т груза | ((3*18)+(6*38)+(5*74))/1000 возвратные суммы (стоимость металлолома 20,8 т.р./тонна)
2. Монтажные работы
Монтаж трубопроводов
20 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 121.2 | (280*1,7*0,2 + 130*1*0,2)
21 | Монтаж водопровода из полиэтиленовых труб Д 160 мм | п.м. | 280
22 | Монтаж водопровода из полиэтиленовых труб Д 63 мм | п.м. | 130
Спецификация труб
23 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11 номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм | м | 288 | 24*12 | трубы, диаметром более 110 мм поставляются отрезками по 12 м.
24 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11 номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,8 мм | м | 130
Монтаж колодцев
25 | Монтаж водопроводных колодцев Д 1500 мм | м3 | 13.05 | (0,4*22+0,27*6+0,38*6) | монтаж колодцев 6 шт + 4 дополнительных Д 1500
Спецификация конструкций колодцев
26 | Кольцо КС 15.9 | шт | 22 | Vбет = 0,4* (3 * 6 + 4) = 8,8 м3 | устройство колодцев 1500 мм
27 | Крышка колодца КЦП 15 | шт | 6 | Vбет = 0,27* 6 = 1,62 м3
28 | Днище колодца КЦД 15 | шт | 6 | Vбет = 0,38* 6 = 2,28 м3
29 | Люк с обечайкой (чугун) тип Т | шт | 6
Спецификация материалов для монтажа трубопроводов водопровода
30 | Задвижка с обрезиненным клином Ду 150мм | шт | 4
31 | Задвижка с обрезиненным клином Ду 100мм | шт | 2
32 | Задвижка с обрезиненным клином Ду 50мм | шт | 5
33 | ППФ 150 С ЦПП СТАЛЬНАЯ (ПОЖАРНАЯ ПОДСТАВКА ФЛАНЦЕВАЯ) | шт | 3 | 69,2 кг/шт.
34 | пожарный гидрант | шт | 3
35 | ТРОЙНИК ЛИТОЙ (ПНД) ПЭ SDR 11 110Х63Х110 | ШТ | 1
36 | Подставка под ПГ стальная крестовина 150х150х100х50 | шт | 1 | 75.2 кг/шт.
37 | Тройник литой (ПНД) ПЭ SDR 11 160x63x160 мм | шт | 2
38 | Отвод седловидный электросварной поворотный 360°, ПЭ100, SDR11 с ответной нижней частью для газо-и водоснабжения, диаметр 160х63 мм | шт | 3
39 | Специальная седелка «POLYPICAGE» или аналогичного типа для полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм (прим - накладной уход 160х110) | шт | 4
40 | Седелка полиэтиленовая, с ответной нижней частью, номинальный наружный диаметр 110х63 мм | шт | 3
41 | Втулка ПЭ-100 SDR 17 Д 160 под фланец | шт | 4
42 | Фланец расточенный Ру10 под ПНД втулку 160мм | шт | 4
43 | Фланец плоский Ду 150 Ру10 | шт | 2
44 | Втулка ПЭ-100 SDR 17 Д 63 под фланец | шт | 4
45 | Гайка м 20 | шт | 18
46 | Болт М 20х60 | шт | 18
47 | Фланец плоский Ду 50 Ру10 | шт | 3
48 | Электросварная муфта ПНД 63 мм sdr11 ПЭ 100 | шт | 4
49 | Электросварная муфта ПНД 110 мм sdr11 ПЭ 100 | шт | 3
50 | муфта электросварная ПНД 160 мм SDR 17 ПЭ 100 | шт | 5
51 | Седло фланцевое Д 50 UR-61 с лентами | шт | 1 | 5,5 кг/шт.
52 | Болт М 16х80 | шт | 120
53 | Гайка М 16 | шт | 120
54 | Отвод электросварной 45гр ПНД 160 мм sdr11 ПЭ 100 | шт | 1
Монтаж пожарных гидрантов
55 | Монтаж пожарных гидрантов | шт | 3
Обратная засыпка траншеи
56 | Обратная засыпка траншеи экскаватором | м3 | 1543.8 | (1169,6+ 313 +61,2)
3. Благоустройство
3.1. Стоянка S = 90 м2
52 | Демонтаж асфальтобетонного покрытия дороги | м3 | 4,5
53 | Укладка песчаного слоя 10см | м3 | 9
54 | Укладка крупно фракционного щебеночного слоя 10см фракция 40-70 | м3 | 9
55 | Равнение и утрамбовка грейдером крупнофракционного слоя | м2 | 90
56 | Укладка мелкофракционного щебеночного слоя 10см фракция 5-20мм | м3 | 9
57 | Равнение и утрамбовка грейдером мелкофракционного слоя | м2 | 90
58 | Розлив вяжущих материалов расход 0,75 кг/м2 | т | 0,068
59 | Устройство асфальтобетонного покрытия дороги (стоянка) | м2 | 90
60 | Вывоз демонтированного асфальтобетонного покрытия на полигон ТБО "Северный"(расстояние 21 км) | м3 | 4,5
3.2 Восстановление газона S= 126 м2
61 | Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом | м2 | 126
62 | Посев газона | м2 | 126
Промывка
63 | Промывка с дезинфекцией ф.150 | п.м | 280
63 | Промывка с дезинфекцией ф.90 | п.м | 200
Составил______________________С.А. Левченко
Note on F43: 1: добавил 6-ой колодец. Пересчитать объемы изходя из этого количества