УТВЕРЖДАЮ

Директор по производству ООО «ПЭК»

______________ В.Ф.Исхаков

«___» ______________ 2025г.

Приложение №1

к договору № ПЧ-ДГ-25-_____

от «____» ___________ 2025г.

## ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

## выполнение полного комплекса работ по монтажу линии электропередач для нужд ООО «ПЭК»

1.Общие сведения.

1.1 Наименование, условные обозначения.

Полное наименование работ: строительство двух линий ВЛ- 0,4 кВ от КТП-ПЭК 10/0,4 кВ ВРУ-0,4кВ до ВРУ 0,4кВ в составе РШ-4 и РП-8 с установкой силового шкафа 0,4 кВ, дополнительных 12 железобетонных опор и двух автоматических выключателей на 400А в ВРУ-0,4кВ КТП-ПЭК 10/0,4 кВ.

1.2. Область применения.

Настоящее Описание предмета закупки содержит основные требования к выполнению работ по строительству двух линий ВЛ-0,4кВ к электрическим сетям ООО «ПЭК».

1.3. Наименование и адрес Заказчика:

Общество с ограниченной ответственностью «Поволжская экологическая компания» (ООО «ПЭК»), 423800, РФ, РТ, г. Набережные Челны, проезд Автосборочный, д. 29/63 (далее – объект).

1.4. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:

1.4.1.	Нормативные акты федерального уровня:

-	Земельный кодекс Российской Федерации;

-	Градостроительный кодекс Российской Федерации;

-	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

-	Постановление Правительства РФ «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» от 05.03.2007 №145;

-	Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 №160 (ред. от 26.08.2013) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

-	Письмо Министерства регионального развития РФ от 22.06.2009 №19088-СК/08 «О применении положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»;

-	ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

-	Федеральный закон Российской Федерации от 26.06.2008 №102-ФЗ Об обеспечении единства измерений;

-	СП 13-102-2003 «Свод правил. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».

1.4.2.	Отраслевые НТД:

-	ПУЭ (действующее издание);

-	ПТЭ (действующее издание);

-	Приказ Минэнерго России от 03.08.2018 N 630 «Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.08.2018 N 52023);

-	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены Приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н);

-	СТО 34.01-21.1-001-2017 Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110кВ. Требования к технологическому проектированию;

-	Прочие, влияющие на результаты проектирования нормативные документы, по требованию заказчика или по предложению проектной организации.

2. Сроки выполнения работ:

2.1. Срок начала работ – с момента заключения договора.

2.2. Срок окончания работ – 3 месяца с момента подписания договора.

3. Место выполнения работ: 423800, РФ, РТ, г. Набережные Челны, проезд Автосборочный, д. 29/63.

4. Состав работ:

4.1. Монтажные работы, в соответствии с рабочим проектом, разработанным Подрядчиком.

4.2. Подготовить полный пакет документов для сдачи в Приволжское управление Ростехнадзора согласно перечню документов Ростехнадзора, согласовывается с Заказчиком.

4.3. Допуск в эксплуатацию вновь смонтированного оборудования и электрических сетей в Приволжском управлении Ростехнадзора, согласовывается с Заказчиком.

5. Вид работ

- 5.1. Строительство двух линий ВЛ 0,4 Кв от КТП 10/0,4 кВ общая длина 1100м, с установкой 12 железобетонных опор схема установки опор согласовывается с Заказчиком.

- 5.2. Установка двух Автоматических выключателей на 400А в РУ 0,4 кВ КТП-ПЭК 10/0,4кВ согласовывается с Заказчиком.

- 5.3. Силовой шкаф 0,4кВ согласовывается с Заказчиком.

- 5.4. Схема силового шкафа 0,4кВ согласовывается с Заказчиком.

6.Основные характеристики объекта

| 6.1. ВЛ 0,4кВ |  |
| --- | --- |
| Кол-во линий | 2 (Две) |
| Кол-во цепей | трехфазная |
| Номинальное напряжение | 0,4 кВ |
| Длина трассы ориентировочно одной линии/2 линий | 550 м/1100м |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | определяется в проекте |
| Число часов использования максимума нагрузки | определить проектом |
| Прочие особенности ЛЭП 0,4кВ | Тип опор ВЛ железобетонные опоры 12 штук от Заказчика. Тип, марка и сечение провода рекомендуется провод марки СИП4*150. Арматура – специальная для монтажа и подвески СИП; предусмотреть специальные стационарно установленные устройства (прокалывающие зажимы) переносного заземления. Предусмотреть выборочную защиту опор ВЛ от наезда и повреждения; Предусмотреть защиту от грозовых перенапряжений. Предусмотреть оснащение проектируемой ВЛ информационными знаками и плакатами безопасности. Трассу проектируемого участка ВЛ определить проектом с учетом прохождения по муниципальным и государственным земельным участкам, свободным от прав пользования иными лицами. В случае пересечения автомобильных дорог предусмотреть размещение опор за полосами отвода дорог. |

7. В составе проекта предусмотреть

- 7.1.	Обоснование и согласование с Заказчиком принципиальных решений по объекту в т.ч. предполагаемые места размещения трассы ВЛ 0,4кВ и силового шкафа 0,4кВ.

- 7.2.	Определить для ВЛ-0,4кВ:

- −	Расчет существующих и присоединяемых нагрузок воздушной линии;

- −	Характеристики пропускной способности воздушной линии;

- −	Тип опор, марку и сечение проводов;

- −	Профили пересечения воздушных линий между собой, с сооружениями связи, сигнализации, проводного вещания, с инженерными коммуникациями и сооружениями, с водными пространствами;

- −	Защиту от грозовых и внутренних перенапряжений.

- −	Определить способ заземления при выводе в ремонт. Требования к эксплуатации и испытаниям, согласно ПОТЭЭ гл. XXII.

- −	Необходимый объем работ по благоустройству и озеленению территории после выполнения работ.

- 7.3.	Технические решения, схемы подключения, метрологические характеристики, типы и параметры приборов учета и измерительных трансформаторов, каналы передачи данных, место и способ организации коммерческого учета электроэнергии определить проектом в случае, если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной.

- 7.4.	В случае необходимости принятия дополнительных технических решений, не предусмотренных данным техническим заданием, в проектной документации привести соответствующие обоснования, включающие в себя пояснения и ссылки на нормативные документы, с приложением необходимых расчетов.

8.Особые условия

8.1. Разработанная документация является собственностью Заказчика, и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.5Текст

9. Поставка оборудования и материалов

9.1. Требования к условиям поставки.

9.1.1. Материалы и оборудование поставляет Подрядчик в полном объеме проекта.

9.1.2. Поставка материалов осуществляется Подрядчиком в полном объеме согласно смете (время, место разгрузки, место хранения определяет Заказчик), но без нарушения условий договора и данного Описания предмета закупки.

9.2. Общие требования к условиям поставки:

- подрядчик поставляет оборудование и материалы своими силами и за свой счет на объект;

- подрядчик отвечает за сохранность оборудования и материалов до подписания “Акта о приемке работ” КС-2.

9.3. Требования к поставляемым материалам

9.3.1. Общие технические требования к поставляемой продукции:

- продукция должна быть новой и ранее не использованной;

- продукция должна соответствовать стандартам, требованиям ГОСТов и ТУ;

- продукция должна иметь паспорта, руководства по эксплуатации и удостоверяться сертификатами соответствия и сертификатами безопасности, свидетельствами о поверке;

- оборудование и материалы должны поставляться в соответствии с заказными спецификациями и т.д.

9.3.2. Сертификаты на использованные для строительства оборудование, материалы и запасные части Подрядчик предоставляет до начала выполнения работ. Подрядчик отвечает за качество предоставленных им материалов.

10. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы

10.1. Требования к производству работ:

10.1.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с проектом, в полном объеме и с хорошим качеством.

10.1.2. Работы выполняются в действующих электроустановках.

10.1.3. Подрядчик несет ответственность за причиненный ущерб в случае повреждения электрооборудования и других инженерных сооружений.

10.1.4. До начала производства работ Подрядчик обязан получить разрешение (ордер) на право производства земляных работ, и закрыть ордер по окончании работ.

10.1.5. Подрядчик выполняет своими силами и средствами восстановление дорожных и почвенных покрытий, объектов окружающего пространства (благоустройство и озеленение территории) в случае их демонтажа или повреждения при выполнении работ на объекте.

10.1.6. Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с нормативными документами:

- ПУЭ;

- СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены Приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н);

- СТО 01.О11.01 – 2020 Издание: 3. Организация безопасного производства работ персонала подрядных организаций и командированного персонала;

  - Правил противопожарного режима в Российской Федерации (с изм.), утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (ред. от 30.03.2023)

  - Правил безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ (РД 153-34.3-03.285-2002).

10.1.7. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ

- Наличие у подрядчика необходимых технологических регламентов, инструкций по охране труда, проектов производства работ, технологических карт.

- Порядок допуска и производства работ согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957).

Наличие у подрядчика оборудования, инструмента, такелажа и приспособлений, соответствующих ГОСТам.

- Наличие спецодежды, стойкой к воздействию электрической дуги согласно ГОСТ Р 12.4.234-2012.

- Правила контроля и приемки работ

  - Заказчик организует строительный контроль за ходом строительства.

  - Приемка работ осуществляется с оформлением двухсторонних актов и справок (по формам №КС-2, №КС-3), при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закрепленными в соответствующих нормативно-правовых документах.

  - Приемка ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, оформляется актами промежуточной приемки и актами освидетельствования скрытых работ.

  - При сдаче работ, этапа работ, подрядчик должен предоставить Заказчику технические акты на выполненные работы, протоколы наладки и испытаний, паспорта установленного оборудования, гарантийный паспорт, исполнительную документацию в соответствии с требованиями:

- СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87;

- СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;

- РД–11–05– 007;

- И 1.13-07;

- Стандарт Общества СТО 01.Б4.01 – 2020 «Подтверждение и приемка объемов и качества СМР, выполненных строительными подрядными организациями на электросетевых объектах»;

- Стандарт Общества СТО 01.Б4.03-2020 «Разработка проекта производства работ на строительство, реконструкцию объектов электросетевого комплекса»;

- Стандарт Общества СТО 01.Б7.04-2020 «Ведение исполнительной и формирование приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса»;

- другими действующими нормативными документами.

  - Приемка законченного строительством объекта приемочной комиссией осуществляется на основании и с оформлением “Справки о стоимости выполненных работ” КС-3.

12. Гарантии подрядной организации

12.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 24 месяцев с момента подписания акта приемки.

12.2. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока, устраняются Подрядчиком за его счет.

13. Другие требования

13.1. До подачи конкурсной заявки Подрядчик имеет право в присутствии представителя Заказчика посетить за свой счет место производства работ с целью оценки затрат и условий выполнения работ, а также для решения с Заказчиком вопросов о технологии выполнения работ. В случае отказа от использования данного права, любые дополнительные затраты, несение которых выявляется в ходе выполнения работ, подрядчик несет самостоятельно без предъявлений претензий Заказчику.

13.2. До начала работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с заказчиком график производства работ.

13.3. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

13.4. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

13.5. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Составил

инженер-энергетик                                                                    Н.Н. Дресвянников