Техническое задание

1. Наименование работ: Заказчик АО «РСК». Выполнение работ методом горизонтально-направленного бурения под проезжей частью и тротуаром с юго-западной стороны ул. Ленина, з/у 211А, для прокладки двух кабельных линий в г. Серове.
2. Место проведения работ:
2.1. объект- «Электросетевой комплекс в составе:
1. РТП-4, с северной стороны от земельного участка ул. Луначарского, з/у 153 (кад. номер 66:61:0213001:1098), г. Серов.
2. 2КЛ-10 кВ от существующей КРУН-10 ПС «Теплосеть» до опоры № 1.
3. 2ВЛ-10 кВ от опоры № 1 до конечной опоры с установкой 2-х реклоузеров на опоре № 1.
4. 2КЛ-10 кВ от конечной опоры до РТП-4., две трубы ПЭ диаметром 110 мм, прокол на четырёх участках общей протяженностью 830 м;
1. Срок выполнения работ: начало работ: в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки; окончание работ по договору - 31.07.2025г.
2. Описание и объем работ:
№ пп	Вид работ	Объём работ
1	Бестраншейная прокладка толстостенных полиэтиленовых труб на глубине не менее 1,2 м от поверхности грунта методом горизонтально-направленного бурения	2 трубы по 830 м – 2 прохода

1. Схема параллельного следования с проезжей частью с северной стороны жилого дома по ул. Максима Горького, 107 и пересечения ул. Максима Горького прилагается (см. приложение №1 схема 2КЛ-10 кВ, ГНБ, ул. Максима Горького, г. Серов).
2. Схема параллельного следования с проезжей частью с северной стороны жилого дома по пер. Кедровый, 7 и пересечения ул. Бебеля, ул. Нансена прилагается (см. приложение №1 схема 2КЛ-10 кВ, ГНБ, пер. Кедровый- ул. Нансена, г. Серов).
3. Схема пересечения проезжей части ул. 4-й Пятилетки с юго-западной стороны от жилого дома №100, параллельного следования с проезжей частью по ул. Урицкого и пересечения проспекта Серова, ул. Короленко прилагается (см. приложение №1 схема 2КЛ-10 кВ, ГНБ, проспект Серова- ул. Короленко, г. Серов).
4. Схема параллельного следования с проезжей частью ул. Урицкого с южной стороны ул. Энгельса и пересечения ул. Луначарского к РТП-4 прилагается (см. приложение №1 схема 2КЛ-10 кВ, ГНБ, ул. Энгельса- РТП-4, г. Серов).

1. Технические требования к применяемым материалам:
Наименование материалов	Технические требования
Труба полиэтиленовая	материал – полиэтилен марки ПЭ-100 / наружный диаметр – 110 мм / длина – 1660 м / SDR – 17 / ГОСТ 18599-2001. Межгосударственный стандарт. Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия

Перечень основных работ:
- перед началом выполнения работ подрядная организация составляет проект производства работ и утверждает его Заказчиком;
- работы выполняются с использованием трубы Заказчика. Исполнитель использует собственное оборудование и инструменты, необходимые для выполнения всех видов работ;
- земляные работы;
- устройство переходов через улицы, методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) с применением установок горизонтально-направленного бурения, горизонтального прокола;
- оформление исполнительной документации.
Перечень дополнительных мероприятий в рамках проведения работ:
- мероприятия по охране труда и технике безопасности, выполнив соответствующие расчёты;
- мероприятия по защите и охране окружающей среды.
Требования к оформлению исполнительной документации:
Оформление и состав исполнительной документации, передаваемой при сдаче выполненных работ должен соответствовать «Единому руководству по составлению исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения» и СП 341.1325800.2017 «Подземные инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным направленным бурением» и должна в себя включать:
Нормативные требования:
- СО 34.04.181-2003 "Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений, электростанций и сетей";
- СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов» а (актуализированная редакция СНиП 22-02-2003)
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство
- ГОСТ 12.3.032-84 "Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности";
- ГОСТ Р 12.3.047-2012 "Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля".
1. Срок предоставления гарантий качества выполненных работ:
  1. На выполненные Подрядчиком работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью 24 месяца с даты подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все выполненные работы.
  2. Если в период гарантийного срока с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет.
  3. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в течение суток со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

        Начальник ПТО Н.С. Давыдов