ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку рабочей документации системы автоматического водяного спринклерного пожаротушения в здании мастерских театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Бограда, 66

ОКПД 2: 71.12.19.100

| № | Перечень основных данных и требований | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1.Общие сведения/ основные данные |  |  |
|  | Заказчик | КГАУК КГТОиБ имени Д.А. Хворостовского |
|  | Место размещения объекта проектирования | 660049 Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 66 |
|  | Вид выполняемых работ | Проектирование автоматического водяного спринклерного пожаротушения (АУПТ) в шестиэтажном здании (без подвала) мастерских театра КГАУК КГТОиБ Д.А. Хворостовского |
|  | Стадийность проектирования | Проектно-сметная документация |
|  | Требования по разработке | Рабочую документацию оформить в соответствие с действующими нормами и правилами в области пожарной безопасности |
|  | Краткое описание и основные технико-экономические показатели объекта | Год постройки 1979г. Конструктивная схема здания – железобетонный каркас, с продольным и поперечным расположением ригелей. Перекрытия главного корпуса выполнено из сборных железобетонных многопустотных и ребристых (связевых) и сантехнических плит, толщиной 220 мм. Перекрытия производственной части здания с помещениями мастерских выполнены из сборных железобетонных ребристых плит, высотой 450 мм. Перегородки из кирпичной кладки на цементно-песчаном растворе. Отдельные перегородки из металлических профилированных листов по металлическому каркасу. Форма объекта в плане Т-образная Условно, здание состоит из двух частей, первая – главный корпус, вторая – производственная часть с помещениями мастерских. Главный корпус – шестиэтажный, без подвала. Производственная часть здания – трёхэтажная, без подвала. Высота здания переменная. Главный корпус высотой 21,64 м, производственная часть с помещениями мастерских высотой 25,22 м. Высота указана от уровня планировки прилегаю щей к зданию территории. |
|  | Перечень нормативно-правовых актов | - Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-Ф3 (ред. от 25.12.2023). - Приказ №318 от 13.02.2023г., «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». - ГОСТ Р 59636-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 789-ст). 5. ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности и труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»; 6. СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». 7. СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации». СНиП 3.05.07-85 |
|  | Требования к рабочей документации | Параметры проектирования АУВПТ принять согласно требованиям табл.6.1 СП 485.1311500.2020. Проектом предусмотреть водонаполненную спринклерную систему пожаротушения. Учесть разные высотные отметки, с учетом строительных конструкций здания в зоне проектирования. Для системы пожаротушения использовать трубы стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91 либо водогазопроводные по ГОСТ 3262-75. Возможно применение неметаллических трубопроводов при согласовании с Заказчиком и с учетом требований п. 6.7.3 СП 485.1311500.2020. Диаметры трубопроводов принять согласно гидравлическому расчету. В качестве оросителей проектом предусмотреть оросители спринклерные водяные универсальные «СВУ» с резьбовым герметиком. При выборе материалов и оборудования приоритетное применение продукции отечественного производителя или предоставление обоснования применения импортной. Для выявления адреса возгорания в системе спринклерного пожаротушения предусмотреть сигнализаторы потока жидкости (СПЖ). Предусмотреть в каждом кольце системы шаровый кран для выпуска воздуха. Предусмотреть в каждом кольце системы для промывки трубопроводов, в самой удалённой точке шаровый кран Ду50 мм. При наличии в системе трубопроводов участков, из которых вода не может удаляться самостоятельно, каждый из таких участков должен быть оборудован дренажным краном: - DN 25 для труб с номинальным диаметром менее DN50; - DN 50 для труб с номинальным диаметром DN50 и более. Опознавательная окраска или цифровое обозначение трубопроводов должны соответствовать ГОСТ Р 12.4.026-2015 и ГОСТ 14202-69. При проектировании насосной станции руководствоваться требованиями п. 6.10 СП 485.1311500.2020 и п.12. СП 10.13130. |
|  | Срок выполнения работ | Срок завершения работ и предоставление отчетных документов Подрядчиком Заказчику: в течение 90 рабочих дней с момента заключения договора. |
|  | Результат оказания услуг | Подрядчик передает Заказчику проектно-сметную документацию по объекту «Система автоматического водяного спринклерного пожаротушения в мастерских театра КГАУК КГТОиБ Д.А. Хворостовского» в 2-х экземплярах на бумажном носителе, сброшюрованных в журнал, прошитых и заверенных печатью проектной организации; 1 экземпляр в электронном виде: - текстовая часть, ведомости объемов работ и спецификации материалов в формате полностью совместимом с документами Word или PDF, - чертежи и схемы в формате PDF, - сметы представить в формате совместимом с Гранд Смета XML, Excel, а также 2 экземпляра подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки этапа работ. |
|  | Требования к составу и комплектности предоставляемых документов | Состав рабочей документации выполнить в соответствии с действующими нормативами на основании Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и Распоряжения Правительства РФ от 10.03.2009 №304-р в редакции от 26.04.2022. В состав документов проекта должны входить: - общие данные; - условные обозначения; - планы с разводкой трубопроводов водяного пожаротушения; - аксонометрическая схема системы водяного спринклерного пожаротушения; - план и схема насосной станции автоматического пожаротушения; - схема подключений насосного оборудования; - гидравлический расчет системы водяного пожаротушения; - узлы крепления трубопроводов; - спецификация оборудования; - сметная документация. В составе раздела предоставить: - локальный сметный расчет на монтажные работы (в базисном уровне цен 2001 г. (01.01.2000); - сводный сметный расчет (в базисном уровне цен 2001 г. (01.01.2000 с пересчетом в текущие цены с применением индексов изменения сметной стоимости по статьям затрат (СМР, оборудование, прочие затраты) - акт технического осмотра». |
|  | Требования к согласованию документации. | Проектная организация производит согласование проектных решений с Заказчиком в процессе проектирования. Проектная организация должна предоставить локальный сметный расчет в программе федеральных единичных расценок (ФСНБ-2022) ресурсно-индексным методом в актуальной редакции на момент сдачи-приема ПСД. Объекты образования – прочие. Проектную документацию необходимо предоставить Заказчику на проверку не менее чем за 10 рабочих дней до окончания работ по выполнению проектной документации. План расположения оборудования, технические характеристики оборудования систем АУПТ, схемы прокладки трубопроводов, места размещения оборудования и др. должны быть согласованы с Заказчиком на этапе проектирования. |
|  | Особые условия | В общий объем работ входит, предоставление Заказчиком дополнительной исходной информации и технические паспорта на объекты необходимые для проектирования системы АУПТ в здании мастерских. Исполнитель обязан произвести обследование помещений мастерских КГАУК КГТОиБ Д.А. Хворостовского и подготовить проектно-сметную документацию для систем АУПТ и согласовать проект с заказчиком. Исполнитель оказывает следующие виды услуг: -обследование объектов с целью получения исходных данных; -составление в электронном виде поэтажных планов зданий; -выбор производителя оборудования; -проектирование систем АУПТ; -составление сметной документации; -согласование рабочей документации с заказчиком; - передача проектно-сметной документации заказчику. |
|  | Технические параметры существующих сетей водоснабжения для проектирования | Гарантированный напор в точке подключения пожарных насосов – 0,3 МПа. Диаметр подводящего трубопровода – 150мм. Насосную станцию расположить в помещении насосной станции на 1 этаже здания. |
|  | Требования к составу используемого оборудования и материалов | В качестве огнетушащего вещества использовать воду. Для системы пожаротушения использовать неметаллические (пластиковые) трубопроводов с учетом требований п. 6.7.3 СП 485.1311500.2020 Диаметры трубопроводов принять согласно гидравлическому расчету. Приоритетное применение продукции отечественного производителя или предоставление обоснования применения импортной. |
| 11. | Лицензии | Организация, оказывающая услуги по разработке проекта и сметной документации должна быть членом саморегулируемой организации (СРО) в области архитектурно-строительного проектирования. Организация должна иметь в штате не менее 2-х сотрудников аттестованных согласно Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 №2106 «О порядке аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию» |
| 12. | Сертификаты | Все оборудование должно быть сертифицированным, и вся техническая документация (паспорта, спецификации, инструкции) должна быть написана на русском языке. |

Согласовано:

Заместитель директора по общим вопросам _______________________А.В. Маталыгин

Начальник отдела обеспечения безопасности _______________________ К.С. Михайлов

Главный инженер __________________ И.В. Нагибин