Техническое задание

Наименование оказываемой работы: Выполнение работ по монтажу системы автоматической установки пожаротушения (АУПТ), на 2025 г.

Заказчик: ООО «Проспект»

Место оказания работ: Комсомольский проспект, д.74

Виды оказываемых работ: Выполнение работ по монтажу системы автоматической установки пожаротушения (АУПТ)

Код ОКПД2: 43.21.10.140.

Цели использования результатов оказания работы:

- Обеспечить устойчивую и бесперебойную работу АУПТ для тушения пожара и возгораний на ранней стадии развития, своевременного оповещения людей о пожаре, а также раннего обнаружения и ликвидации загорания в помещениях и с выдачей тревожного сигнала в общую сеть автоматической пожарной сигнализации на пост с круглосуточным дежурством и оповещения персонала здания, где произошло возгорание.

- Основной задачей системы является обнаружение и тушение загорания в ранней стадии. Обеспечение безопасной эвакуации людей. Оборудование и комплектующие, входящее в состав системы не должно оказывать вредного воздействия на окружающие предмет.

Срок выполнения работ: со дня следующего за днем заключения договора в течении 90 календарных дней

Начало выполнения работ: со дня следующего за днем заключения договора.

Условия оплаты: в соответствии с условиями договора.

Требования к Подрядчику:

- наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по монтажу, технического обслуживания и ремонт систем пожаротушения и их элементов.

- соответствовать профессиональной квалификации, обладать необходимыми профессиональными знаниями, умениями и способностями, обладать соответствующим количеством трудовых ресурсов для выполнения обязательств по Договору.

- подрядчик должен соответствовать указанным требованиям. Соответствие подтверждается предоставлением в составе технического предложения необходимых документов. Работы должны проводиться под руководством работников, имеющих высшее техническое образование по специальностям, связанным с проектированием, изготовлением, монтажом и эксплуатацией электронного оборудования и противопожарной техники.

- наличие положительного опыта выполнения аналогичных работ на объектах за последние 3 года (необходимо подтвердить референт листом с указанием контактной информации заказчиков проекта);

- выполнять монтажные работы из своего материала, своими силами и средствами.

- наличие свидетельства о допуске на вид работы, влияющие на безопасность объекта капитального строительства (работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем) приказа Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009г. №624;

- при оказании услуг Подрядчик обязан руководствоваться:

- Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- СП 486.131500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»;

- СП 485.131500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- СП 6.13130. 2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Нормы проектирования.»;

- СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»;

- ГОСТ Р 59636-2021 «Автоматические установки пожаротушения. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытания»;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);

- ГОСТ 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства;

Требования к конструктивному исполнению:

- Монтаж АУПТ должен быть выполнен в соответствии с проектной документацией, если объем изложенной информации достаточен для проведения монтажных работ. В противном случае монтаж АУПТ должен быть осуществлен в соответствии с рабочей документацией.

- Пусконаладочные работы и сдача смонтированных технических средств заказчику должны быть неотъемлемой частью монтажных работ. Общие требования к выполнению пусконаладочных работ аналогичны общим требованиям к монтажным работам;

- При поставке (приемке) технических средств и материалов на объекте должна быть выполнена его проверка (входной контроль). Проверка должна быть осуществлена до проведения монтажных работ и включать в себя проверку:

- - соответствия (марок и моделей) и количества поставленных технических средств и материалов проектной (рабочей) документации;

- - отсутствия видимых дефектов и повреждений (сколы, царапины, следы коррозии, оплавления и т. п.);

- - комплектности технических средств;

- - даты изготовления;

- - наличия сертификатов соответствия, если их наличие предусмотрено действующим законодательством.

- Монтаж сборочных блоков, трубопроводов, технических средств АУПТ проводят в строгом соответствии с проектом с учетом требований настоящего стандарта, СП 75.13330.2011;

- Все технические средства узлов управления и пожарные запорные устройства должны быть окрашены в красный цвет согласно требованиям
ГОСТ 12.4.026, ГОСТ 14202 и СП 485.1311500.2020;

- Узлы управления всех видов спринклерных АУПТ по окончании монтажа должны иметь согласно ГОСТ Р 50680 и ГОСТ Р 50800 табличку с указанием наименования узла и его номера, рабочего давления, расхода, номера направления, наименования защищаемых помещений, типа и количества оросителей в секции.

- Материал трубопроводов должен соответствовать требованиям проекта или (аналогичному материалу соответствующий требованиям).

- Монтаж трубопроводов АУПТ должен быть выполнен в соответствии с проектной и рабочей документациями, СП 75.13330.2011, ТД изготовителя этих труб и утвержденным в установленном порядке проектом производства работ.

- Кабельные линии и электропроводка системы должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.

- При срабатывании установки пожаротушения должна быть предусмотрена подача сигнала на управление (отключение) технологическим оборудованием в защищаемом помещении в соответствии с технологическим регламентом (ФЗ-123) или требованиями СП 485.131500.2020 (при необходимости до подачи огнетушащего вещества).

- Способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации производить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325, в кабельных каналах и гофрированной трубе ПВХ.

- Технические средства, надежность которых в диапазоне внешних воздействий не может быть определена, должны иметь автоматический контроль работоспособности.

- Предусмотреть маркировку приборов, соединительных коробок и кабелей.

- На приборах указать номера шлейфов, обозначение в соответствии с обозначением в проекте и надписью «АУПТ» или «АУПС».

- Крышки соединительных коробок окрасить в красный цвет и нанести надпись «АУПТ» с внутренней стороны крышки нанести монтажные схемы данной коробки.

- На ИБП нанести обозначение в соответствии с обозначением устройства в проекте и надписью «АУПТ» или «АУПС».

- На сборках с автоматическими выключателями нанести обозначение в соответствии с обозначением устройства в проекте и надписью «АУПТ» или «АУПС», а также величину и род коммутируемого напряжения.

- Запросить у обслуживающей организации систем пожарной автоматики технические условия на подключение к существующему оборудованию АУПС.

- Применяемое оборудование и материалы должны быть сертифицированы.

Гарантийные обязательства:

- Подрядчик гарантирует выполнение работ по монтажу АУПТ в соответствии с действующей на территории Российской Федерации нормативно-технической и проектной документацией.

- Если обнаружатся недостатки выполненных работ (монтаже АУПТ), сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет.

Состав пусконаладочных работ и требования к монтажу:

- По окончании монтажа отдельных элементов и узлов АУПТ при необходимости провести индивидуальную наладку (обкатку). Настроить и отрегулировать: электроприводы; автоматический резерв электропитания; сигнализаторы давления; устройства дистанционного пуска; пульты сигнализации; звуковые и световые оповещатели; отключение вентиляции и т. д;

- Комплексную наладку (проверку) провести после окончания монтажа и индивидуальной наладки. При проведении комплексной наладки выполнить регулировку и настройку взаимосвязей (проверку взаимодействия) всех элементов установки, определяя таким образом ее готовность к эксплуатации;

- Ложные срабатывания или иные функциональные нарушения работы АУПТ не допускаются

Порядок контроля и приемки на техническое обслуживание АУПТ:

- Принятию АУПТ на техническое обслуживание должно предшествовать первичное обследование, которое следует проводить с целью определения технического состояния АУПТ. Их соответствие проектной документации включает следующие виды работ:

- проверка наличия ТД;

- ознакомление с проектной документацией;

- проверка соответствия монтажа проектной документации;

- внешний осмотр и проверка работоспособности, которая должна быть осуществлена при испытаниях;

- определение технического состояния отдельных технических средств и АУПТ.

- Испытания должны соответствовать программе испытаний, которая должна включать в себя проверку работоспособности АУПТ в полном объеме, с целью определения всех параметров, в том числе и временных. При проведении проверок (испытаний) не допускается осуществлять срабатывание АУПТ с подачей ОТВ (срабатывание с подачей ОТВ возможно только по отдельной программе испытаний, согласованной с заказчиком).

- По результатам обследования АУПТ должен быть составлен акт первичного обследования АУПТ. Ввод АУПТ в эксплуатацию оформляют актом.

- Приёмка выполненных работ осуществляется Заказчиком после предоставления Исполнителем Технического заключения ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная противопожарная лаборатория» по Челябинской области» проверки качества и соответствия выполненных монтажно-наладочных работ, проведение индивидуального испытания (опробования) установленных систем автоматической противопожарной защиты.

| Требования к используемым материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, размеры | Код оборудования, изделия, материала, страна происхождения | Марка | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
|  | Первый этаж |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ороситель тонкораспыленной воды спринклерный | CBS0-ПНо(д) 0,07-R1/2/Р68.В2 |  | «Аква-Гефест» или эквивалент | шт. | 395 |  |  |
| 2 | Ороситель тонкораспыленной воды спринклерный | CBS0-ПНо(д) 0,07-R1/2/Р68.В2 |  | «Аква-Гефест» или эквивалент | шт. | 48 |  |  |
| 3 | Труба из огнестойкого полипропилена | 75 х 8,3 мм |  | Fireproff ViolenEx - GF/BF- ViolenEx или эквивалент | п.м. | 192,0 | 2,00 |  |
| 4 | Труба из огнестойкого полипропилена | 40 х 5,4 мм |  | Fireproff ViolenEx - GF/BF- ViolenEx или эквивалент | п.м. | 848,0 | 0,58 |  |
| 5 | Труба из огнестойкого полипропилена | 32 х 4,3 мм |  | Fireproff ViolenEx - GF/BF- ViolenEx или эквивалент | п.м. | 6,0 | 0,37 |  |
| 6 | Заглушка полипропиленовая огнестойкая | 75 мм |  | Fireproff Violen или эквивалент | шт. | 6 | 0,16 |  |
| 7 | Вварное седло для полипропиленовых труб огнестойкий | 75 х 40 мм |  | Fireproff Violen или эквивалент | шт. | 130 | 0,02 |  |
| 8 | Вварное седло для полипропиленовых труб огнестойкий | 75 х 32 мм |  | Fireproff Violen или эквивалент | шт. | 10 | 0,02 |  |
| 9 | Тройник соединительный полипропиленовый огнестойкий | 75 мм |  | Fireproff Violen или эквивалент | шт. | 5 | 0,48 |  |
| 10 | Тройник соединительный полипропиленовый огнестойкий | 40 мм |  | Fireproff Violen или эквивалент | шт. | 42 | 0,53 |  |
| 11 | Тройник комбинированный с внутренней резьбой | 40 х 1/2" мм |  | Fireproff Violen или эквивалент | шт. | 225 | 0,17 |  |
| 12 | Угольник 90град | 75 мм |  | Fireproff Violen или эквивалент | шт. | 32 | 0,43 |  |
| 13 | Угольник 90град | 40 мм |  | Fireproff Violen или эквивалент | шт. | 30 | 0,09 |  |
| 14 | Угольник комбинированный с внутренней резьбой | 40 х 1/2" мм |  | Fireproff Violen или эквивалент | шт. | 171 | 0,12 |  |
| 15 | Муфта комбинированная с внутренней резьбой | 32 х 1/2" мм |  | Fireproff Violen или эквивалент | шт. | 25 | 0,18 |  |
| 16 | Труба гофрированная неотожженная Ду15 | 15А |  |  | п.м. | 60 |  | L max = 0,15 м |
| 17 | Муфта для гофрированной трубы ВР | 15x1/2" |  | KOFULSO ВIС15 или эквивалент | шт. | 369 |  |  |
| 18 | Муфта для гофрированной трубы ВР | 15x1/2" |  | KOFULSO ВIС15 или эквивалент | шт. | 369 |  |  |
| 19 | Комплект крепления к подвесному потолку |  |  |  | шт. | 369 |  |  |
| 20 | Декоративный отражатель |  |  |  | шт. | 369 |  |  |
| 21 | Кран шаровый полнопроходный Ду32 Ру16, ручка-рычаг | 11Б27фт1М |  | VALFEX или эквивалент | шт. | 12 |  |  |
| 22 | Воздухоотводчик автоматический 1/2" | VT 502 NH |  | Valtec или эквивалент | шт. | 4 |  |  |
| 23 | Крепление трубопроводов Ду40 к плитам перекрытия | АПЭ1391.001 Серия №5.908-1 |  |  | шт. | 369 |  |  |
| 24 | Крепление трубопроводов Ду75 к плитам перекрытия | H4-15.3-0 |  | Hilti или эквивалент | шт. | 127 |  | шаг 2,0 м |
| 25 | Противопожарная муфта ленточного типа | 10000х125х2 |  | CFS-B или эквивалент | шт. | 1 |  |  |
| 26 | Труба электросварная Ду50 | ГОСТ10704-91 |  |  | п.м. | 3,0 |  | Lmax = 0,25 м |
| 27 | Кран трехходовый под манометр Ду15, Ру20, внутр. | М20х1,5 |  | 11Б18бк или эвивалент | шт. | 6 |  |  |
| 28 | Манометр показывающий МП4-У (Рmax 16 бар) | ГОСТ 2405-88 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 29 | Сигнализатор потока жидкости | 65-0,63/1,6(3)-УН(G1/2).У2 |  | СПЖ -"Стрим" v4 или эквивалент | шт. | 1 |  |  |
| 30 | Затвор дисковый с УДКЗА | Ру=16, Ду65 |  | Зт65/1,6(Р)-Ф.УЗ.1-"АМК-65"или эквивалент | шт. | 1 |  |  |
| 31 | Фланец + Бурт | 75 |  | FIREPROFF Violen 75 или эквивалент | шт. | 1 |  |  |
|  | Подвал |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ороситель тонкораспыленной воды спринклерный | CBS0-ПНо(д) 0,07-R1/2 /Р68.В2 |  | «Аква-Гефест» или эквивалент | шт. | 187 |  |  |
| 2 | Ороситель тонкораспыленной воды спринклерный | CBS0-ПНо(д) 0,07-R1/2 /Р68.В2 |  | «Аква-Гефест» или эквивалент | шт. | 23 |  | 12%-запас |
| 3 | Труба из огнестойкого полипропилена | 75 х 8,3 мм |  | Fireproff ViolenEx - GF/BF- ViolenEx или эквивалент | п.м. | 144,0 | 2,0 |  |
| 4 | Труба из огнестойкого полипропилена | 40 х 5,4 мм |  | Fireproff ViolenEx - GF/BF- ViolenEx или эквивалент | п.м. | 340,0 | 0,58 |  |
| 5 | Труба из огнестойкого полипропилена | 32 х 4,3 мм |  | Fireproff ViolenEx - GF/BF- ViolenEx или эквивалент | п.м. | 3,0 | 0,37 |  |
| 6 | Заглушка | 75 мм |  | Fireproff Violen или эквивалент | шт. | 4 | 0,16 |  |
| 7 | Вварное седло | 75 х 40 мм |  | Fireproff Violen или эквивалент | шт. | 71 | 0,02 |  |
| 8 | Вварное седло | 75х32 мм |  | Fireproff Violen или эквивалент | шт. | 12 | 0,02 |  |
| 9 | Тройник соединительный | 75 мм |  | Fireproff Violen или эквивалент | шт. | 13 | 0,48 |  |
| 10 | Тройник соединительный | 40 мм |  | Fireproff Violen или эквивалент | шт. | 4 | 0,53 |  |
| 11 | Тройник комбинированный с внутренней резьбой | 40 х 1/2" |  | Fireproff Violen или эквивалент | шт. | 111 | 0,17 |  |
| 12 | Угольник 90град | 75 мм |  | Fireproff Violen или эквивалент | шт. | 56 | 0,43 |  |
| 13 | Угольник 90град | 40 мм |  | Fireproff Violen или эквивалент | шт. | 1 | 0,09 |  |
| 14 | Угольник комбинированный с внутренней резьбой | 40 х 1/2" |  | Fireproff Violen или эквивалент | шт. | 78 | 0,12 |  |
| 15 | Муфта комбинированная с внутренней резьбой | 32 х 1/2" |  | Fireproff Violen или эквивалент | шт. | 12 | 0,18 |  |
| 16 | Труба гофрированная неотожженная Ду15 | 15А |  | KOFULSO или эквивалент | п.м. | 26 |  | Lmax = 0,15 м |
| 17 | Муфта для гофрированной трубы ВР | 15x1/2" |  | KOFULSO ВIС15 или эквивалент | шт. | 187 |  |  |
| 18 | Муфта для гофрированной трубы НР | 15x1/2" |  | KOFULSO ВIС15 или эквивалент | шт. | 187 |  |  |
| 19 | Комплект крепления к подвесному потолку |  |  | Armstrong или эквивалент | шт. | 187 |  |  |
| 20 | Декоративный отражатель |  |  |  | шт. | 187 |  |  |
| 21 | Кран шаровый полнопроходный Ду32 Ру16, ручка-рычаг | 11Б27фт1М |  | VALFEX или эквивалент | шт. | 10 |  |  |
| 22 | Воздухоотводчик автоматический 1/2" | VT 502 NH |  | Valtec или эквивалент | шт. | 2 |  |  |
| 23 | Крепление трубопроводов Ду40 к плитам перекрытия | АПЭ1391.001 Серия №5.908-1 |  |  | шт. | 3 |  | У каждого оросителя |
| 24 | Крепление трубопроводов Ду75 к плитам перекрытия | H4-15.3-03 |  | Hilti или эквивалент | шт. | 72 |  | шаг 2,0 м |
| 25 | Противопожарная муфта ленточного типа | 10000х125х2 |  | CFS-B или эквивалент | шт. | 1 |  |  |
| 26 | Труба электросварная Ду50 | ГОСТ10704-91 |  |  | п.м. | 3,0 |  | Lmax = 0,25 м |
| 27 | Кран трехходовый под манометр Ду15, Ру20, внутр. | М20х1,5 |  | 11Б18бк или эквивалент | шт. | 3 |  |  |
| 28 | Манометр показывающий МП4-У (Рmax 16 бар) | ГОСТ 2405-88 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 29 | Сигнализатор потока жидкости | 65-0,63/1,6(3)-УН(G1/2).У2 |  | СПЖ -"Стрим" v4 или эквивалент | шт. | 1 |  |  |
| 30 | Затвор дисковый с УДКЗА Ру=16, Ду65 | Зт65/1,6(Р)-Ф.УЗ.1 |  | "АМК-65"или эквивалент | шт. | 1 |  |  |
| 31 | Фланец + Бурт | 75 |  | FIREPROFF Violen 75 или эквивалент | шт. | 2 |  |  |