РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

(в редакции № 1)

Номер процедуры: 7734025001EA

Реестровый номер (ЕИС): 32514646271

I. Общие положения

Способ закупки: Открытый аукцион в электронной форме.

Сведения об организаторе: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМЕНИ Д.А. ХВОРОСТОВСКОГО (ИНН: 2466017860, КПП: 246601001, ОГРН: 1022402673996).

Место нахождения: 660049, Красноярский край, город Красноярск, ул. Перенсона, д.2.

Почтовый адрес: 660049, Красноярский край, город Красноярск, ул. Перенсона, д.2.

Сведения о заказчике: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМЕНИ Д.А. ХВОРОСТОВСКОГО (ИНН: 2466017860, КПП: 246601001, ОГРН: 1022402673996).

Место нахождения: 660049, Красноярский край, город Красноярск, ул. Перенсона, д.2.

Почтовый адрес: 660049, Красноярский край, город Красноярск, ул. Перенсона, д.2.

Контактная информация: Завьялова Е. В., тел.: 8 (391) 227-18-66, e-mail: dokrasopera@mail.ru

Сведения об операторе электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН" (ИНН: 0278160590, КПП: 027601001, ОГРН: 1090280022777).

Место нахождения: 450053, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Проспект Октября, д. 132/3, этаж 9.

Почтовый адрес: 450053, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Проспект Октября, д. 132/3, этаж 9.

Техническая поддержка: тел.: 8 (800) 600 72 28, эл. почта: info@etp-region.ru

Наименование закупки: Разработка проектно-сметной документации системы автоматического водяного спринклерного пожаротушения в помещениях художественных мастерских Красноярского государственного театра оперы и балета

Предмет договора (лота): Разработка проектно-сметной документации системы автоматического водяного спринклерного пожаротушения в помещениях художественных мастерских Красноярского государственного театра оперы и балета.

Классификация товаров, работ, услуг:

| № п/п | Наименование | Количество (ед. измерения) | Вид требования | Код ОКПД 2 | Код ОКВЭД 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не включенные в другие группировки | 1 (Условная единица) |  | 71.12.12.190: Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не включенные в другие группировки | 71.12: Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не включенные в другие группировки: 1 Условная единица.

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Красноярский край

Начальная (максимальная) цена договора (лота): 939 000.00 руб.

Срок предоставления документации о закупке: с 25 марта 2025 года по 9 апреля 2025 года.

Место предоставления документации о закупке: ЭТП РЕГИОН https://torgi.etp-region.ru.

Порядок предоставления документации о закупке: ЭТП РЕГИОН https://torgi.etp-region.ru.

Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке: https://torgi.etp-region.ru, http://zakupki.gov.ru.

Размер, срок и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке: плата не установлена.

II. Cведения о разъяснениях документации о закупке

Тема разъяснения: Разъяснения положений документации №32514646271.

Сведения о предмете запроса: Тема запроса: Уточнения к ТЗ. Текст запроса: Согласно действующих норм водяное пожаротушение запрещено в следующих типах помещений: электрощитовые, серверные, помещения для хранения и применения легковоспламеняющихся жидкостей (ГСМ, растворители, краски и пр.). Подобные помещения есть и в помещениях мастерских. Их надо исключить из числа проектируемых? Или, как вариант, предложить проектирование порошкового пожаротушения для них?. Текст ответа: Согласно СП 486.1311500.2020, согласно п. 4.4, водяное пожаротушение запрещено в следующих типах помещений: электрощитовые, серверные, помещения для хранения и применения легковоспламеняющихся жидкостей (ГСМ, растворители, краски и пр.).  с учётом пожарной нагрузки в помещении.

Данные по пожарной нагрузке и ее объемах определяются при обследовании объекта. При невозможности применения в качестве ОТВ - воды, предусматриваются другие способы. Как вариант использование газа или порошка.

Помещения электрощитовой и серверной относятся к категории по взрывопожарной и пожарной опасности В4. Использование в мастерских ЛВЖ и ГЖ - в минимальном объеме, что дает возможность защиты данных помещений - водой.

И согласно пункту 4.5 данного СП, если площадь помещений, подлежащих оборудованию АУП, составляет 40% и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом АУП с учетом требований пункта 4.4. и с учётом пункта 4.6 СП.  Категория зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности определяется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке.

Дата поступления запроса о разъяснении: 28 марта 2025 года.

Дата принятия решений о предоставлении разъяснений: 28 марта 2025 года.