Техническое задание

на поставку водогрейных котлов серии RS-D

для нужд АО "ЖИЛКОМХОЗ"

- Объект закупки:

Водогрейный котел серии RS-D 3000

| № п/п | Наименование | Технические характеристики |  |  | Кол-во (штук) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальная теплопроизводительность, МВт | Не менее 3000 |  |  | 1 |
|  | Вид топлива | Природный газ |  |  |  |
|  | Вид теплоносителя | Вода (карбонатная жёсткость 1 мг-экв/л, не более) |  |  |  |
|  | КПД, % | не менее 93 |  |  |  |
|  | Рабочее давление, бар | Не более 6 |  |  |  |
|  | Максимальная температура воды на выходе, С0 | Не более 115 |  |  |  |
|  | Минимальная температура воды на входе, С0 | 60 |  |  |  |
|  | Максимальное давление, МПа | Не более 1,2 |  |  |  |
|  | Расход газа, м3/час: - минимальный не более 58 -максимальный не более 345 |  |  |  |  |
|  | Гидравлическое сопротивление, МПа: -график 95/70 С0 не более 0,15 |  |  |  |  |
|  | Аэродинамическое сопротивление топки, расчетное, кПа2 | Не более 0,6 |  |  |  |
|  | Общая поверхность теплообмена. м2 | Не менее 275 |  |  |  |
|  | Объем топки, м3 | Не более 3,69 |  |  |  |
|  | Объемная тепловая напряженность топки, МВт/м3 | Не более 0,80 |  |  |  |
|  | Водяной объем котла, л | Не более 1223 |  |  |  |
|  | Расход воды, т/ч - минимальный |  | 66 |  |  |
|  | Гарантия | Не менее 12 мес |  |  |  |
|  |  |  | Комплектация котла: |  |  |
|  |  | Пульт управления Rosmatic 200 ROSSMATIC200Э.20.00.000 |  |  | 1 шт. |
|  |  | Клапан предохранительный 17 сбнж DN 50 PN 16 пружина № 13 (4-8) Рн 6 кгс/см2 |  |  | 2 шт. |
|  |  | Манометр ТМ 610 Р 05 ( 0-10кг/см2) 0-1 МПа |  |  | 1 шт. |
|  |  | Термопреобразователь сопротивления ТС-Б-Pt100-В-х4-П-(от 0 до +180)-60/6-50-Е(G1/2) |  |  | 2 шт. |
|  |  | Термопреобразователь сопротивления ДТС065-РТ100.В3.80 |  |  | 1 шт. |
|  |  | Контргайка ст. Ду 15 |  |  | 2 шт. |
|  |  | Контргайка Ду 25 |  |  | 6 шт. |
|  |  | Кран шар. вод. Ду 15 вн/вн (рычаг/бабочка) Ру 40 Т 150* С |  |  | 1 шт. |
|  |  | Кран шар. вод. Ду 25 вн/вн (рычаг/бабочка) Ру 40 Т 150* С |  |  | 6 шт. |
|  |  | Кран шар. вод. Ду 15 под манометр (КТНр) |  |  | 1 шт. |
|  |  | Прокладки из паронита Ду 50 |  |  | 2 шт. |
|  |  | Болт М 16*80 |  |  | 1,288 кг |
|  |  | Гайка М 16 ГОСТ 5915-70 (чер) |  |  | 0,3 кг |
|  |  | Реле потока РП (ПРОМА) |  |  | 1 шт. |
|  |  | Термостат LS1 (110С) погружной |  |  | 1 шт. |

Водогрейный котел серии RS-D 2000

| № п/п | Наименование | Технические характеристики |  |  | Кол-во (штук) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальная теплопроизводительность, МВт | Не менее 2000 |  |  | 1 |
|  | Вид топлива | Природный газ |  |  |  |
|  | Вид теплоносителя | Вода (карбонатная жёсткость 1 мг-экв/л, не более) |  |  |  |
|  | КПД, % | не менее 93 |  |  |  |
|  | Рабочее давление, бар | до 6 |  |  |  |
|  | Максимальная температура воды на выходе, С0 | Не более 115 |  |  |  |
|  | Минимальная температура воды на входе, С0 | 60 |  |  |  |
|  | Максимальное давление, МПа | Не более 1,2 |  |  |  |
|  | Расход газа, м3/час: - минимальный не более 51 -максимальный не более 230 |  |  |  |  |
|  | Гидравлическое сопротивление, МПа: -график 95/70 С0 не более 0,06 |  |  |  |  |
|  | Аэродинамическое сопротивление топки, расчетное, кПа2 | Не более 0,5 |  |  |  |
|  | Общая поверхность теплообмена. м2 | Не менее 194 |  |  |  |
|  | Объем топки, м3 | Не более 2,21 |  |  |  |
|  | Объемная тепловая напряженность топки, МВт/м3 | Не более 0,91 |  |  |  |
|  | Коэффициент избытка воздуха за котлом | 1,1-1,35 |  |  |  |
|  | Водяной объем котла, л | 452 |  |  |  |
|  | Расход воды, т/ч - минимальный |  | 44 |  |  |
|  | Гарантия | Не менее 12 мес |  |  |  |
|  | Комплектация котла: |  |  |  |  |
|  |  | Пульт управления Rosmatic 200 ROSSMATIC200Э.20.00.000 |  |  | 1 шт. |
|  |  | Клапан предохранительный 17 сбнж DN 50 PN 16 пружина № 13 (4-8) Рн 6 кгс/см2 |  |  | 2 шт. |
|  |  | Манометр ТМ 610 Р 05 ( 0-10кг/см2) 0-1 МПа |  |  | 1 шт. |
|  |  | Термопреобразователь сопротивления ТС-Б-Pt100-В-х4-П-(от 0 до +180)-60/6-50-Е(G1/2) |  |  | 2 шт. |
|  |  | Термопреобразователь сопротивления ДТС065-РТ100.В3.80 |  |  | 1 шт. |
|  |  | Контргайка ст. Ду 15 |  |  | 2 шт. |
|  |  | Контргайка Ду 25 |  |  | 6 шт. |
|  |  | Кран шар. вод. Ду 15 вн/вн (рычаг/бабочка) Ру 40 Т 150* С |  |  | 1 шт. |
|  |  | Кран шар. вод. Ду 25 вн/вн (рычаг/бабочка) Ру 40 Т 150* С |  |  | 6 шт. |
|  |  | Кран шар. вод. Ду 15 под манометр (КТНр) |  |  | 1 шт. |
|  |  | Прокладки из паронита Ду 50 |  |  | 2 шт. |
|  |  | Болт М 16*80 |  |  | 1,288 кг |
|  |  | Гайка М 16 6Н.5 ГОСТ 5915-70 (чер) |  |  | 0,3 кг |
|  |  | Реле потока РП (ПРОМА) |  |  | 1 шт. |
|  |  | Термостат LS1 (110С) погружной |  |  | 1 шт. |

2. Место поставки товара: Самовывоз в пределах ЦФО или доставка ТК за счет Заказчика.

3. Срок поставки товара: не более 60 рабочих дней после подписания Сторонами Договора.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен быть новым и соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

Общие технические условия;

- и иные требования государственных стандартов.

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с документацией и гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.