СОГЛАСОВАНО:                                                                    УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженера МУП «Водоканал»            И.о. директора МУП «Водоканал»

________________________А.П. Княжев            __________________В.В. Нагибнев

«____»________________________2025 г.            «____ » __________________________2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение поставки оборудования, демонтажных, монтажных и пусконаладочных работ на КНС-6

| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1. | МУП «Водоканал» г. Улан-Удэ |
| 2 | ВИД РАБОТ |  |
|  | 2.1. | Модернизация существующих ячеек КСО |
| 3 | АДРЕС МЕСТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |  |
|  | 3.1. | г. Улан-Удэ |
| 4 | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА |  |
|  | 4.1. | Камера стационарная одностороннего обслуживания 10 кВ серии КСО-272, КСО-2 УМ, выпущенные в 1981 г. Необходимость замены установленных в них масляных выключателей типа ВМП-10 вызвана физическим старением конструктивных частей, частыми отказами выключателей, затягиванием времени отключения ненормальных режимов. |
|  | 4.3. | Объект: КНС-6 ул. Трубачева 59 Тип модернизируемых ячеек: КСО-2 УМ; Тип заменяемых выключателей: ВМП-10; Тип применяемой РЗиА до модернизации – электромеханическая; Тип применяемой РЗиА после модернизации – микропроцессорная; Оперативная блокировка: - электромеханическая для КСО серии: КСО-2УМ. Род оперативного тока - переменный; Напряжение оперативного питания: ~220 В. |
| 5 | ЦЕЛЬ РАБОТ |  |
|  | 5.1. | Повышение надежности оборудования, обеспечение своевременного отключения электрооборудования при возникновении аварийных ситуаций, повышение условий электробезопасности для обслуживающего персонала. |
| 6 | СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ ПОДЛЕЖАЩЕГО МОДЕРНИЗАЦИИ |  |
|  | 6.1. | Объект: КНС-6 ул. Трубачева 59 Камера стационарная одностороннего обслуживания 10 кВ серии КСО-2УМ: - Замена выключателей трехполюсных маломасляных типа ВМП-10 на вакуумные с пофазным электромагнитным приводом с магнитной защелкой: ЗРУ-6 кВ яч. № 1 «Ввод № 1 Ф.30», яч. № 8 «СВ», яч. № 12 «Ввод № 2 Ф.31». Работы проводятся в помещении ЗРУ-6 кВ в зоне действующего электрооборудования на отключенном участке электроустановки. |
| 7 | ОБЪЕМ РАБОТ |  |
|  | 7.1. | Выполнить поставку оборудования и материалов согласно договору, выпуска не ранее 2023 года и иметь соответствующую документацию (сертификаты, паспорта и т.д.), соответствующую действующим требованиям технических регламентов Таможенного союза, предъявляемым к данному типу продукции. |
|  | 7.2. | Объект: КНС-6 ул. Трубачева 59 Выполнить демонтажные и монтажные работы по замене: - выключателей трехполюсных маломасляных типа ВМП-10 на вакуумные с пофазным электромагнитным приводом с магнитной защелкой, установленными на типовой комплект адаптации для КСО – 272 – 1 шт. Работы выполнить согласно эксплуатационной документации и ППР. |
|  | 7.3. | Выполнить пусконаладочные работы, испытания и сдачу смонтированного оборудования Заказчику в соответствии с требованиями РД 34.45.51.300-97 «ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ». |
|  | 7.5. | Сдать Заказчику эксплуатационную документацию (паспорта, инструкции и т.п.), электрические схемы и схемы цепей управления. |
| 8 | ЭТАПЫ РАБОТ |  |
|  | 8.1. | Поставка оборудования, выполнение демонтажных, монтажных и пусконаладочных работ: - КНС-6 – май 2025 г.; |
| 9 | СОСТАВ ПОСТОВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |
|  | 9.1 | - Вакуумный выключатель - 1 шт.; |
| 10 | ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ И МАТЕРИАЛАМ |  |
|  | 10.1 | Взамен существующего выключателя типа ВМП-10 должны быть установлен современный, технически более совершенный вакуумный выключатель с пофазным электромагнитным приводом с магнитной защелкой. |
|  | 10.2 | Вакуумный выключатель должны поставляться в комплекте с типовым комплектом адаптации и быть безопасными при обслуживании, иметь необходимые блокировочные устройства от ошибочных действий персонала и механизм аварийного отключения. В конструкции выключателя должна быть предусмотрена возможность реализации организации блокировок и ручного отключения. Необходимо исключить вероятность затираний деталей блокировочного механизма при оперировании им. - Организация блокировок и ручного отключения должна обеспечиваться жесткой связью с блокировочным механизмом. - В конструкции выключателей должна быть предусмотрена возможность визуальной фиксации положения главных контактов с помощью выносного указателя. - Пофазные электромагнитные приводы выключателей должны обеспечивать надежное функционирование коммутационных модулей при наработке заданного механического ресурса без необходимости регулировок, обслуживания и ремонта в течение всего срока службы. - Вакуумные выключатели должны иметь паспорта, сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, сертификаты на сейсмоустойчивость. Оборудование должно сопровождаться документацией по монтажу, наладке и эксплуатации. - Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Заказчику вместе с поставляемой продукцией. - Маркировка оборудования должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого оборудования. |
| 11 | ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ |  |
|  | 11.1. | Подрядчик должен быть членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (предоставить скан-копию выписки из реестра членов СРО, подтверждающую право на выполнение работ по договору строительного подряда). |
|  | 11.2. | Работы должны производиться квалифицированным и прошедшим аттестацию по электробезопасности персоналом (наличие соответствующего удостоверения), согласно ПОТЭЭ (Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок), ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей). |
|  | 11.3. | Подрядчик должен учитывать, что работы будут проводиться в действующих электроустановках. Демонтаж и монтаж оборудования необходимо проводить с минимальным перерывом электроснабжения потребителей. Производство работ по настоящему техническому заданию Подрядчик обязан выполнять по наряду-допуску. Наряд-допуск оформляет Подрядчик, в строке Допускающий указывается - оперативный персонал Заказчика, в графе разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал - указывается АТП Заказчика. |

Главный энергетик                                                                                            В.Ю. Грачев

Начальник отдела электрохозяйства 					        А. Г. Белов