Раздел 3

Утверждаю:

Зам. директора - главный инженер МУП «Ухтаводоканал»

________________С.В. Уваров

«________» апреля 2025 г.

Техническое задание на поставку турбинных счетчиков холодной воды.

1. Описание объекта закупки:

1.1. Объектом закупки является поставка турбинных счетчиков холодной воды.

1.2. Условия эксплуатации: в климатических условиях Республики Коми (район, приравненный к Крайнему Северу).

1.3. Счетчик фланцевый турбинный для холодной воды с импульсным выходом предназначен для измерения объема сетевой и питьевой воды, протекающей в подающих или обратных трубопроводах закрытых и открытых систем теплоснабжения, системах холодного водоснабжения.

2. Наименование, количество, технические характеристики поставляемого Товара:

2.1. Измеряемая среда – питьевая вода по ГОСТ Р 51232-98;

2.2. Давление измеряемой среды не более 1,6 МПа (16 кгс/см2);

2.3. Температура окружающего воздуха от +5 до +60°С, с относительной влажностью не более 98%;

2.4. Пределы допускаемой относительной погрешности счетчика не должны превышать:

±5% от минимального до переходного расхода;

±2% от переходного до максимального расхода.

2.5. Межповерочный интервал счетчика – 6 лет

| Турбинный водосчетчик промышленного применения, предназначен для установки на объектах с большим расходом воды. Комплектность: счетчик воды – 1 шт., комплект монтажных частей – 1 шт., паспорт – 1 шт. Счетчик турбинный холодной воды СТВХ ДГ – 100 с импульсным выходом – 8 шт.; Счетчик турбинный холодной воды СТВХ ДГ – 150 с импульсным выходом – 8 шт.; Счетчик турбинный холодной воды СТВХ ДГ – 200 с импульсным выходом – 2 шт. ОКПД2 26.51.63.120«О». Дистанционный выходной сигнал счетчика соответствует требованиям: - характер сигнала – импульсный; - амплитуда напряжения импульсов, В – до 50; - максимальный коммутирующий ток через контакты, мА – 100; - частота замыкания контактов, Гц, не более – 1; - цена одного импульса для счетчиков, л*имп.: для Ду 100 – 100; для Ду 150, 200 – 1000. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Счетчик турбинный холодной воды СТВХ ДГ – 100 с импульсным выходом – 8 шт |  |  |
| Монтажная длина L, мм – 250 Н, мм – 287 Н1, мм – 365 Д, мм – 220 А, мм – 180 d, мм - 18 | Расход воды, м3/ч: |  |
|  | - минимальный, Qmin | 1,35 |
|  | - переходный, Qt | 9,00 |
|  | - номинальный, Qn | 150 |
|  | - максимальный, Qmax | 300 |
|  | Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,25 |
|  | Максимальный объем воды, м3, измеренный за: |  |
|  | - сутки | 2900 |
|  | - месяц | 58000 |
|  | Емкость индикаторного устройства, м3 | 999999 |
|  | Минимальная цена деления счетного механизма, м3 | 0,01 |
|  | Присоединение к трубопроводу | фланцевое |
| Счетчик турбинный холодной воды СТВХ ДГ – 150 с импульсным выходом – 8 шт |  |  |
| Монтажная длина L, мм – 300 Н, мм – 350 Н1, мм – 425 Д, мм – 285 А, мм – 240 d, мм - 23 | Расход воды, м3/ч: |  |
|  | - минимальный, Qmin | 3,38 |
|  | - переходный, Qt | 22,50 |
|  | - номинальный, Qn | 250 |
|  | - максимальный, Qmax | 500 |
|  | Порог чувствительности, м3/ч, не более | 1,00 |
|  | Максимальный объем воды, м3, измеренный за: |  |
|  | - сутки | 5700 |
|  | - месяц | 114000 |
|  | Емкость индикаторного устройства, м3 | 999999 |
|  | Минимальная цена деления счетного механизма, м3 | 0,1 |
|  | Присоединение к трубопроводу | фланцевое |
| Счетчик турбинный холодной воды СТВХ ДГ – 200 с импульсным выходом – 2 шт |  |  |
| Монтажная длина L, мм – 350 Н, мм – 360 Н1, мм – 460 Д, мм – 340 А, мм – 295 d, мм - 23 | Расход воды, м3/ч: |  |
|  | - минимальный, Qmin | 5,63 |
|  | - переходный, Qt | 37,50 |
|  | - номинальный, Qn | 300 |
|  | - максимальный, Qmax | 650 |
|  | Порог чувствительности, м3/ч, не более | 1,50 |
|  | Максимальный объем воды, м3, измеренный за: |  |
|  | - сутки | 8000 |
|  | - месяц | 160000 |
|  | Емкость индикаторного устройства, м3 | 999999 |
|  | Минимальная цена деления счетного механизма, м3 | 0,1 |
|  | Присоединение к трубопроводу | фланцевое |

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

Закупка попадает под ограничение допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.

3. Место поставки Товара: Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 46 «Б» Центральный склад МУП «Ухтаводоканал».

4. Условия поставки:

4.1. Поставка Товара осуществляется за счет средств Поставщика, до адреса Заказчика, указанного в п. 3 настоящего технического задания.

4.2. Доставка Товара производится всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.

4.3. Поставляемый Товар должен иметь следующую товарно-сопроводительную документацию: товарную/товарно-транспортную накладную, счет/счет-фактуру/УПД и документацию, подтверждающую качество Товара (сертификат соответствия, паспорт завода-изготовителя).

4.4. Количество Товара должно соответствовать количеству, указанному в товарно-сопроводительных документах.

4.5. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара является фактическая передача Товара Заказчику, что подтверждается товарной/товарно-транспортной накладной, счетом, счетом-фактурой/УПД, подписанными уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика.

5. Сроки поставки Товара:

5.1. Сроки поставки устанавливаются в течение 40 (Сорока) рабочих дней с момента заключения Договора.

6. Требование к качеству Товара:

6.1. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим ГОСТ, требованиям безопасности, нормативным документам на указанный Товар с учётом области его применения, иметь соответствующие сертификаты.

6.2. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации или на консервации, не имеющий дефектов (вмятин, царапин и т.д.), не выставочный экземпляр, технически исправным, в споре и под запрещением не состоять, не быть обременен правами третьих лиц. Товар должен быть выпущен заводом-изготовителем не позднее года, предшествующего поставке, с учетом срока хранения и консервации.

6.3. Каждая единица поставляемого оборудования должна поставляться с комплектом технической документации на русском языке, сертификатом соответствия, паспортом, гарантийным талоном. Состав и содержание технической документации должны быть достаточны для эксплуатации оборудования квалифицированными специалистами Заказчика.

6.4. Товар должен быть полностью укомплектованным, исправным и годным к эксплуатации, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием при штатном использовании.

7. Требования к транспортировке (доставке), разгрузке и приемке Товара.

7.1. Порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого Товара.

7.2. Поставка Товара осуществляется одной партией. При выявлении несоответствия, поступившего Товара товарной накладной, составляется акт на недостачу в двух экземплярах, из которых первый – вручается водителю Поставщика, доставившего Товар, а второй – остается у Заказчика. При недостаче Товара делается соответствующая отметка на всех экземплярах товарной накладной.

7.3. При осуществлении поставки Поставщик должен представить: оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемую продукцию, разрешающих использование поставляемой продукции на территории Российской Федерации.

8. Требования к гарантийным обязательствам Поставщика.

8.1. Гарантийный срок должен быть не менее гарантийного срока завода изготовителя. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует требованиям государственных стандартов и требованиям Заказчика. При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном Товаре производственных дефектов, Поставщик обязан в течение 10 (Десяти) суток с момента получения письменного уведомления Заказчика заменить Товар своими силами и за свой счет. В случаях замены гарантийный срок продлевается на срок замены.

9. Требования к упаковке и маркировке Товара:

9.1. Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

9.2. Маркировка Товара должна осуществляться в соответствии с маркировкой производителя и содержать все признаки, установленные производителем (заводом-изготовителем) оборудования (клеймо, отбой, штамповка, заводская маркировка). Номер партии на бирке и сертификате должны совпадать с маркировкой на Товаре.

10. Требование к безопасности Товара.

10.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов (технических регламентов), подтверждающих качество Товара, обеспечивающие его безопасность для жизни и здоровья пользователей.

10.2. Безопасность окружающих при использовании: отсутствие недопустимого риска для жизни, здоровья потребителя в процессе эксплуатации Товара.

Составил:

Старший мастер СП ВСиС			______________	В.Д. Терещенко

Согласовано:

Начальник СП ВСиС 			______________	И.В. Карасев