УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП «ВКС»     _________В.И. Мусатов

«___»________2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение наладки   газоиспользующего   оборудования   и  средств  автоматического регулирования   процессов   сжигания   топлива  котлов, работающих на газе.

1.  Основание:  Окончание предыдущего срока наладочных работ.

2. Заказчик:  -МУП «ВКС»

3. Адрес предприятия: - Свердловская область г. Верхняя Салда, ул. Парковая,1а

4.  Контактное лицо: - Зам главного энергетика Белозёров Сергей  Анатольевич , тел. 89090270573.

5.Адреса проведения работ:

5.1.Котельная №5 — 624760 Свердловская область, г. Верхняя Салда  ул. Народная Стройка 1;

5.2. Котельная  очистных сооружений хозбытовых стоков- 624760 Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул.3-го Интернационала, 219;

5.3. Котельная Фильтровальная -624760 Свердловская область, г. Верхняя Салда,  Совхозная 42А;

5.4.Котельная №3-624760 Свердловская область, г. Верхняя Салда, Северный посёлок 36;

6.  Объём и срок проведения работ (оказания  услуг):

Выполнить работы по наладке режима горения  следующих котлов

| №п | Наименование котла | Мощность Гкал/час | Количество режимов испытаний | Срок проведения работ | Режимы испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Котельная №5 |  |  |  |  |
| 1 | КВГМ – 10 №3 | 10 | 4 | Апрель 2025г. | Максимальный Минимальный Два промежуточных |
|  | Котельная ХБК |  |  |  |  |
| 2 | ДКВР-2,5 | 1,5 | 4 | Ноябрь 2025 г. | Максимальный Минимальный Два промежуточных |
|  | Фильтровальная станция |  |  |  |  |
| 3 | Энергия 3 | 0,7 | 2 | Апрель 2025 г. | Большое и малое горение |
| 4 | Энергия 3 | 0,7 | 2 | Апрель 2025 г. | ----« »----- |
|  | Котельная №3 |  |  |  |  |
| 5 | КВГМ-50-150 №10 | 50 | 4 | Сентябрь 2025 г. | Максимальный Минимальный Два промежуточных |
| 6 | КВГМ-50-150 № 9 | 50 | 4 | Сентябрь 2025 г. | _____//_____ |
| 7 | КВГМ-30-150 №11 | 30 | 4 | Сентябрь 2025 г. | _____//_____ |

Объём работ.

Для котлов с позиционным регулированием мощности ( № п/п – 3;4)

Оптимизация и определения показателей работы котла на 2х режимах максимальном и минимальном

Проверка и настройка параметров защит котла

Разработка режимных карт подготовка отчёта.

Для котлов КВГМ-10, КВГМ-50, КВГМ-30  и ДКВР-2,5 ( № п/п – 1;2;5;6;7)

Регулирование непрерывное

Определение максимальной и минимальной нагрузки

Оптимизация и определения показателей работы котла на 4 режимах максимум, минимум и 2 промежуточных.

Проверка и настройка параметров защит котла

Разработка режимных карт и графика соотношения газ – воздух, подготовка отчёта.

2. Общие требования

Наличие разрешений на проведение наладочных работ на опасных производственных объектах использующих природный газ и котлы(сосуды) работающие под давлением.

Выполнение наладочных работ только на основном топливе.

Отчёт выполняется по каждому котлу отдельно.

Оплата после завершения работ и подписания отчёта на каждый котёл.

Срок выполнения работ в соответствии с предложенным графиком с выдачей временных режимных карт 5 дней с даты начал  поведения работ .

Выдача отчёта в течении 5 рабочих дней после оплаты.

Срок выполнения работ: с момента заключения договора до 31.11.2025г.

Специалист котельного хозяйства                                               Михалёв А.П.