Приложение № 2 к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации по объекту: Административное здание МАУ "ТРК Надым", по адресу:

629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым, 1-й пр-д, стр. 3.

ОКПД2: 71.12.19.100

- Общие сведения.

  - Заказчик проекта МАУ "ТРК Надым" - 629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым, 1-й проезд, стр. 3.

  - Сводная ведомость основных комплектов (СВОК):

- Система охранной сигнализации (ХХХХ-ОС Устройство охранной и пожарной сигнализации);

- Автоматическая установка пожарной сигнализации (ХХХХ-АУПС Устройство охранной и пожарной сигнализации);

- Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ХХХХ-СОУЭ Устройство охранной и пожарной сигнализации);

- Система контроля и управления доступом (ХХХХ-СКУД Устройство охранной и пожарной сигнализации);

- Система речевого оповещения «Антитеррор» (ХХХХ-СОАТ Устройство системы голосового оповещения);

- Внутренняя система охранного телевидения (ХХХХ-СОТ1 Устройство внутренней системы видео наблюдения);

- Внешняя система охранного телевидения (ХХХХ-СОТ2 Устройство наружной системы видеонаблюдения).

Основание для проектирования: Требования Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-Ф3; Постановление Правительства РФ от 8 июня 2023 г. N 944 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций», иные нормативно-правовые акты в указанной области.

Вид строительства: реконструкция.

Срок проектирования:

Начало с даты заключения договора.

Окончание до 01.06.2025 г.

Стадии проектирования: проектная документация

  - При разработке проектной документации следует руководствоваться действующими нормативными документами по оборудованию объектов системами охранной, пожарной сигнализации, оповещения и видеонаблюдения, а также ведомственными и прочими документами, представляемыми заказчиком:

ГОСТ Р 51558-2000, ГОСТ 50776-95, техническим условиям (ТУ) и/или другой технической документации на конкретную систему.

1.4.	Заказчику должна быть предоставлена следующая документация (отдельно по каждому разделу СВОК):

-	пояснительная записка;

-	общая структурная схема;

-	техническое задание на подключение потребителей к сети электроснабжения;

-	спецификация оборудования и работ;

-	схема расположения оборудования и контролируемых зон;

-	сметная документация.

1.4.1. Сметная документация должна содержать: сводку затрат, сводный сметный расчет стоимости, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат. Выполнение работ по проектированию предусматривает обязательное проведение предпроектного обследования объектов (выезд на объект) с целью получения исходных данных для разработки проектно-сметной документации систем АПС и СОУЭ в зданиях (помещениях) Заказчика, в том числе площадей, экспликаций и технических характеристик зданий и сооружений.

1.4.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки проектно-сметной документации в том числе, которые обнаружены при ее реализации, и обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками проектно-сметной документации. Подрядчик несет ответственность за качество проектно-сметной документации и ее соответствие требованиям технических регламентов.

1.5. Заказчик передаёт Исполнителю следующие сведения:

- Технический паспорт здания и объектов;

- Исходные данные (площади, характеристики, размеры, категории защищаемых помещений), необходимые для выполнения работ. В случае необходимости Заказчик гарантирует предоставление недостающей (требуемой) информации.

1.6 Объекты:

1.6.1. Здание административное – 1032,1 кв.м., в том числе Тепловой узел - Бойлерная – 37,6 кв.м.

1.6.2. Стояночные боксы для автотранспорта – 417,9 кв.м.

- Задания на проектирования разделов.

  - Задание на проектирование: Устройство охранной и пожарной сигнализации (ОС, АУПС, СОУЭ, СКУД)

2.1.1 Результатом выполнения работ является проектная документация на автоматическую установку пожарной сигнализации (далее АУПС), систему оповещения и управления

эвакуацией людей при пожаре (далее СОУЭ), систему охранной сигнализации (далее ОС) и систему контроля и управления доступом (далее СКУД) административного здания и объектов, соответствующих требованиям действующих нормативных документов по строительству, а также ведомственным и прочим документам:

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-Ф3;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16. 09. 2020 г. №1479);

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 175;

- СП 484. 1 3 1 1 500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» приказ МЧС России от 31.07.2020 № 582;

- СП 6. 1 3 1 30.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 06.04.2021 № 200;

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53325-2012. «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- «ПУЭ» издание 7. Правила устройства электроустановок;

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 21.04.2018) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

2.1.2 Технические требования к проектируемым системам:

- Проектируемые системы АУПС и СОУЭ выполнить на базе

оборудования российского производства.

- Проектной документацией предусмотреть применение радиоканальной беспроводной системы АУПС и СОУЭ:

- Для защиты помещений применить автоматические адресные беспроводные пожарные извещатели дымовые, тепловые, комбинированного типа, пламени.

- Системой должен поддерживаться алгоритм автоматического выбора пути связи каждого радиоканального устройства с центральным приемно-контрольным прибором.

- Система должна поддерживать возможность программирования устройств по радиосети.

- Вдоль путей эвакуации предусмотреть установку ручных адресных беспроводных пожарных извещателей и световой индикации направления эвакуации.

- При необходимости обеспечить защиту пространства за подвесными потолками адресными беспроводными пожарными извещателями.

- Обеспечить контроль целостности всех линий связи (радиоканальные, проводные) проектируемых систем пожарной автоматики.

- В целях защиты от вмешательства в работу радиоканальной системы должна применяться криптографическая защита каналов связи в соответствии с ГОСТ Р 34.12-2015 с механизмом динамической аутентификацией.

- В качестве приемно-контрольных приборов должны применяться головные устройства и ретрансляторы, обеспечивающие работу подсистемы АУПС и СОУЭ.

- Установку АУПС запроектировать с учетом размещения в каждом помещении не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И» (двухпороговое срабатывание - «Внимание» и «Пожар»),

- Обеспечить выдачу сигналов на запуск СОУЭ, отключение инженерных систем (приточно-вытяжной вентиляции, лифтовое оборудование и т.п.) при формировании сигнала «Пожар».

- Для электропитания оборудования АУПС и СОУЭ применять источники резервируемого питания, обладающих функциями автоматического контроля электропитания, состояния аккумуляторов и передачи сигналов контроля на прибор контрольный и управления. Длительность работы пожарных извещателей от одного комплекта батарей (при корректной инсталляции, значениями параметров по умолчанию и активации в среднем не более 1,5 минут в месяц) не менее 3 лет. Длительность работы речевых и звуковых оповещателей от одного комплекта батарей (при корректной инсталляции, значениями параметров по умолчанию и активации в среднем не более 3 минут в месяц) не менее 3 лет.

- Разработанные системы АУПС и СОУЭ должны формировать систему сбора информации на автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора с возможностью организации единого удаленного АРМ для круглосуточного наблюдения через центр технического мониторинга.

- Регламентные работы по техническому обслуживанию разработанных систем АУПС и СОУЭ должны проводится с периодичностью не чаще 1 раза в 6 месяцев.

- Закладываемое оборудование установок АУПС и СОУЭ должно иметь гарантийный срок эксплуатации не менее 5 лет, при условии своевременного технического обслуживания.

- Закладываемое оборудование установок должно иметь срок эксплуатации не менее 10 лет.

- Для АУПС, СОУЭ СКУД и ОС выбрать оборудование одного производителя.

- Проектируемые системы АУПС и СОУЭ должны быть интегрированы с дополнительными системами безопасности – СКУД, ОС.

- При разработке проектной документации определить вариант доступа к оборудованию АУПС, СОУЭ, СКУД и ОС для проведения регламентных и ремонтных работ.

- С целью обеспечения контроля за работоспособностью системы, комплексная система безопасности (АУПС, СОУЭ, СКУД, ОС) должна иметь возможность реализации следующих функций:

- отображение текущего состояния системы в обобщенном виде и с возможностью просмотра состояния каждого извещателя;

- предоставление отчетов выполнения работ по обслуживанию системы;

- уровень запыленности дымовых камер извещателей;

- состояния каналов связи с подразделением пожарной охраны;

- удаленное управление системой (отключение оповещения, отмена тревоги, отмена вызова пожарных расчетов).

2.1.3. Комплексная система пожарной безопасности должна поддерживать возможность автоматического оповещения руководителей или ответственных лиц объекта о возникновении фактов:

- запылении камеры дымового извещателя выше рекомендованного производителем порога;

- возникновении неисправностей в устройствах и линиях.

2.1.4. Задержка пуска исполнительных устройств в системе, кроме пуска автоматических установок пожаротушения (при их наличии) не должна превышать 5 секунд.

2.1.5. Запуск исполнительных устройств, включенных в одну группу, должен осуществляться одновременно.

2.1.6. Подсистема автоматической пожарной сигнализации должна обеспечивать обнаружение возгорания на ранней стадии, передачу информации о возгорании на блочный щит управления оперативному персоналу и в дежурно-диспетчерскую службу подразделения пожарной охраны. Должно обеспечиваться хранение протокола событий объемом не менее 10000 событий.

2.1.7. Подсистема оповещения о пожаре должна обеспечивать выдачу необходимых световых, звуковых, речевых сигналов при фиксации опасных факторов пожара. При этом должен обеспечиваться контроль целостности линий связи.

2.1.8. В составе подсистемы дублирования сигнала о возникновении пожара с объекта на блочный щит управления применить прибор объектовый оконечный действующий совместно в составе системы передачи извещений с прибором приемным оконечным, установленным на пульте круглосуточного централизованного наблюдения. Прибор объектовый оконечный в составе системы передачи извещений должен обеспечивать:

- передачу по каналам связи и контроль приема диспетчером дежурно диспетчерской службы подразделения пожарной охраны, ведущим круглосуточное дежурство, извещений о пожаре на охраняемом объекте, служебных и контрольно-диагностических извещений;

- приема команд управления с подтверждением получения сообщения.

2.1.9. Предусмотреть установку на дверях эвакуационных выходов электромагнитных замков, с обеспечением автоматической разблокировки при срабатывании АУПС и СОУЭ.

2.1.10. Предусмотреть дублирование сигналов на автоматизированное рабочее место Заказчика, расположенное в здании.

2.1.11. Совместимость прибора объектового оконечного с прибором приемным оконечным должна быть подтверждена Сертификатом соответствия (обязательная сертификация) требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности по части 7 и 9 ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний».

2.1.12. В качестве канала связи возможно использование каналов общего пользования. Должна быть обеспечена уверенная связь прибора объектового оконечного с прибором пультовым оконечным, при необходимости, установкой дополнительной антенны.

2.1.13 При проектировании раздела по демонтажу существующего оборудования ОС, СКУД, АУПС и СОУЭ, подлежащего выводу из эксплуатации, осуществлять на основании результатов предпроектного обследования Исполнителем.

2.1.14 Технические решения должны отвечать следующим требованиям:

- Должны быть направлены на совершенствование систем и установок безопасности предприятия.

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-Ф3;

- ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации;

- ГОСТ 12.1.019-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16. 09. 2020 г. №1479);

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 175;

- СП 484.131 1500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» приказ МЧС России от 31.07.2020 № 582;

- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 06.04.2021 № 200;

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» изд. 7;

- РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;

- НПБ 240-97 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемо-сдаточных и периодичных испытаний».

  - Задание на проектирование: Устройство системы голосового оповещения (СОАТ)

2.2.1. Система голосового оповещения при террористической угрозе (СОАТ) должна обеспечивать оперативное оповещение людей в случае угрозы теракта в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) с массовым пребыванием людей, или объектов, подлежащих охране силами Росгвардии РФ: Постановление Правительства РФ от 25.03.2015 N 272 об утверждении требований к антитеррористической защищенности данных объектов.

2.2.2. СОАТ в месте массового пребывания людей является автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами.

2.2.3. Проектирование выполнить с учётом требований следующих документов:

- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. общие требования проектирования»;

- Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму";

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Р 075-2018 «Методические рекомендации. Участие подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии российской федерации в мероприятиях по антитеррористической защищенности объектов различной ведомственной принадлежности».

2.2.4. Количество оповещателей и их мощность должны обеспечивать необходимую слышимость на всей территории места массового пребывания людей.

2.2.5. Оборудование СОУЭ должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 53325-2012.

  - Задание на проектирование: Устройство внутренней и наружной системы видео наблюдения (СОТ1 и СОТ2)

2.3.1. Проектирование внутренней и наружной системы видео наблюдения осуществлять по чертежам (архитектурно-планировочные решения) в соответствии с техническими паспортами объекта, предоставленными Заказчиком и прилагаемым к данному Техническому заданию на проектирование.

Осуществить совместное с Заказчиком обследование объекта для выявления особенностей, влияющих на состав и объём работ (уровень от пола/земли до мест крепления оборудования, доступность мест крепления и маршрутов прокладки кабельных линий, планировочные решения по размещению серверного оборудования и постов операторов и т.п.)

2.3.2. Исключить наличие «слепых зон» на внешнем периметре территории объекта.

2.3.3. Предусмотреть глубину видеоархива не менее 31 суток в режиме записи 24/7 при качестве записи от 2 Мп кодеком сжатия h264.

2.3.4. Предусмотреть резервирование электроснабжения серверной и периферийной части системы не менее 1 часа работы в режиме полной функциональности без основного питания от сети 220В.

2.3.5. Проектом предусмотреть применение системы цифрового типа: (IP телекамеры, NVR или сервер СОТ).

2.3.6. Цели системы:

- СОТ предназначена для охранного видеонаблюдения по внешнему периметру учреждения, входов в здание и внутреннего пространства для идентификации физических лиц во время их нахождения на территории и внутри помещений, своевременного определения и предотвращения попыток совершения противоправных действий, предоставления оператору информации для оперативного анализа складывающейся на объекте обстановки, документирования событий путем записи на цифровой носитель не менее 31 суток, включая журнал событий.

2.3.7. Общие требования к СОТ:

- СОТ1 и СОТ2 объединить на верхнем программно-аппаратном уровне в единую систему (СОТ);

- СОТ основывается на стандартных технических средствах, доступных для модификации и ремонта.

- Режим работы системы — круглосуточный.

- Температурный режим работы наружного оборудования от не более - 50 С до не менее + 40 С.

- Видеорегистраторы/серверы устанавливаются в помещении с ограниченным доступом лиц, по требованию Заказчика.

- В системе предусмотреть возможность просматривать видеокамеры из локальной сети. Предусмотреть возможность сохранения фрагмента видеозаписи на USB-флеш носитель.

| № п/п | Задача | Описание | Критерий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обнаружение | Обнаружить объект на заданном расстоянии и определить его тип: человек, автомобиль, животное и т.п. | 45 метров |
| 2 | Распознавание | Различение примет объекта: цвет и тип одежды, пол человека, цвет волос и прическа | 15 метров |
| 3 | Идентификация | Идентификация личности человека по изображению | 5 метров |

- Место монтируемого оборудования:

Фасад и внутреннее пространство административного здания МАУ "ТРК Надым" и объектов на территории, по адресу: 629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым, 1-й пр-д, стр. 3.

- Места размещения центральных постов систем:

АУПС – пост охраны, по согласованию с Заказчиком;

СОУЭ – пост охраны, по согласованию с Заказчиком;

СКУД и ОС – пост охраны, по согласованию с Заказчиком;

СОАТ – пост1 охрана, пост2-кабинет руководителя (заместителя руководителя) по согласованию с Заказчиком;

СОТ1 и СОТ2 – пост охраны, по согласованию с Заказчиком.

- Дополнительные сведения:

  - Устанавливаемый гарантийный срок эксплуатации систем должен быть не менее 12 месяцев со дня ввода системы в эксплуатацию.

  - Количество рабочих мест операторов для обслуживания поступающих видеосигналов на постах: 1

- Требования по составу проектной документации: Проектная документация (стадия «П») на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде 1 экземпляре в формате «pdf» - вся передаваемая документация (сканированная с подписями). Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному экземпляру.