**Приложение №1 к договору поставки энергоресурсов № \_\_\_\_\_ от «\_\_» мая 2025ш**

**Спецификация**

 **на поставку Товара мазут топочный марки М-100- топливо для котельных**

1. Предлагаемый к поставке Товар должен отвечать следующим основным требованиям:
* быть изготовленным с использованием современных технологий производства не ранее 2024 года;
* Товар должен иметь паспорт, подтверждающий его качество;
* соответствовать ГОСТ 10585-2013 для данного вида Товара.
1. Адрес, период и количество Товара к поставке согласно таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес поставки | Период поставки |
| Май 2025 г. | итого |
| Котельная. Архангельская область, г. Архангельск, ул. Маслова, д.17, стр.1 (поставка Товара в тоннах\*) | 25,00 | 25,00 |
| Котельная поселка Гидролизный Завод. Архангельская область, г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 12, стр. 1(поставка Товара в тоннах\*) | 25,00 | 25,00 |
| Котельная. Архангельская область, г. Архангельск, ул. Лермонтова, д.2, стр.2 (поставка Товара в тоннах\*)  | 50,00 | 50,00 |
| Котельная «ПОК».Архангельская область,Плесецкий район, муниципальное образование «Савинское», промплощадка цемзавода (поставка Товара в тоннах\*) | 250,00 | 250,00 |
| Котельная «МОК». Архангельская область, Плесецкий район, поселок Савинский, ул. Цементников, д. 31(поставка Товара в тоннах\*) | 50,00 | 50,00 |
| **ИТОГО** | **400,00** | **400,00** |

* Графики поставки и объемы по адресам поставки ориентировочные могут быть изменены Покупателем в одностороннем порядке.
* Поставка Товара производится Поставщиком по заявкам Покупателя в течение 48 (Сорока восьми) часов с момента подачи заявки Покупателем.
1. Период поставки: с момента подписания договора до 31.05.2025 г.
2. Способ поставки Товара: Поставка осуществляется специализированным транспортом (автоцистернами) с нижним сливом в разогретом состоянии. Выгрузка осуществляется в емкости Покупателя путем слива при температуре 60-80 градусов.
3. Характеристики поставляемого Товара: **Мазут топочный марки М-100 ГОСТ 10585-2013:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Критерий |
| 1 | Вязкость условная при 100оС, градусы ВУ | не более 6.80 |
| 2 | Зольность % масс | не более 0,05 |
| 3 | Массовая доля механических примесей, % | не более 1,0 |
| 4 | Массовая доля воды, % | не более 1,0 |
| 5 | Массовая доля серы, % | не более 3,00 |
| 6 | Содержание сероводорода, ppm | не более 10 |
| 7 | Температура вспышки в открытом тигле оС | не ниже 110 |
| 8 | Температура застывания, оС | не выше 25 |
| 9 | Теплота сгорания низшая в пересчете на сухое состояние кДж/м3 | не менее 40000 |
| ПОСТАВЩИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.П. | ПОКУПАТЕЛЬ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / В.А. Дейнеко /М.П. |