**РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

Об электронном запросе котировок на поставку теплообменного оборудования

Извещение № 32514841925 от 16.05.2025 года

**Содержание предмета запроса:**

Текст запроса: Уважаемый заказчик.

Необходим температурный режим работы ПТО.

Рассмотрев запрос № 6166 от 20.05.2025 , сообщаем следуещее:

|  |  |
| --- | --- |
| **Греющая среда** | **Нагреваемая среда** |
| **Название теплоносителя** |  | **Вода** | **Вода** |
| **Тепловая нагрузка** | **кВт** | **2325** | |
| **Начальная температура** | **о С** | **110** | **50** |
| **Конечная температура** | **о С** | **70** | **70** |

Зам. Начальника службы МТО Монгуш Э.Т.