Утверждаю

Генеральный директор

ГУП Республики Тыва

«УК ТЭК 4»

___________ Монгуш Х.С.

«___» _________ 2025 г.

Техническое задание

на выполнение работ по техническому обслуживанию, испытаниям и настройке устройств релейной защиты и автоматики высоковольтного оборудования КРУ-6кВ ТЭЦ-4 г.Ак-Довурак, РУ-10/6 кВ ТЭЦ-4 г.Шагонар.

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание | Обеспечение требований промышленной безопасности. Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 гг. |
| 2 | Место проведения работ | 1. Республика Тыва, Ак-Довурак, Заводская улица, 1, ТЭЦ-4 2. Республика Тыва, г. Шагонар ул. Энергетиков, д. 9, котельная Шагонарского участка ГУП РТ «УК ТЭК 4». |
| 3 | Наименование работ | - КРУ 1-6кВ ТЭЦ-4 г.Ак-Довурак: Ячейки: Ф1-04, Ф1-09, Ф20, Ф22, ПЭН2, ПЕН3; перечень оборудования подлежащего испытанию: Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией- 12 шт; Высоковольтный масляный выключатель -6 шт; Схема вторичной коммутации масляного выключтеля- 6 шт; Проверка релейной защиты ячейки- 6 шт. - КРУ1-6кВ ТЭЦ-4 г.Ак-Довурак: Ячейки: ТСН-1, ТСН-2, СВ; перечень оборудования подлежащего испытанию: Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией- 6 шт; Высоковольтный масляный выключатель -3 шт; Схема вторичной коммутации масляного выключтеля- 3 шт; Проверка релейной защиты ячейки- 3 шт. - КРУ 2-6кВ ТЭЦ-4 г.Ак-Довурак: Ячейки: Яч.№ 5 Дробилка №1, Яч.№21 Тр-тор №1; перечень оборудования подлежащего испытанию: Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией- 4 шт; Высоковольтный масляный выключатель -2 шт; Схема вторичной коммутации масляного выключтеля- 2 шт; Проверка релейной защиты ячейки- 2 шт. - КРУ 2-6кВ ТЭЦ-4 г.Ак-Довурак: Ячейки: Яч.№9 Тр-тор №4, Яч.№7 Тр-тор №5, Яч.№6 Тр-тор №6; перечень оборудования подлежащего испытанию: Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией- 4 шт; Высоковольтный масляный выключатель -8 шт; Схема вторичной коммутации масляного выключтеля- 4 шт; Проверка релейной защиты ячейки- 4 шт. Республика Тыва, г. Шагонар: - РУ 10/6 кВ Шагонар: Ячейки: ПКУ-10кВ Ф-8-04, ПКУ-10кВ Ф-8-01; перечень оборудования подлежащего испытанию: Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией- 4 шт; Трансформатор напряжения измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией- 4 шт; - РУ 10/6 кВ Шагонар: Ячейки: Яч.№3 Ф-8-04, Яч.№4 Ф-8-01, Яч.№5 СН-4, Яч.№6 СН-1; Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией- 8 шт; Высоковольтный масляный выключатель -4 шт; Схема вторичной коммутации масляного выключтеля- 4 шт; Проверка релейной защиты ячейки- 4 шт. |
| 4 | Срок выполнения работ | С даты подписания договора до 31.07.2025 |
| 5 | Состав выполняемых работ | - подготовительные работы; - осмотр состояния наружных элементов и поверхностей; - осмотр и проверка механической части аппаратуры; - проверка сопротивления изоляции отдельных узлов; - проверка электрических характеристик; - измерение и испытание изоляции устройств; - проверка взаимодействия элементов устройств; - комплексная проверка устройств (комплексную проверку токовых защит производить прогрузкой первичным током до сработывания исполнительного органа (если позволяет мощность источника), или прогрузкой первичным током на обтекание схемы с контролем тока в ветвях схемы); - проверка взаимодействия проверяемого устройства с другими устройствами защиты и автоматики; - подготовка устройств релейной защиты и автоматики к включению; - предварительная проверка заданных уставок; - проверка действия выходных реле на коммутационный аппарат; - прогрузка автоматических выключателей цепей управления и напряжения; - проверка трансформаторов тока и напряжения; - проверка электроприводов коммутационной аппаратуры (разъединителей, выключателей); |
| 6 | Требования к Исполнителю работ | Обязательно наличие у Исполнителя свидетельства о регистрации электролаборатории с соответствующим составом работ. Измерения проводить бригадой в составе не менее 2-х человек (имеющих удостоверения, подтверждающие их квалификацию), с группой не ниже IV по электробезопасности. |
| 7 | Требования к выполнению работ | - Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ; - Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России 12 августа 2022 г. № 811; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённых приказом Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н; - Правила устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденных приказом Минэнерго РФ от 8 июля 2002 г. № 204; - СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; ГОСТ Р 50571.16-2019 (МЭК 60364-6:2016) Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания. |
| 8 | Результат выполненных работ | Технический отчет с результатами испытаний и измерений, включающий в себя заключение по каждому виду испытаний и по пригодности электроустановки объекта для дальнейшей эксплуатации в целом. Состав, нормы и методика проведения для каждого вида испытаний регламентируются Приложением 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России 12 августа 2022 № 811 и ГОСТ Р 50571.16-2019 (МЭК 60364-6:2016) Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания. |
| 9 | Порядок расчетов | 1. Порядок оплаты. Авансирование не предусмотрено. Оплата Исполнителю за выполненные работы производится в течение 30 дней |
| 10 | Дополнительные требования | Все дополнительные решения, обоюдно принимаемые Сторонами в процессе исполнения работ, оформляются соответствующими протоколами |